CAIET DE SARCINI

pentru  achiziționarea  lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

| Nr Lot | Cod CPV | Denumirea lucrării | UM | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76500000-8 | Sursa nr.1. Ajustarea vibrației echipamentului ScCTG nr. 1: turbine nr.1,2,3; generatoare nr.1,2,3; pompele, motoarele electrice și altele utilajului auxiliar | buc. | 473 | Pct. 5 și Pct. 10 | 714 000,00 |
|  |  | Sursa nr.2. Ajustarea vibrației și balansarea echipamentului ScCTG nr. 2: turbine nr.1,2,5,6; pompele, ventilatoare și altele utilajului auxiliar | buc. | 44 | Pct. 5 și Pct. 10 | 159 000,00 |
|  |  | CT Vest. Efectuarea lucrărilor de balansare și reglare a vibrației la utilajul cu elemente rotative până și după efectuarea reparațiilor. Utilajul de la cazanele Nr.1, 2, 4, 5,6 pompele și motoarele electrice | buc. | - 76 | Pct. 5 și Pct. 10 | 33 000,00 |
|  |  | CT Sud. Efectuarea lucrărilor de balansare și reglare a vibrației la utilajul cu elemente rotative până și după efectuarea reparațiilor. Utilajul de la cazanele Nr.2, 3, 4, 7, pompele și motoarele electrice | buc. | - 39 | Pct. 5 și Pct. 10 | 55 000,00 |
| Valoarea totală a lucrărilor, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 961 000,00 |

- LOCUL, ADRESA DESFĂŞURĂRII LUCRĂRILOR

  - Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1;

  - Republica Moldova, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 5 – CET Sursa 2;

  - Republica Moldova, or. Chișinău, str. Prunului, 24 – CT Vest;

  - Republica Moldova, or. Chișinău, str. Grenoble, 9 – CT Sud.

- TERMENUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

  - Termenul de realizare a lucrărilor de monitorizare și ajustare a vibrațiilor 12 luni din data semnării contractului.

- DOCUMENTAŢIA NORMATIVĂ TEHNICĂ CE DICTEAZĂ NECESITATEA LUCRĂRILOR

|  | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | СО 34.04.181.2003 | Стандарт отраслевой – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | RS-21 (РД 34.20.501-95) | Regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor staţiilor electrice, centralelor termice și reţelelor aferente „TERMOELECTRICA” S.A. (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей) |
|  | HOTĂRÂRE Nr. 155 din 01-04-2022 (ANRE) | Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |

- SPECIFICAȚIA UTILAJULUI ȘI VOLUMUL LUCRĂRILOR

| Nr. | Denumirea lucrării | Tipul utilajului și volumul lucrărilor | Cantitate | Unitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajustarea vibrației și balansarea utilajului SCTg-1 Sursa 1 |  |  |  |  |
| 1. | Ajustarea vibrației și balansarea utilajului SCTg-1 (Blocurile Energetice №1,2,3) | Utilajul la care trebuie efectuată verificarea periodică a vibrației o dată în lună (când utilajul funcționează), inclusiv până și după reparații. La depistarea abaterilor de la normă se va efectua balansarea utilajului. Blocurile energetice nr.1, 2, 3 (pentru un bloc): | 3 | blocuri |
|  |  | Turbogeneratorul (turbina ПТ 80/100-130/13, generatorul ТФ-120-2УЗ) | 4 2 | reazeme |
|  |  | Exhaustoare | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de ulei: |  |  |
|  |  | pompa de ulei de pornire (ПМН); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de rezervă (РМНС); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de avarie (АМНС); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei pentru etanșări de rezervă (РМНУ); | 1 | buc. |
|  |  | pompa de ulei pentru etanșări de avarie (АМНУ); | 1 | buc. |
|  |  | Pompe de condens: |  |  |
|  |  | Pompe КЭН ПСГ la Blocul 1 pompe de tip KсB 125-140-1; la blocurile 2, 3 pompe de tip КС-80-155 | 4 | buc. |
|  |  | Pompă de scurgere ПНД-2 tip КС-80-155 | 1 | buc. |
|  |  | Pompele de condens a turbinei la Blocul 1 și 3 pompe de tip ERPH – 80 – 315+1; la blocul 2 pompe de tip КcB-90-155-C | 3 | buc. |
|  |  | Pompele sistemului de răcire a gazului (НГО) tip Д – 630 - 90 | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare: tip KSB HGC 6/7 (la blocul 1 și 2); tip ПЭ- 580-185/200 (la blocul 3); | 1 | buc. |
|  |  | Pompele de ulei a pompei de alimentare | 3 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului БНТ; | 2 | buc. |
|  |  | Mecanismele de tiraj și suflare a cazanului ТГМ- 96Б: exhaustoare de tip ДН-24х2 și ventilatoare de tip ВДН-26 | 2/2 | buc. |
|  |  | Utilajul auxiliar: |  |  |
|  |  | Pompe de circulație (ЦН) | 4 | buc. |
|  |  | Pompele de rețea tr.I (СН) | 4 | buc. |
|  |  | Pompele de adaos a apei de rețea (НПТС) (pompele nr.3 и nr.5 verticale de tip ETL 080-080-160) | 8 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБЗК | 3 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБГК | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de drenare | 6 | buc. |
|  |  | Pompa de la canalul preîncălzitoarelor de aer regenerative (РВП) | 1 | buc. |
|  |  | Pompele instalației de ejecție cu abur (НПЭУ) | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de alimentare de rezervă (РПЭН-1, РПЭН-2.) | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de ulei a pompelor de alimentare de rezervă (РПЭН-1,2) | 5 | buc. |
|  |  | Pompele apei brute (НСВ) | 3 | buc. |
|  |  | Pompele apei tehnice (НТВ) | 3 | buc. |
| 2 | Ajustarea vibrației pompelor la stația de pompare ascensiunea 2, SCTg-1 | Pompe de rețea tip СЭ-1250 | 7 | buc. |
|  |  | Pompe de rețea tip СЭ-2500 | 3 | buc. |
|  |  | Pompe de rețea tip СЭ-5000 | 3 | buc. |
|  |  | Pompele apei tehnice (НТВ) | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de spălare cu acid (НКП) | 2 | buc. |
|  |  | Pompe antiincendiare (НПТ) | 3 | buc. |
|  |  | Pompe dozatoare de spumă (НДП) | 2 | buc. |
| 3 | Ajustarea vibrației mecanismelor de tiraj și suflare a cazanelor ПТВМ- 100 SCTg-1 | Exhaustoare tip ДН-15,5х2 | 4 | buc. |
|  |  | Ventilatoare tip Ц-9-75 №5 | 32 | buc. |
| 4 | Ajustarea vibrației instalației de contact cu perii a turbogeneratoarelor și motoarelor electrice a blocrurilor nr.1, 2, 3 SE Sursa 1 (Bиброналадка щеточно-контактного аппарата турбогенератора и электродвигателей блока ст.№1,2,3. SE Sursa nr.1) | Verificarea periodică a vibrației, inclusiv până și după reparații, la depistarea abaterilor de la normă se va efectua balansarea utilajului, instalației de contact cu perii a turbogeneratoarelor ТВФ-120-2УЗ; Motoarele electrice a blocurilor: |  |  |
|  |  | Motoarele electrice a pompelor de ulei: |  |  |
|  |  | pompa de ulei de pornire (ПМН); | 3 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de rezervă (РМНС); | 3 | buc. |
|  |  | pompa de ulei pentru etanșări de rezervă (РМНУ); | 3 | buc. |
|  |  | pompa de ulei de avarie (АМНС); | 3 | buc. |
|  |  | pompa de ulei pentru etanșări de avarie (АМНУ); | 3 | buc. |
|  |  | Motoarele electrice a pompelor de condens | 24 | buc. |
|  |  | Pompele sistemului de răcire a gazului (НГО) | 6 | buc. |
|  |  | Motoarele electrice a pompelor de alimentare: |  |  |
|  |  | Pompa de alimentare (ПЭН); | 3 | buc. |
|  |  | Pompa de alimentare de rezervă (РПЭН); | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de ulei a pompei de alimentare (ПЭН), pompele de ulei a pompei de alimentare de rezervă (РПЭН ); | 9/4 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului (БНТ) ; | 2 | buc. |
|  |  | Motoarele electrice a mecanismelor de tiraj și suflare a cazanului ТГМ- 96Б |  |  |
|  |  | Exhaustor tip ДН-24х2 | 2 | buc. |
|  |  | Ventilator tip ВДН-26 | 2 | buc. |
| 5 | Ajustarea vibrației motoarelor electrice a utilajului auxiliar 6kV și 0,4 kV. SE Sursa nr.1 | Verificarea periodică a vibrației, inclusiv până și după reparații, la depistarea abaterilor de la normă se va efectua balansarea utilajului: Motoarele electrice a utilajului auxiliar: |  |  |
|  |  | Pompele de circulație (ЦН); | 4 | buc. |
|  |  | Pompele apei de adaos (НПТС); | 8 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБЗК | 3 | buc. |
|  |  | Pompele rezervorului de condens НБГК | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de drenare | 6 | buc. |
|  |  | Pompa de la canalul preîncălzitoarelor de aer regenerative (РВП) | 1 | buc. |
|  |  | Pompele instalației de ejecție cu abur (НПЭУ) | 2 | buc. |
|  |  | Motoarele electrice ale statiei de pompare ascensiunea 2 SCTg-1 : |  |  |
|  |  | Pompele de rețea tr.II | 13 | buc. |
|  |  | Exhaustoare tip ДН-15,5х2 | 4 | buc. |
|  |  | Ventilatoare tip Ц-9-75 №5 | 32 | buc. |
| Ajustarea vibrației și balansarea utilajului SCTg-2 Sursa 2 |  |  |  |  |
| 6. | Ajustarea vibrației mecanismelor dinamice | Turbogeneratorul №1 P-12-35/5М (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Turbogeneratorul №2 ПТ-12/15-35/10М (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Turbogeneratorul №5 Р-27-90/1,2 (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Turbogeneratorul №6 Р-5-90/37 (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Exhaustoare (ДН-10, 1 000 rot/min) a cazanelor ГМ-50 №1, 2, 3, 4, | 4 | buc. |
|  |  | Exhaustoare (ДН-20х2, 1 000 rot/min) a cazanelor БКЗ-120-100ГМ №7,8 | 2 | buc. |
|  |  | Ventilatoarele (ВД- 15.5, 1 000 rot/min) a cazanelor №1, 2, 3, 4, | 4 | buc. |
|  |  | Ventilatoarele (ВД- 20.5, 1 000 rot/min) a cazanelor №7, 8 | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭ- 100-56 (3 000 rot/min) | 4 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭ- 65-56 (3 000 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭ- 270-150 (3 000 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare 9Ц-12 (3 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Pompe de rețea СЭ- 1250- 140 (1 500 rot/min) | 7 | buc. |
|  |  | Pompe de condens 8 СКДХЗ (1 500 rot/min) | 4 | buc. |
|  |  | Pompe de circulație РВБ- В2 (730 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompă de circulație 8 НДВ- 60 (1 000 rot/min) | 1 | buc. |
|  |  | Pompe antiincendiu ЦНСА 180- 85 (1 500 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompe antiincendiu Д 630- 90 (1 500 rot/min) | 2 | buc. |
|  |  | Pompă de ulei de pornire ТГ-5 tip 4К-6 (1500 rot/min) | 1 | buc. |
| Ajustarea vibrației și balansarea utilajului CT SUD |  |  |  |  |
| 7. | Ajustarea vibrației mecanismelor dinamice | Exhaustoarele și ventilatoarele №2,3,4,7: |  |  |
|  |  | Cazanului №2 - 2В 1Д | 2/1 | buc. |
|  |  | Cazanului №3 - 12В 1Д | 12/1 | buc. |
|  |  | Cazanului №4 - 1В 1Д | 1/1 | buc. |
|  |  | Cazanului №7 - 1В 1Д | 1/1 | buc. |
|  |  | Pompele de rețea: |  |  |
|  |  | СЭ-800 Н=100 м(G=800м3/h, Н=100м, n=1480 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | KRAH-400/700 G=1250м3/h, Н=140м, n=1490 rot/min); | 4 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare ПЭН (ПЭ-40 Н=200 м ). | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de adaos | 5 | buc. |
|  |  | Pompele apei de amestec СМВ (sondă) | 2 | buc. |
|  |  | Pompele soluției de sare | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de afânare | 2 | buc. |
| Ajustarea vibrației și balansarea utilajului CT VEST |  |  |  |  |
| 8. | Ajustarea vibrației mecanismelor dinamice | Exhaustoarele și ventilatoarele №1, 2, 4, 5, 6: |  |  |
|  |  | Cazanului №1, 2, 4 - ventilatoare Ц-9-57 № 5, 1460 rot/min; | 16x3 | buc. |
|  |  | Cazanului №5, 6 - ventilatoare ВДН-10, 970 rot/min; | 1x2 | buc. |
|  |  | Cazanului №5, 6 - exhaustoare Д-10, 970 rot/min; | 1x2 | buc. |
|  |  | Pompele de rețea: |  |  |
|  |  | СЭ 1250-140 (G=1250м3/h, Н=140м, n=1480 rot/min); | 4 | buc. |
|  |  | 14 СД 10х2. (G=1250м3/h, Н=123м, n=1480 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | СЭ-800 Н=100 м(G=800м3/h, Н=100м, n=1480 rot/min); | 1 | buc. |
|  |  | Pompe de adaos: |  |  |
|  |  | 4К-6 (G=90м3/h, Н=87м, n=2980 rot/min); | 3 | buc. |
|  |  | КМ 100-65-200 (G=100м3/h, Н=50м, n=2925 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | Pompe de alimentare: |  |  |
|  |  | ЦНСГ 38-198 (G=38м3/h, Н=198м, n=2950 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | ЦНСГ 38-88 (G=38м3/h, Н=88м, n=2950 rot/min); | 1 | buc. |
|  |  | Pompele spălării chimice |  |  |
|  |  | 8НДВХ (G=420м3/h, Н=31м, n=980 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | Pompele soluției de sare: |  |  |
|  |  | АХЕ 65-40-20СК(G=25м3/h, Н=50м, n=2870 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | 1,5Х-6Е(G=5,5-12м3/h, Н=20м, n=2870 rot/min); | 1 | buc. |
|  |  | АР-100М (G=97м3/h, Н=55м, n=1450 rot/min); | 2 | buc. |
|  |  | Pompele de afânare | 2 | buc. |

- Notă: Lista cu cantitățile de lucrări (detaliate) este prezentată în pct. 10

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Executantul va efectua integral lucrările în limitele termenelor indicate în punctul 3.

  - „TERMOELECTRICA” S.A. cu 24 de ore înainte de necesitatea executării lucrărilor de măsurare și ajustare a vibrațiilor, va anunța Executantul prin intermediul poștei electronice sau/și telefon. La recepția mesajului și/sau telefonogramei, Executantul este obligat să se mobilizeze astfel încât peste 24 de ore să poată executa măsurările și ajustările de vibrații.

  - Executantul trebuie să asigure executarea măsurărilor și ajustărilor de vibrații chiar și în zilele de odihnă sau de sărbătoare (sâmbătă sau duminică), dacă acestea vor fi necesare pentru a nu întrerupe procesul tehnologic.

  - Pentru balansarea și reglarea vibrațiilor la mecanismele dinamice se permite conectarea mecanismului de 3÷4 ori. La conectarea a cincea mecanismul trebuie să fie cu vibrațiile în normă (conform RS-21 (РД 34.20.501-95)). Fiecare conectare suplimentară a mecanismului (în afară de primele 4 conectări) necesară pentru reglarea vibrației va fi taxată în conformitate cu cheltuielile suportate suplimentar de „TERMOELECTRICA” S.A. (energia electrică consumată suplimentar, aburul consumat suplimentar pentru rotirea turbinei – vor fi achitate de Executant).

  - Toate măsurările executate vor fi înregistrate în aceeași zi în registrele de vibrații de la panourile de comandă a personalului operativ, de către Executant.

  - La depistarea vibrațiilor mărite Executantul, în aceeași zi va înainta recomandări „TERMOELECTRICA” S.A. pentru înlăturarea vibrațiilor (măsuri de balansare, centrare, schimbare a rulmenților etc.). Imediat după executarea recomandărilor de către „TERMOELECTRICA” S.A., mecanismul dinamic se va conecta din nou, Executantul trebuie să fie gata pentru măsurarea vibrațiilor după executarea recomandărilor.

  - La toate măsurările și lucrările de reglare a vibrațiilor Executantul va elabora raport tehnic/act de executare a lucrărilor, care se va anexa la procesele verbale de recepție a lucrărilor. Rapoartele tehnice de executare a lucrărilor de măsurare și ajustare a vibrațiilor vor fi prezentate „TERMOELECTRICA” S.A. în termen de 10 zile după executarea măsurărilor.

  - În rezultatul efectuării lucrărilor, Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerințele documentației normativ tehnice „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - În procesul de executare a lucrărilor, Executantul este obligat să respecte cerințele tehnicii securității specificate în tabelul din pct. 4 al prezentului caiet de sarcini.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Lucrările de balansare și ajustare a vibrațiilor se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe prevederile actelor normative stipulate în pct. 4.

  - La încălcarea prevederilor actelor normative specificate în tabelul din pct. 4, echipa de executare a lucrărilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu va fi remediată încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau doar o singură dată - dar grav, a prevederilor actelor normative specificate în capitolul 4, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - La finalizarea lucrărilor, în termen de 10 zile, Executantul va remite Beneficiarului rapoartele tehnice/actele de executare a lucrărilor și până la finele lunii în care s-au executat lucrările să prezinte procesele-verbale de recepție a lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită (prin email sau/și telefon), în același, termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care  în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau deficiențe.

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la lucrările executate în perioada garanției, executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII DE PREZENTAREA OFERTELOR

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Date generale despre participant.

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii.

  - În ofertă trebuie prezentată dovadă că compania are experiență mai mare de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare.

- În ofertă trebuie prezentată dovadă că personalul este calificat pentru executarea lucrărilor date, cu  experiență mai mare de 5 ani.

  - În ofertă trebuie prezentată dovadă că compania este dotată cu toate aparatele și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor.

  - Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

  - Specificații  tehnice.

  - Deviz de cheltuieli  conform ordinului în vigoare al Întreprinderii nr.195  din 26.12.2024.

- https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-
        efectuate-de-catre-antreprenor/

- CONDIȚII CONTRACTUALE

  - Compania ofertantă, după executarea lucrărilor va prezenta:

    - Raportul tehnic /Acte de executare a lucrărilor, conform normativelor și legislației în vigoare a Republicii Moldova;

    - Procesul -verbal de recepție a lucrărilor.

  - Termenul de garanție a lucrărilor – minim 12 luni din momentul recepției.

- LISTELE CU CANTITAȚIILE DE LUCRĂRI

| LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI Nr.1 Ajustarea vibrației echipamentului. Efectuarea lucrărilor de balansare și reglare a vibrației la utilajul cu elemente rotative până și după efectuarea reparațiilor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sursa nr.1. Ajustarea vibrației echipamentului ScCTG nr.1 |  |  |  |
|  | Обоснование цен: Прейскурант 26-06-19 часть 2 вып.1995г. |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitate |
| I. | Виброналадка и виброобследование оборудования блоков |  |  |  |
| Энергоблоки ст. № 1, 2, 3 |  |  |  |  |
| 1 | Контрольное измерение вибрации опор т/а ПТ-80-130 при количестве опор 6 шт.с сопутствующими работами | замер | 0115030101 прим.к=1,2 | 12 |
| 2 | Виброобследование т/а с целью выявления повышенной вибрации (до ремонта и после) с сопутствующими работами | т/а | 0115060203 прим.к=1,14 | 10 |
| 3 | Балансировка т/а ПТ-80–130 на месте установки) с сопутствующими работами | т/а | 0115070103 прим3.2,.к=1,2 | 2 |
| 4 | Балансировка ЭКГ-1А, Б ЭКГ-2А,Б ЭКГ-3А,Б мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. с сопутствующими работами | агр. | 0115110102 прим 2,.к=1,13 | 6 |
| 5 | Контрольное измерение вибрации опор ЭКГ-ов при кол-ве опор до 4 шт. с сопутствующими работами | замер | 0115050101 прим.к=1,25 | 12 |
| Маслонасосы (ПМН, РМНС, АМНС, РМНУ, АМНУ) |  |  |  |  |
| 6 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. . с сопутствующими работами | замер | 0115050101 прим.к=1,25 | 10 |
| 7 | Балансировка роторов вращающихся механизмов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. . с сопутствующими работами | мех. | 0115110101 Прим.п.2 к=1,13 | 10 |
| Конденсатные насосы |  |  |  |  |
| 8 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. . с сопутствующими работами | замер | 0115050101 прим.к=1,25 | 72 |
| 9 | Балансировка роторов вращающихся механизмов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. . с сопутствующими работами | мех. | 0115110102 Прим.п.2 c k=1,13 | 24 |
|  | Насосы газового охлаждения НГО |  |  |  |
| 10 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. . с сопутствующими работами | замер | 0115050101 прим.к=1,25 | 24 |
| 11 | Балансировка роторов вращающихся механизмов грузов (виброобследование) с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. . с сопутствующими работами | мех. | 01151101021 Прим.п.2 К=1,13 | 6 |
| Питательные насосы ПЭ-580-185 |  |  |  |  |
| 12 | Балансировка ПЭНа мощностью свыше 2000 кВт. с сопутствующими работами | агр. | 0115110202 Прим.п.2 К=1,13 | 13 |
| 13 | Контрольное измерение вибрации опор ПЭНов, количестве опор от 4 шт. до 6 шт. с сопутствующими работами | замер | 0115050102 прим.к=1,25 | 24 |
| Маслонасосы ПЭНов |  |  |  |  |
| 14 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл.приводом при количестве опор до 4 шт. . с сопутствующими работами | замер | 0115050101 прим.к=1,25 | 5 |
| Насосы бака нижних точек БНТ: |  |  |  |  |
| 15 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл.приводом при количестве опор до 4 шт. . с сопутствующими работами | замер | 0115050101 прим.к=1,25 | 8 |
| Тягодутьевые механизмы к/а ТГМ-96Б |  |  |  |  |
| 16 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт.. с сопутствующими работами | замер | 0115050101 прим.к=1,25 | 48 |
| 17 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до 1500 об. с сопутствующими работами | мех. | 0115110101 Прим.п.2 К=1,13 | 26 |
| Общестанционное оборудование |  |  |  |  |
| ЦН, СН 1-го подъёма, НПТС, НБЗК, НБГК, дренажные насосы, НПЭУ, НСВ, НТВ, маслонасосы РПЭН – 1,2 |  |  |  |  |
| 18 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. с сопутствующими работами | замер | 0115050101 прим.к=1,25 | 60 |
| 19 | Балансировка РПЭНов (виброоб-следование) с эл. приводом мощностью свыше 2000 кВт, при скорости вращение свыше 1500 об. . с сопутствующими работами | агр. | 0115110202 Прим.п.2 К=1,13 | 3 |
| 20 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об. с сопутствующими работами | мех. | 0115110101 Прим.п.2 К=1,13 | 22 |
| II. | Вибрационная наладка насосов: СЭ1250-7шт., СЭ2500-3шт., СЭ5000-3ш., НТВ-2шт.; НКП2шт.(кислотный), НПТ-3шт., пожарный насос пенотушения-2шт. |  |  |  |
| 21 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. (замеры проводятся в 3-х направлениях) с сопутствующими работами | замер | 0115050101 прим.к=1,25 | 40 |
| 22 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение св. 1500 об. /мин (СЭ1250, СЭ5000,СН 2-го подъема) с сопутствующими работами | мех. | 0115110102 Прим.п.2 К=1,13 | 20 |
| III. | Вибрационная наладка тягодутьевых механизмов котла ПТВМ- 100 |  |  |  |
| 23 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. (замеры проводятся в 3-х направлениях) с сопутствующими работами | замер | 0115050101 прим.к=1,25 | 24 |
| 24 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт, при скорости вращение до. 1500 об., (ДС, ДВ) с сопутствующими работами | мех. | 0115110101 Прим.п.2 К=1,13 | 4 |
| IV | Bиброналадка щеточно-контактного аппарата турбогенератора и электродвигателей блока ст.№1,2,3. SEG №1 |  |  |  |
| Щеточно-контактный аппарат турбогенератора ТВФ-120-2УЗ |  |  |  |  |
| 25 | Балансировка контактных колец т/г ТВФ-120-2УЗ с сопутствующими работами | агр. | 115070103 Прим.3.2 К=1,2 | 1 |
| 26 | Контрольное измерение вибрации контактных колец т/г (при кол-ве контактных дорожек до 4 шт.) с сопутствующими работами | шт. | 0115040101 Прим.к=1,3 | 18 |
| Электрические двигатели оборудования блока: масляные насосы (ПМН, РМНС, АМНС, АМНУ), Насосы бака нижних точек БНТ |  |  |  |  |
| 27 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3. с сопутствующими работами | шт. | 0115050101 Прим.к=1,25 | 12 |
| 28 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки с сопутствующими работами | ротор | 0115080201 Прим.к=1,5 | 2 |
| 29 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки с сопутствующими работами | ротор | 0115080101 Прим.к=1,5 | 2 |
| Электродвигатели ПЭН, РПЭН |  |  |  |  |
| 30 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей ПЭН, РПЭН и электродвигателей маслонасосов ПЭН, РПЭН с сопутствующими работами | шт. | 0115050101 Прим.к=1,25 | 12 |
| 31 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 2000 кВт, на месте их установки с сопутствующими работами | ротор | 0115080203 Прим.к=1,5 | 2 |
| Электродвигатели тягодутьевых механизмы котелоагрегата ТГМ- 96 Б |  |  |  |  |
| 32 | Балансировка роторов электродвигателей оборудования к/а ст. № 1,2,3 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки с сопутствующими работами | ротор | 0115080101 Прим.к=1,5 | 2 |
| V | Виброналадка эл.двигателей 6,0 кВ и 0,4 кВ. Serviciul Electric Sursa nr.1 |  |  |  |
| Электрические двигатели общестанционного оборудования (ЦН, НПТС, НБЗК, дренажные насосы приямка РВП, НПЭУ) |  |  |  |  |
| 33 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей с сопутствующими работами | шт. | 0115050101 прим.к=1,25 | 12 |
| 34 | Балансировка роторов электродвигателей общестанционного оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки с сопутствующими работами | ротор | 0115080101 прим.к=1,5 | 2 |
| 35 | Балансировка роторов электродвигателей бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки с сопутствующими работами | ротор | 0115080201 прим.к=1,5 | 2 |
| Электрические двигатели оборудования SCTg-1 (сетевые насосы 2-го подъёма, тягодутьевые механизмы) |  |  |  |  |
| 36 | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей с сопутствующими работами | шт. | 0115050101 прим.к=1,25 | 12 |
| 37 | Балансировка роторов электродвигателей при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки с сопутствующими работами | ротор | 0115080201 прим.к=1,5 | 2 |
| 38 | Балансировка роторов электродвигателей к/а ПТВМ-100 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки с сопутствующими работами | ротор | 0115080101 прим.к=1,25 | 2 |

|  | LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI Nr.2 Sursa nr.2. Ajustarea vibrației echipamentului SCTg-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | unități | argumentarea | cantitatea |  |
|  | Турбогенераторы ст. №№ 1,2,5,6 |  |  |  |  |
| 1 | Контрольное измерение вибрации опор турбогенераторов ст. № 1,2,5,6 (ПТ-12, Р-27, Р-5) при количестве опор 6 шт.с сопутствующими работами | замер | 0115030101 Прим .к=1,2 | 12 |  |
| 2 | Виброобследование т/г ст. № 1,2,5,6 до и после ремонта, турбогенераторы теплофикационные, мощностью до 25 МВт с сопутствующими работами | агр. | 0115060201 прим. к=1,14 | 4 |  |
| 3 | Балансировка турбогенератора Р-27 после ремонта мощностью от 25 МВт до 50 МВт с сопутствующими работами | агр. | 0115070102 прим.3.2 к=1,2 | 1 |  |
| 4 | Балансировка турбогенератора после ремонта мощностью до 25 МВт с сопутствующими работами | агр. | 0115070101 прим.3.2 к=1,2 | 2 |  |
| Тягодутьевые механизмы (ДН-10, ДН-20х2, ВД-15,5, ВД-20,5) |  |  |  |  |  |
| 5 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. (замеры проводятся в 3-х направлениях) с сопутствующими работами | замер | 0115050101 Прим .к=1,25 | 28 |  |
| 6 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин с сопутствующими работами | мех. | 0115110101 Прим.2 к=1,13 | 4 |  |
| Питательные насосы (ПЭ-100-56, ПЭ-65-56, ПЭ-270-150, 9Ц-12) |  |  |  |  |  |
| 7 | Контрольное измерение вибрации опор при количестве опор от 4 шт. до 6 шт. с сопутствующими работами | замер | 0115050102 Прим .к=1,25 | 12 |  |
| 8 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин с сопутствующими работами | мех. | 0115110102 Прим.2 к=1,13 | 8 |  |
| Насосы (сетевые СЭ-1250, конденсатные 8 СКДХ3, циркнасосы РВБ-В2, 8 НДБ-60, пожарные ЦНСА 180-85, Д 630-90, мазутные НПС 65/35, НК-9-1, пусковой маслонасос 4К-6) |  |  |  |  |  |
| 9 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. с сопутствующими работами | замер | 0115050101 Прим .к=1,25 | 24 |  |
| 10 | Балансировка роторов вращающихся механизмов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до. 1500 об/мин с сопутствующими работами | мех. | 0115110101 Прим.2 к=1,13 | 10 |  |

| LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI Nr.3 CT VEST. Ajustarea vibrației echipamentului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea lucrărilor |  | unități |  | argumentarea |  | cantitatea |  |
|  | Сетевые насосы СЭ 1250–140, 14 СД 10х2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт.с сопутствующими работами |  | замер |  | 0115050101 Прим.к=1,25 |  | 7 |  |
| 2 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин с сопутствующими работами |  | мех. |  | 0115110101 Прим.2 к=1,13 |  | 5 |  |
| Подпиточные насосы (4К-6, КМ 100-65-200) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. с сопутствующими работами |  | замер |  | 0115030101 Прим.к=1,25 |  | 5 |  |
| 4 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин после ремонта, с сопутствующими работами |  | мех. |  | 0115110102 Прим.п.2 К=1,13 |  | 1 |  |
| Питательные насосы (ЦНСГ 38–198, ЦНСГ 38-88) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор до. 4 шт. , с сопутствующими работами |  | замер |  | 0115050101 Прим.к=1,25 |  | 2 |  |
| 6 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения св. 1500 об/мин после ремонта, с сопутствующими работами |  | мех. |  | 0115110102 Прим.п.2 К=1,13 |  | 1 |  |
| Насосы химической промывки (8НДВХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. , с сопутствующими работами |  | замер |  | 0115050101 Прим.к=1,25 |  | 2 |  |
| Дымососы и вентиляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. с сопутствующими работами |  | замер |  | 0115050101 Прим.к=1,25 |  | 4 |  |
| 9 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин с сопутствующими работами |  | мех. |  | 0115110101 Прим.п.2 К=1,13 |  | 2 |  |
| Насосы раствора соли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов с эл. приводом при количестве опор до 4 шт. с сопутствующими работами |  | замер |  | 0115050101 Прим.к=1,25 |  | 3 |  |
| LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI Nr.4 CT SUD. Ajustarea vibrației echipamentului |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea lucrărilor | unități |  | argumentarea |  | cantitatea |  |  |
|  | Дымoсосы и вентиляторы котлов №№ 2,3,4,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт.с сопутствующими работами | замер |  | 0115050101 Прим.к=1,25 |  | 20 |  |  |
| 2 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин (ДС, ДВ) с сопутствующими работами | мех. |  | 0115110101 Прим.2 к=1,13 |  | 8 |  |  |
| Сетевые насосы (СЭ-800, KRAH-400/700G, ПЭ-40, К-100/50, насос смешанной воды СМВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. с сопутствующими работами | замер |  | 0115050101 Прим.к=1,25 |  | 18 |  |  |
| 4 | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин с сопутствующими работами | мех. |  | 0115110101 Прим.2 к=1,13 |  | 8 |  |  |