CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini:

| Cod CPV | Denumirea lucrării/serviciilor |
| --- | --- |
| 50500000-5 | Reparația garniturilor de hidrogen a turbogeneratorului Nr.1 |

- Locul, adresa desfășurării lucrărilor:

Orașul Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1 (Secția Cazane și Turbine Generare nr.1).

- Termenul de realizare a lucrărilor:

  - Reparația curentă a garniturilor de hidrogen la turbogeneratorul ТВФ-120 nr.1 – 04.07.22 ÷ 30.08.22.

- Documentația tehnic-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  |  | LEGE Nr. 186 din 10.07.2008 - securităţii şi sănătăţii în muncă |
|  |  | Legea RM privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase – nr.116 din 18.05.2012 |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova" |
|  | - | Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Подшипники и уплотнение вала генератора |
|  | СТО 70238424.27.040.020 2009 | Турбина паровая ПТ-80/100-130/13 ЛМЗ. Технические условия на капитальный ремонт |
|  | СТО 70238424.29.160.20.005-2009 | Турбогенераторы серии ТВФ Групповые технические условия на капитальный ремонт. |
|  | СТО 70238424.29.160.20.009-2009 | ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ Общие технические условия на капитальный ремонт Нормы и требования. |

- Volumul lucrărilor:

  - Reparația etanșărilor de hidrogen a turbogeneratorului ТВФ-120 nr.1, în anexa 1 este prezentat volumul detaliat a lucrărilor necesare de executat, cât și materialele și consumabilele necesare pentru executarea lucrărilor.

  - Șlefuirea / strunjirea crestelor de etanșare a rotorului turbogeneratorului ТВФ-120 nr.1, pentru restabilirea geometriei crestelor, în anexa 2 este prezentat volumul detaliat a lucrărilor necesare de executat, cât și materialele și consumabilele necesare pentru executarea lucrărilor.

  - Lucrările trebuie executate în conformitate cu anexa 3 - Технологический процесс капитального ремонта турбины типа ПТ-80-130 ЛМЗ. Подшипники и уплотнение вала генератора.

  - La toate lucrările ascunse Executantul va întocmi actele respective care vor fi contrasemnate de ambele părți.

  - După finisarea lucrărilor Executantul va întocmi actul de primire din reparație, unde se va descrie detaliat toate lucrările executate. Actul va fi contrasemnat de ambele părți.

  - Alte lucrări:

    - La toate elementele rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare Executantul va întocmi acte de defectare (acte de demontare și predare la depozitul central) care vor fi contrasemnate de ambele părți.

    - La executarea lucrărilor de demontare și montare se vor utiliza mecanismele de ridicat staționare, la necesitatea utilizării mecanismelor de ridicat mobile acestea vor fi asigurate de Executant.

    - Elaborarea raportului tehnic / actului de executare a lucrărilor.

    - Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.

  - „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt executantul va fi anunțat în prealabil.

- Condiții de executare a lucrărilor:

  - Executantul va efectua integral lucrările în limitele termenelor indicate în punctul 3.

  - Executantul lucrărilor este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a centralei electrice) și să corespundă cerințelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

  - Executantul cu cel puțin 14 zile înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (dacă vor fi implicați subantreprenorii);

    - listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. Executantul trebuie să fie dotat cu toate instrumentele necesare în conformitate cu anexa 3, paginile 9÷16. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, lista materialelor consumabile care vor fi necesare la executarea lucrărilor este prezentată în anexele 1 și 2. La utilizarea materialelor consumabile în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din devizele de cheltuieli.

  - În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnico-normative „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în punctul 4.

  - La încălcarea regulamentelor din punctul 4, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, s-au o singură dată dar grav a regulamentelor din punctul 4, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Dacă din cauza înlăturării de la lucrări a echipei de reparație de către „TERMOELECTRICA” S.A., din motivul încălcării regulamentelor, Executantul nu se va încadra în termenii de executare a lucrărilor stipulați în punctul 3, Executantul va fi penalizat în conformitate cu prevederile punctului 9.3.

- Condiții de recepție a lucrărilor:

  - La finalizarea lucrărilor, Executantul în termen de 5 zile lucrătoare, va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției prealabile a lucrărilor cu anexarea procesului verbal de recepție a lucrărilor și documentația tehnică / actele tehnice de executare a lucrărilor.

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua după funcționarea turbogeneratorului la sarcină nominală minim 72 ore.

  - Executantul trebuie să asiste la conectarea turbogeneratorului, executând lucrările de reglare / ajustare corespunzătoare a echipamentului reparat.

  - După 72 ore de funcționare la sarcină nominală, Executantul în termen de 5 zile lucrătoare, va notifica Beneficiarul despre recepția finală a lucrărilor și va întocmi actul de recepție finală a lucrărilor în care va fi apreciate cu calificative lucrările executate.

  - Din data semnării actului de recepție finală a lucrărilor începe perioada de garanție a lucrărilor.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 10 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

  - În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau deficiențe.

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la lucrările executate în perioada garanției, executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- Condiții obligatorii de prezentare a ofertelor

  - Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experiență minim de 5 ani în domeniu executării lucrărilor similare (lista de referințe, recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări etc.).

  - Termenul de garanție a lucrărilor – minim 12 luni din momentul recepției.

- Condiții contractuale:

  - Compania ofertantă la finisarea lucrărilor va prezenta:

    - Raportul tehnic /Acte de executare a lucrărilor, conform normativelor și legislației în vigoare a Republicii Moldova;

    - Procesul verbal de recepție a lucrărilor.

| Anexa 1 - Deviz de cheltuieli Lucrări necesare pentru reparația etanșărilor de hidrogen a turbogeneratorului ТВФ-120 nr.1 și materialele consumabile necesare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование трудозатрат: ""Трудоемкость к "базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" часть 2 работы по ремонту паротурбинных установок" Москва, 1991г. 010909 Ремонт водородных уплотнений генератора № позиции 01090902 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Cantitate | Numărul muncit. | Norma, ore | Total, ore |  |  |
| 1 | Dezasamblarea etansarilor, verificarea starii, măsurile geometrice, schimbarea elementelor de fixare defectate și a garniturilor de elansare. Asamblarea etansarilor, complectarea fomularelor | etansari | 2 | 2 | 49,0 | 196,0 |  |  |
| 2 | Reparatia corpului de etansare cu restabilirea suprafeelor de lucru | etansari | 2 | 2 | 36,0 | 144,0 |  |  |
| 3 | Confectionarea garniturilor de elansare a corpului etansarilor | garnituri | 4 | 2 | 12,5 | 100,0 |  |  |
| 4 | Dezasamblarea si asamblarea captatoarelor de ulei cu ajustarea jocurilor radiale | captatoare de ulei | 2 | 2 | 15,0 | 60,0 |  |  |
| 5 | Reparatia captatoarelor de ulei cu razuirea suprafațelor de deinontare, cofeclionare, schibarea inelelor de etansare cu ulterioara strungirea a lor | captatoare de ulei | 2 | 2 | 10,0 | 40,0 |  |  |
| 6 | Reparatia cuzinetului etanșării radiale cu inlaturarea defectelor prin depunerea a babitului (pină la 10% din suprafata) și razuirea acestora | buc | 2 | 2 | 10,0 | 40,0 |  |  |
| 7 | Reglarea etansarilor inainte de conectare | dată | 2 | 2 | 5,0 | 20,0 |  |  |
| 8 | Verificarea mobilitatii cuzinetilor dupa asamblarea etansarilor fării ulei | buc | 2 | 2 | 5,0 | 20,0 |  |  |
| 9 | Verficarea functionalii etansarilor dupa alimentarea cu ulei a etansarilor și a aerului m corpul gcneratorului | buc | 2 | 2 | 7,5 | 30,0 |  |  |
| 10 | Reparatia ansamblului canalelor de pana | ansambluri | 2 | 2 | 10,0 | 40,0 |  |  |
|  | Total (necesare pentru executarea lucrărilor) |  |  |  |  | 690,0 |  |  |
| Nr | Materiale consumabile | UM | Cantitatea |  |  |  |  |  |
| 1 | Acetonă | l | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Adeziv de ermetizare Tmax=450 °С | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Hirtie de slefuit | m2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Servetele de sters | buc | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Oxigen | butelie | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Electrozi (спец электроды ЦУ-5) | kg | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Propan | l | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Disc de diamant | buc | 4 |  |  |  |  |  |

| Anexa 2 - Deviz de cheltuieli Lucrări necesare pentru șlefuierea /strunjirea crestelor de etanșare a roturului Turbogeneratorul ТВФ-120-2 №1 pentru restabilirea geometriei crestelor și materialele consumabile necesare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Cantitate | Numărul muncit. | Norma de ore per unitate | Total, ore |
| 1 | Demontarea si montarea scuturilor si inlocuirea cablurilor pe scut | scut | 2 | 2 | 39,0 | 156,0 |
| 2 | Verificați izolația difuzorului supapei. Rotor | set | 2 | 2 | 60,0 | 240,0 |
| 3 | Instalarea unui dispozitiv pentru rotirea și șlefuirea crestelor garniturilor rotorului, demontarea dispozitivului | dispozitiv | 2 | 2 | 32,0 | 128,0 |
| 4 | Demontarea etanșării cu hidrogen a statorului turbinei, îndepărtarea cauciucului de etanșare a colectorului de ulei; ansamblu de etanșare | etansare | 2 | 2 | 16,0 | 64,0 |
|  |  |  | 2 | 2 | 8,0 | 32,0 |
| 5 | Îndepărtarea jumătății superioare a scutului exterior al statorului turbinei cu instalarea ulterioară | semiscut | 2 | 2 | 12,0 | 48,0 |
| 6 | Canelarea suprafeței de lucru a inserției de etanșare pentru a elimina efectul de conicitate | buc | 2 | 2 | 15,0 | 60,0 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2,5 | 10,0 |
| 7 | Tăierea și fabricarea canelurilor inclusiv compactarea | set | 2 | 2 | 16,0 | 64,0 |
|  |  |  | 2 | 2 | 4,0 | 16,0 |
| 8 | Verificarea mobilitatii cuzinetilor dupa asamblarea etansarilor fării ulei | set | 2 | 2 | 90,0 | 360,0 |
| 9 | Test de scurgere de hidrogen | test | 2 | 2 | 36,0 | 144,0 |
|  |  |  | 2 | 2 | 36,0 | 144,0 |
| 10 | Slefuire crestei rotorului | set | 2 | 2 | 8,0 | 32,0 |
|  |  |  | 2 | 2 | 16,0 | 64,0 |
| 11 | Restaurare izolare difuză. Ventilatie cu scut | set | 2 | 2 | 24,0 | 96,0 |
|  |  |  | 2 | 2 | 12,0 | 48,0 |
|  | Total (necesare pentru executarea lucrărilor) |  |  |  |  | 1706,0 |
| Nr | Materiale consumabile | UM | Cantitatea |  |  |  |
| 1 | Hirtie de slefuit | m2 | 6 |  |  |  |
| 2 | Servetele de sters | buc | 50 |  |  |  |
| 3 | Oxigen | butelie | 2 |  |  |  |
| 4 | Disc de diamant | buc | 4 |  |  |  |
| 5 | Electrozi (спец электроды ЦУ-5) | kg | 2 |  |  |  |
| 6 | Propan | l | 25,0 |  |  |  |
| 7 | Placi din metal grosime 25 mm | kg | 200 |  |  |  |