| MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA AGENȚIA „APELE MOLDOVEI” |  |  | MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AGENCY OF WATER RESOURCES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| str. Gh.Tudor,5, MD-2028, Chișinău • Tel.: (+373 22) 280 700 • Fax: (+373 22) 280 822 • e-mail: agentia_am@apele.gov.md |  |  |  |  |

Anexa nr. 23

la Documentația standard

APROBATĂ

prin Ordinul nr. 69 din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Sporirea eficientei energetice prin înlocuirea si renovarea echipamentului hidromecanic si electric in statiile de pompare din cadrul SCI Tetcani, SCI Beleavinti si SCI Corjeuti din r. Briceni

Autoritatea contractantă: Agenția „Apele Moldovei”, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5

| Sporirea eficientei energetice prin inlocuirea si renovarea echipamentului hidromecanic si electric in statiile de pompare din cadrul SCI Tetcani, SCI Beleavinti si SCI Corjeuti din r. Briceni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz Local 1-1 Demontaj Beleavinti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M1M02A |  | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t - Pompa MEC - MR 125/3C cu cupla |  |  | t |  | 0,3280 |  |
| 2 | M1M06G |  | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm - reductie excentrica din otel Dn300x150mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 3 | M1M06F |  | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 250 mm - reductie concentrica din otel Dn250x125mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sporirea eficientei energetice prin inlocuirea si renovarea echipamentului hidromecanic si electric in statiile de pompare din cadrul SCI Tetcani, SCI Beleavinti si SCI Corjeuti din r. Briceni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Devizul 1-2 Demontaj Tetcani-2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18C |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |
| 2 | M1M05D |  | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 150 mm |  |  | m |  | 3,0000 |  |
| 3 | M1M09H |  | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 150 mm |  |  | per |  | 3,0000 |  |
| 4 | M1M09F |  | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 100 mm |  |  | per |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
| 5 | M1M02A |  | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t - Motor de la pompa - 500kg |  |  | t |  | 0,5000 |  |
| 6 | M1M08H |  | Demontarea robinetului cu ventil sau cu sertar ori cu clapeta de retinere din otel sau fonta, de pina la Pn 40, montat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 150 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sporirea eficientei energetice prin inlocuirea si renovarea echipamentului hidromecanic si electric in statiile de pompare din cadrul SCI Tetcani, SCI Beleavinti si SCI Corjeuti din r. Briceni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz local 1-3 Demontare Corjeuti-4 GP nr.1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrări de construcții |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M1M09J |  | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 250 mm |  |  | per |  | 1,0000 |  |
| 2 | M1M09I |  | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 200 mm |  |  | per |  | 1,0000 |  |
| 3 | RpAcA30A |  | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 200-300 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 4 | M1M06E |  | Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200/100mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
| 5 | M1M02A |  | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t la Grupul de pompare nr.1- Pompa - 300kg, Motor - 500kg |  |  | t |  | 0,8000 |  |
|  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sporirea eficientei energetice prin inlocuirea si renovarea echipamentului hidromecanic si electric in statiile de pompare din cadrul SCI Tetcani, SCI Beleavinti si SCI Corjeuti din r. Briceni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz local 1-4 Demontaj Corjeuti-4 GP nr.4a

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | M1M09F |  | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 100 mm |  | per | 2,0000 |  |
| 2 | M1M09E |  | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 80 mm |  | per | 1,0000 |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 3 | M1M02A |  | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t la Grupul de pompare nr.1- Pompa - 300kg, Motor - 500kg |  | t | 0,8000 |  |
|  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sporirea eficientei energetice prin inlocuirea si renovarea echipamentului hidromecanic si electric in statiile de pompare din cadrul SCI Tetcani, SCI Beleavinti si SCI Corjeuti din r. Briceni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz local 2-1 Lucrari hidrotehnice SP Beleavinti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Flansa din otel sudabila DN125 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 2 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel sudabila DN100 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 3 | AcA25C |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 300-400 mm - Reductie exentrica din otel sudabila PN10 Dn323.9x7.1/168.3x4.5 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 4 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Reductie excentrica din otel sudabila Dn168.3x4.5/139.7x4.0 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 5 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Reductie concentrica din otel sudabila Dn273.0x6.3/139.7x4.0 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 6 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Reductie concentrica din otel sudabila Dn139.0x6.3/114.3x3.6 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 7 | GD03G1 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 300 mm - confectionare |  |  | m |  | 0,3000 |  |
| 8 | GD03G2 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 300 mm - montare |  |  | m |  | 0,3000 |  |
| 9 | GD03F1 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 250 mm - confectionare |  |  | m |  | 0,2000 |  |
| 10 | GD03F2 |  | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 250 mm - montare |  |  | m |  | 0,2000 |  |
| 11 | TfD01A |  | Montarea pe conducta a manovacuumetrului |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 12 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,4500 |  |
| 13 | IzD06A |  | Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcC07B |  | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200 mm Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 15 | AcC03E |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 100-200 kw Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,0100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 16 | Pret de piata |  | Lucrari verificare a functionalitatii si centrare a pompei in set cu cuplajul si motorul in proces de lucru |  |  | set |  | 1,0000 |  |
| 17 | 08-03-521-2 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A - intrerupator autoimat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 18 | 08-03-521-2 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A - contactor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 19 | 08-03-523-4 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 630 A- releu termic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Pompa centrifuga cu arbore orizonta, parametrii H=120m, Q=300m3/h, NPSH </=4.36m, eficienta in punctul de lucru >/=80.5% (motorul electric va fi livrat de beneficiar) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 21 |  |  | Cupla de fixare a pompei cu motorul |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 22 |  |  | Intrerupator automat 3P, 400A, 25kA, declansator electronic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 23 |  |  | Contactor 3P, 400A, AC-3 Ub=220 AC, contact auxiliar 1NO |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 24 |  |  | Releu termic 3P 320-500A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sporirea eficientei energetice prin inlocuirea si renovarea echipamentului hidromecanic si electric in statiile de pompare din cadrul SCI Tetcani, SCI Beleavinti si SCI Corjeuti din r. Briceni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz local 2-2 Lucrari hidrotehnice SP Tetcani 2 GP nr.3a

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Flansa din otel sudabila DN250 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 2 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Flansa din otel sudabila DN200 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 3 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Flansa din otel sudabila DN150 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 4 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Flansa din otel sudabila DN125 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 5 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Reductie excentrica din otel sudabila Dn273.0x6.3/168.3x4.5 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 6 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Reductie concentrica din otel sudabila Dn200/125 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 7 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Cot 45* din otel sudabil Dn250 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 8 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Cot 30* din otel sudabil Dn250 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 9 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Cot 90* din otel sudabil Dn200 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 10 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Cot 45* din otel sudabil Dn200 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 11 | IC30B |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" - Cot 90* alama FI-FI 1/2 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 12 | TfD01A |  | Montarea pe conducta a manovacuumetrului |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 13 | TfD01A |  | Montarea pe conducta a manometrului |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 14 | GD08D |  | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 150 mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 15 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm - (materialele se exclud) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 16 | GD01F |  | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 273.0x5 mm |  |  | m |  | 1,4000 |  |
| 17 | GD01E |  | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn219.0x5mm |  |  | m |  | 3,0000 |  |
| 18 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 19 | CB01C |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 2,0000 |  |
| 20 | CC01B |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv - Amatura A500C d12 |  |  | kg |  | 57,7000 |  |
| 21 | CA03J |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20 XC1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  | m3 |  | 1,1000 |  |
| 22 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,7000 |  |
| 23 | IzD06A |  | Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,7000 |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcC07B |  | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200 mm Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 25 | AcC03E |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 100-200 kw Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,0100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 26 | Pret de piata |  | Lucrari verificare a functionalitatii si centrare a pompei in set cu cuplajul si motorul in proces de lucru |  |  | set |  | 1,0000 |  |
| 27 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 28 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 29 | 08-03-523-3 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 30 | 08-02-405-4 |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 120 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,2500 |  |
| 31 |  |  | Cablu electric VVGng 4x120mm2 |  |  | m |  | 25,0000 |  |
| 32 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 33 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 34 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 35 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 36 | AcB01C |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Pompa centrifuga cu arbore orizontal, parametrii H=120m, Q=200m3/h,(va fi livrata de beneficiar) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 38 |  |  | Motor electric, Pn=132kW, n=1500r/min, 400V, IE3 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 39 |  |  | Cupla de fixare a pompei cu motorul |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 40 |  |  | Intrerupator automat 3P, 250A, 25kA, declansator electronic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 41 |  |  | Contactor 3P, 265A, AC-3 Ub=220 AC, contact auxiliar 1NO |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 42 |  |  | Releu termic 3P 160-300A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 43 |  |  | Vana sertar din fonta cu flanse si pana cauciucata PN10 Dn250 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 44 |  |  | Vana sertar din fonta cu flanse si pana cauciucata PN16 Dn200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 45 |  |  | Clapeta antiretur cu contragreutate din fonta cu flanse PN16 Dn200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 46 |  |  | Compensator de montaj din otel PN10 Dn250 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 47 |  |  | Compensator de montaj PN16 Dn200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sporirea eficientei energetice prin inlocuirea si renovarea echipamentului hidromecanic si electric in statiile de pompare din cadrul SCI Tetcani, SCI Beleavinti si SCI Corjeuti din r. Briceni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz 2-3 Lucrari hidrotehnice SP Corjeuti-4 GP nr.1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IA18J |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi - robinet aerisire coloana automat FE PN16 1/2 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 2 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Flansa din otel sudabila DN200 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 3 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Flansa din otel sudabila DN150 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 4 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Flansa din otel sudabila DN125 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 5 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Reductie excentrica din otel sudabila Dn273.0x6.3/168.3x4.5 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 6 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Reductie concentrica din otel sudabila Dn219.1x6.3/139.7x4.0 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 7 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Cot 90* din otel sudabil Dn250 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 8 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Cot 90* din otel sudabil Dn200 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 9 | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm - Cot 60* din otel sudabil Dn200 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 10 | IC30B |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" - Cot 90* alama FI-FI 1/2 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 11 | TfD01A |  | Montarea pe conducta a manovacuumetrului |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 12 | TfD01A |  | Montarea pe conducta a manometrului |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 13 | IC30L |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" - teu din alama 1/2 FI |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 14 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 15 | AcA31B |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm - (materialele se exclud) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 16 | GD01F |  | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 273.0x5 mm |  |  | m |  | 0,5000 |  |
| 17 | GD01E |  | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn219.0x5mm |  |  | m |  | 0,5000 |  |
| 18 | AcE51D |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm Material marunt=1,0330 |  |  | piesa |  | 1,0000 |  |
| 19 | AcA04B |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm - Teava din otel Dn168.3x5.0mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0400 |  |  | m |  | 2,5000 |  |
| 20 | GD08F |  | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 250 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 21 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - Flansa oarba Dn150 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 22 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Indicator Hidrant Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,0300 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 23 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,6000 |  |
| 24 | IzD06A |  | Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcC07B |  | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200 mm Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 26 | AcC03E |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 100-200 kw Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,0100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 27 | Pret de piata |  | Lucrari verificare a functionalitatii si centrare a pompei in set cu cuplajul si motorul in proces de lucru |  |  | set |  | 1,0000 |  |
| 28 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 29 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 30 | 08-03-523-3 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 31 | 08-02-405-4 |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 120 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,1000 |  |
| 32 |  |  | Cablu electric VVGng 4x120mm2 |  |  | m |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Pompa centrifuga cu arbore orizontal, parametrii H=120m, Q=200m3/h, NPSH</=2.71m, eficienta in punctul de lucru >/=74.9% in set cu motor si cupla de fixare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 34 |  |  | Intrerupator automat 3P, 250A, 25kA, declansator electronic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 35 |  |  | Contactor 3P, 265A, AC-3 Ub=220 AC, contact auxiliar 1NO |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 36 |  |  | Releu termic 3P 160-300A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Sporirea eficientei energetice prin inlocuirea si renovarea echipamentului hidromecanic si electric in statiile de pompare din cadrul SCI Tetcani, SCI Beleavinti si SCI Corjeuti din r. Briceni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz local 2-4 Lucrari hidrotehnice SP Corjeuti-4 GP nr.4a

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel sudabila DN100 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 2 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel sudabila DN80 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 3 | TfD01A |  | Montarea pe conducta a manovacuumetrului |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 4 | IzD05A |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,1000 |  |
| 5 | IzD06A |  | Vopsirea cu vopsea de ulei in 2 straturi a utilajelor la utilaje tehnologice. |  |  | t |  | 0,1000 |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AcC07B |  | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200 mm Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 7 | AcC03D |  | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 30-75 kw Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,0100 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 8 | Pret de piata |  | Lucrari verificare a functionalitatii si centrare a pompei in set cu cuplajul si motorul in proces de lucru |  |  | set |  | 1,0000 |  |
| 9 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 10 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 11 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 12 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 13 | 08-02-405-3 |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 70 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,2500 |  |
| 14 |  |  | Cablu electric VVGng 4x70mm2 |  |  | m |  | 25,0000 |  |
| 15 | 08-02-405-1 |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,0500 |  |
| 16 |  |  | Cablu electric VVGng 4x16mm2 |  |  | m |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Pompa centrifuga cu arbore orizontal, parametrii H=80m, Q=110m3/h, NPSH</=4.1m, eficienta in punctul de lucru >/=71.75% in set cu motor si cupla de fixare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 18 |  |  | Intrerupator automat 3P, 250A, 25kA, declansator electronic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 19 |  |  | Intrerupator automat 3P,80A, 25kA, declansator electronic |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 20 |  |  | Contactor 3P, 265A, AC-3 Ub=220 AC, contact auxiliar 1NO |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 21 |  |  | Contactor 3P, 95A, AC-3 Ub=220 AC, contact auxiliar 1NO |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 22 |  |  | Releu termic 3P 160-250A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 23 |  |  | Releu termic 3P 63-80A |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |