Anexa nr. 1

la Anunțul de participare

Sarcini tehnice minimale

pentru Generatorului electric de tip combustibil diesel

Caracteristici

Standbi Power

| kVA | kW | Ampere |
| --- | --- | --- |
| 440 | 352 |  |

Prime Power

| kVA | kW | Ampere |
| --- | --- | --- |
| 400 | 320 | 576 |

| Max Total Output Power (kWm/hp) | 395/529 |
| --- | --- |
| Cubic Capacity | 14.2 |
| CylinderArragement | 6 |
| Bore x Stroke (mm*mm) | 135*165 |
| Compression Ratio | 16.01 |
| Governo Tipe | Electronic |
| Revolution | ISOO RPM |
| Itace System | Turbosarge |
| Spray Pattern | Direct |
| Cooling Pattern | Water cooled |
| Electro System (VCO) | 24 |
| Oil Capacity | 33 |
| Cooling Water capacity(lt) | 71 |
| Fuel Comsumption 50%(lt/h) | 44 |
| Fuel Comsumption 75%(lt/h) | 65 |
| Fuel Comsumption 100%(lt/h) | 85 |

- Garanție							Minim 24 luni.

Cerintnțe tehnice de bază pentru echipamente

| Nr.d/o | Descriere | Valoare | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Puterea diesel-generator | 440 kVA |  |
| 2. | Tensiune la borne Frecvența | 400/230 V ± 10% 50 Hz ± 1% | trifazat 3 faze/N/PE |
| 3. | Modul de pornire/oprire automată | Da | x |
| 4. | Conectare/deconectare automată a sarcinii | Da | centrală și controler |
| 5. | Panou de comandă și control automat al parametrilor principali ai generatorului diesel. | Da | Controler, controlul regimului automat, 0, manual. |
| 6. | Disponibilitatea dispozitivelor de control visual (display) pentru funcționarea generatorului-diesel | Da | x |
| 7. | Echipament de comutare automat | Nu | x |
| 8. | Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare si monitorizare. | Da | x |
| 9. | Sistem automat de încălzire a uleiului (bloc motor). | Da | x |
| 11. | Durata de funcționare continuă cu rezervorul de combustibil umplut complet la sarcina nominală. | 8h | Rezervor de minim 600l |
| 12. | Buton de oprire în caz de avarie | Da | montat pe panoul de comandă |
| 13. | Montarea în exterior | Da | X |

Cerinţe detaliate

Diesel-generatorul va prevedea modul de transfer automat la alimentarea de rezervă. În cazul prezenței energiei electrice la sursa de bază, consumatorii trebuie să fie alimentați de la aceasta, iar instalația trebuie să fie în modul de control standby. În cazul dispariției tensiunii la sursa de bază (pe o perioadă, care depășește intervalul de gardă prestabilit, timpul de lucru AAR în amonte), printr-un semnal se va porni diesel-generatorul instalației și după atingerea parametrilor nominali și în continuare dacă va fi absentă tensiunea la sursa de bază, consumatorii vor fi conectați la instalația diesel-generator cu ajutorul unui dispozitiv motorizat (întrerupător automat, separator). Dispozitivul motorizat se acționează (conectat, deconectat) cu o comanda de la logica controlerului generatorului. În cazul restabilirii tensiunii la sursa de bază și menținerii intervalului de gardă prestabilit, consumatorii vor fi reconectați la sursa de bază și instalația diesel-generator va trece în regim de rezervă.

Panoul de comandă și control – trebue să asigure protecția generatorului la suprasarcini, monitorizează și verifică continuu parametrii de funcționare și anume:

măsurători: tensiune (L-L & L-N), curent per fază, frecvența, tensiunea bateriei, orele de funcționare, temperatura lichid de răcire a motorului, presiune ulei de ungere, turația motorului (RPM), contor porniri generator;

protecții: pornire eșuată, presiune scăzută a uleiului, temperatură ridicată a uleiului, supraturație/subturație, tensiune mare/mică, frecvență mare/mică, intensitea curentului mare/mica, tensiune mare/mica a bateriei, avarie încărcător de baterie;

alte funcțiuni: indicatoare de stare, tasta testare, istoric liste alarmă, tasta confirmare alarmă.

Documentaţie executivă

După executarea lucrărilor trebuie să fie prezentate beneficiarului următoarele documente:

- Declarația de conformitate.

- Documentația tehnică a diesel-generator (componentele lui) și a controlerului;

- Certificatele de calitate a diesel-generatorului, dispozitivului de acționare motorizat, a controlerului;

- Certificatul de garanție a echipamentelor generatorului în ansamblu (24 luni sau 500 h);

- Manualul de utilizare română sau rusă.

- Instrucțiunea de exploatare și întreținere a diesel-generator și controler;

- Planul de amplasare a cablurilor electrice de puterela nivelul 0,000;

- Planul de amplasare a cablurilor electrice de puterela nivelul +4,500;

- Sistema prizei de pamînt a generatorului;

- Jurnalul de cablu;

- Protocolul ajustării timpului lucrului generatorului cu rețeaua de bază (setările în controler);

- Schema de conectare a circuitelor de comandă între dispozitivul de acționare motorizat și controlerul generatorului;

- Schema de conectare a circuitelor de  comandă  a panoului generator.

Responsabilitatea beneficiarului:

- De asigurat accesul angajaților contractantului pe teritoriul și sediul clientului pentru examinarea și efectuarea lucrărilor;

- De furnizat documentele, schemele necesare și consultațiile privind instalarea și racordarea unității;

Responsabiltatea antreprenorului:

- Operatorul economic va asigura demontarea generatorului vechi și instalarea Generatorulu nou-diesel 440 kVA. 50 HZ 400/230V cu carcasa pornire auto și punerea în funcțiune a echipamentelor, conform solicitării Beneficiarului;

- În cazul apariției necesității de a face cunoștință cu locul amplasării generatorului și modalitatea de conectare prin poziționarea/repoziționarea cablurilor electrice, operatorii economici vor apela la nr. (373) 69129482 Leonid Cernev.

- Ajustarea și reglarea tuturor sistemelor necesare a diesel-generatorului;

- Conectarea unității la tablourile de distribuție ale clientului;

Cerinţe şi condiţii speciale la îndeplinirea lucrărilor

- Lucrările se vor efectuă în apropiere de utilaj şi reţele electrice care sunt în continuu sub tensiune fără întreruperea procesului de producere a întreprinderii.

- Toate conexiunile trebuie să fie marcate şi numerotate în modul corespunzător la începutul  și la sfîrşitul liniilor. Împămîntarea utilajelor utilizate trebuie să fie executată în corespundere cu cerinţele NAIE (normele de amenajare a instalațiilor electrice).

- Lucrările de montare, reglare şi testare a instalaţiei de utilizare se vor efectua de către  persoanele autorizate pentru efectuarea acestor lucrări cu prezentarea declaraţiilor respective.

- La îndeplinirea lucrărilor Antreprenorul este obligat sa respecte cerinţele securităţii .

- Pînă la începerea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să prezinte lista personalului care va fi implicat în procesul de lucru cu indicarea datelor personale în scopul efectuării instructajului tehnicii securităţii şi protecţiei muncii, precum şi acordării accesului temporat pe teritoriul postului vamal Palanca.

- Lucrările se realizează ţinînd cont de I categorie de alimentare cu energie electrică a postului de transformare sus-menționat.

- Garanţia calităţii lucrărilor îndeplinite constitue 24 luni de la semnarea proceselor verbale de predare-primire. Această garanţie se răspândeşte asupra materialelor și echipamentului furnizate de către Antreprenor.