CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

pentru achiziţia bunurilor  materiale- PMI_2022  Supliment 1 Cat_B_Generare_I, pct.26

Obiectul caietului de sarcini: îl reprezintă achiziționarea aparatelor, dispozitivelor   pentru modernizarea sistemului de  control a bătăii arborelui rotorului la pompele de circulație nr. 2 și     nr. 3 la  CET Sursa 1.

Tabela 1

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 Aparate, dispozitive pentru măsurarea parametrilor |  |  |  |  |  |
| 1. | Conform pct.4 tabela 2 | Conform pct.4 tabela 2 | Conform pct.4 tabela 2 | Conform pct.4 tabela 2 | Conform pct.4 tabela 2 |  |
| Valoarea totală a bunurilor |  |  |  |  |  | 190 000 |

2. Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

«TERMOELECTRICA» S.A., str. Meșterul Manole-3, CET Sursa1

3. Termenul de realizare a achiziţiei:

15 septembrie 2022.

4. Caracteristicile tehnice principale:

Tabela 2

| Nr. | Pct. PMI 2022 | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | U.M. | Canti-tatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Lotul 1 Aparate, dispozitive pentru măsurarea bătăii arborelui rotorului pompelor de circulație |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Supl. 1 Cat. В_G.I | 38434400-0 | Aparat de măsurare a deplasării liniare și unghiulare (Прибор измерителя линейного и углового перемещения | Limita superioară a intervalului de măsurare a devierii (bătăii): 2mm (Верхняя граница диапазона измерения прогиба (биения): 2mm) intervalul de măsurare este de: 30 ÷ 2000 microni (рабочий диапазон размаха биений: 30 ÷ 2000 мкм); Interval de frecvență, Hz, la măsurare: - Deviere: 0,002 ÷ 8 - Bătaie: 0,004 ÷ 100 (Диапазон рабочих частот, Гц, при измерении): - Прогиба: 0,002 ÷ 8 - Биений: 0,004 ÷ 100 Eroare redusă la măsurarea devierii (bătăii), nu mai mult de: ± 3% (Приведенная погрешность при измерении прогиба (биения), не более ± 3%) Eroarea curentului de ieșire, nu mai mult de: ± 0.05 mA (Погрешность токового выхода, не более: ± 0,05 мА) | buc | 2 |
|  |  |  |  | Tensiunea de alimentare: =24V (Напряжение питания: =24В) Limita intervalului de temperaturi: 0 + 70ºC (Рабочий диапазон температур: 0 + 70ºC) Gradul de protecție: dispozitiv IP41, senzor IP67 (Пыле-влагозащита: прибора IP41, датчика IP67) Semnal de ieșire unificat: 0...5, 0...20 mA (Унифицированный выход: 0...5, 0...20 мА) Interfața serială: RS-485 (Наличие интерфейса: RS-485) Tensiunea de alimentare a senzorului: 15 ÷ 28 V (Напряжение питания датчика: 15 ÷ 28 В) Protocol de comunicare: MODBUS RTU (Коммуникация по протоколу:MODBUS RTU) Regim de lucru: non-stop (Режим работы измерителя: непрерывный круглосуточный) Dimensiuni (în limitele): 144×74×120mm (Габаритные размеры прибора (Ш×В×Д) в пределах: 144×74×120мм) Durata medie de viață: cel puțin 10 ani (Средний срок службы, не менее 10 лет) |  |  |
| 4.1.2 | Supl. 1 Cat. В_G.I | 31682200-10 | Telecomandă de reglare și programare (Выносной пульт управления индикацией и программирования) | Telecomandă de reglare și programare (Выносной пульт управления индикацией и программирования | buc | 1 |
| 4.1.3. | Supl. 1 Cat. В_G.I | 31311000-9 | Bloc de alimentare (Блок питания) | Tensiunea de intrare: ~220V, 50Hz (Входное напряжение - ~220V, 50Hz) Tensiunea de ieșire: =24V (Выходное напряжение: =24V) Curentul nominal: 0,42A (Ток номинальной нагрузки: 0,42A) Durata medie de viață: cel puțin 10 ani (Средний срок службы, не менее 10 лет) | buc | 2 |
| 4.1.4 | Supl. 1 Cat. В_G.I | 30237475-9 | Senzor inductiv (Индуктивный датчик) | Tipul carcasei: cilindric cu filet (М18х1) (Тип корпуса: цилиндрический резьбовой (М18х1)) Materialul carcasei: inox (Материал корпуса: сталь нержавеющая) Conectarea prin cablu: conector М12х1 (Подключение через кабель: разъем М12х1) Curentul de ieșire: 4-20mA (Выход: 4-20мА) Frecvența de sondare, Hz: 200 (Частота опроса, Гц: 200) | buc | 6 |

Notă:  Din considerente, că  pompele circulare nr.1, nr.4  sunt echipate cu aparatura de măsurare a deplasării liniare și unghiulare tip ИП-4-ТК -24B și senzori inductivi tip  Bi8-M18-LIU-H1141 (TURCK, Germania), se propune de a achiziționa aceiași aparatură și senzori pentru fiabilitate mai înaltă, unificacitate și exactitate în procesul de efectuarea măsurărilor la pompele circulare nr.2 și nr.3.

Aceste recomandări sunt stipulate și de pct. 1.3 a documentului РД 34.31.303-96  „ Методические указания по эксплуатационному контролю вибрационного состояния конструктивных узлов гидроагрегата”, care accentuează să se măsoare vibrația și deformarea arborelui unității hidraulice (în cazul nostru, pompelor circulare) în aceleași locuri cu aparate, care dețin aceleași caracteristici tehnice și metrologice, dacă este posibil, cu aceiași senzori.

5. Cerinţe tehnice specifice:

- Tot utilajul trebuie să fie nou, produs după anul 2020.

6. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor:

Vânzătorul va trebui se asigure furnizarea aparatelor, dispozitivelor la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3)

Transportul și manipularea produselor, verificarea metrologică în RM (după caz),  se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei.

6.1. Termen de valabilitate și garanție:

Perioada de garanție acordată aparatelor, dispozitivelor de către Furnizor nu este mai mică de 24 luni.

6.2. Cerințe la ambalaj și etichetare:

Furnizorului v-a livra aparatele, dispozitivele, în ambalajul și etichetarea producătorului.

Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii acestora. Ambalajele și produsele livrate trebuie să fie marcate și etichetate  conform standardelor  în vigoare.

7. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

La depunerea ofertelor se va prezenta:

7.1. Dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică.

7.2. Capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova.

7.3. Dovada de experiență similară minimum un an.

7.4. Certificate sau recomandări ce confirmă poziția, experiența sau reputația operatorului economic în domeniu.

7.5. Specificația tehnică; indicarea detailată și completă a parametrilor tehnici, denumirea producătorului oficial, cu  prezentarea copiei  pașaportului - fișei tehnice  a producătorului oficial sau fotografii  (după caz), anul producerii în limba de stat sau  rusă (după caz).

7.6. Eșantioane și/sau fotografii edificatoare, copii a pașapoartelor - fișelor tehnice ale produselor care se vor oferta, a căror autenticitate echivalent  sau analog  compatibil trebuie demonstrată în limba de stat sau rusă (după caz).

7.7. Termenul de livrare a produsului.

7.8. Specificația de preț.

7.9. Declarația pe propria răspundere.

7.10. Certificatul de înregistrare a întreprinderii.

8. Condiţii generale de ofertare:

8.1. Furnizorul va asigura livrarea aparatelor, dispozitivelor cu caracteristicile solicitate în Tabela 2;

8.2. Furnizorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării produsului va asigura funcționarea lui la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

8.3. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

8.4. Termenul maxim de înlocuire sau reparație a bunurilor, în perioada de garanție – 10 zile lucrătoare după înștiințare.

9.  Documente pentru prezentare la livrare:

9.1. Certificate de calitate emise de producător;

9.2.  Certificatul de origine a produsului;

9.3. Certificat /protocol de calibrare de la producător;

9.4. Produsul din U.E. trebuie să dispună de marcaj CE „conformitate europeană”, (produse conform specificațiilor U.E. privind siguranţă şi sănătatea consumatorului, dar şi a mediului)/ Certificat de aprobare a modelului de la producător/Certificat de verificare metrologică valabil de la producător.

9.5. Documentul ce va indica  perioada de garanție, începând de la data livrării și  termenul  de  exploatare a produsului.

9.6. Pașaportul tehnic (fișă tehnică), manual de exploatare, buletin de verificare metrologică inițială, descriere tehnică, instrucțiune de exploatare, ce se referă la produs, metodologia controlului metrologic de la producător, în limba de stat sau rusă.

10. Condiții de primire-predare a bunurilor:

10.1. Transmiterea  bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza cerințelor stipulate în  punctele 5, 6, 8, 9, facturii  fiscale și actului de primire după cantitate și calitate.

10.2. Furnizorul la Factura Fiscală, în rubrica 7, după necesitate va indica sintagma " NON LIVRARE", în rubrica 10.1, în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu "Transportarea spre testarea calitativă".

10.3. Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ce se v-a confirma prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii " NON LIVRARE", în rubrica 10.1 în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu " Returul de la testarea  preventivă calitativă".

10.4. Dacă bunurile au trecut testarea preventivă calitativă, atunci se semnează de ambele părți - Actul de predare primire și Furnizorul eliberează Factura Fiscală cu data recepției bunurilor.

11. Condiţii contractuale:

Modalitatea de achitare:

Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului. Pentru contractul încheiat în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului;

Penalitățile:

În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligaţiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.