Anexă la Anunțul de participare

CERINȚE OBLIGATORII

pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică și mentenanță a sistemului de detectare - alarmare şi înştiinţare vocală în caz de  incendiu în  blocul administrativ, mun. Chișinău, str.M.Viteazul,11/1

Bază - Prevederile actelor normative în vigoare:

- NCM E.03.03:2018 Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu”;

- SM CEN/TS 54: 2019 Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu. Capitolul - 14 ”Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere în funcțiune, utilizare și întreținere”;

Proiectul de execuție a sistemelor/instalațiilor de detectare-alarmare și stingere a incendiilor  Capitolul: – Întreținerea și deservirea sistemelor/instalațiilor.

•	inspecţia vizuală a instalaţiilor - lunar;

•	verificarea prezenţei de tensiune în reţea  - lunar;

•	simularea funcţionării sistemelor în diferite poziţii: de la butoane, senzori, panou de comandă – o dată în trimestru;

•	Curățirea detectoarelor de fum și căldură, cu înlăturarea condiţiilor de praf, umiditate, vibraţii – o dată  la 6 luni, în caz de prelucrare falsă sau necesitate;

•	verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru) - lunar;

•	verificarea capacităţii baterilor de acumulare - lunar;

•	verificarea funcţionării dispozitivelor acustice de alarmare – lunar;

•	verificarea funcţionării dispozitivelor vocale de înștiințare la incendiu – lunar;

•	verificarea funcționării dispozitivelor componente a instalației de informare vocală – lunar;

•	instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor – o dată în semestru;

•	transmiterea informaţiei de la S.A.S.I. către persoana de gardă (24/24 ore) care în caz de declanşare a unui incendiu anunţă Serviciul Naţional Unic de Urgenţă 112;

•	descrierea tuturor operaţiunilor efectuate de verificare și mentenanță în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare a S.A.S.I.”

Serviciul de mentenanță (reparație) prevede - totalitatea operațiunilor de restabilire a echipamentului și utilajului Sistemelor/instalațiilor de detectare, alarmare și  stingere a incendiilor în termen de 24 ore, de la apelul primit de la ofertant, prin repararea sau schimbarea componentelor tehnice deteriorate din cont propriu.

- Condiții pentru mentenanţă (reparaţie) sistemului: piesele de schimb (componentele) vor fi originale sau de calitate echivalentă, însoţite, după caz, de certificate de calitate/conformitate/provenienţă.