| Anexa 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament pentru Granit Micro |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1: Convertor de protocol |  |  |  |  |  |  |
| Convertor de protocol IEC 61850 / IEC 104 |  |  |  | Dimensiuni carcasă (HxLxh): 381x210x206mm sau 384x335x206mm; Dimensiuni cablaj (HxLxh): 100x170x25mm; Controller (stocare – gateway): min ARM Cortex 600MHz; Memorie operativă: ≥128M DDR3; Memorie Flash: ≥256M (Nand, Integrata); Ethernet: 2 mufe cu capacitatea min. 100 Mbps; RS485: min 2 mufe; USB: min. 1 mufă (versiunea min. 2.0); Sistemă de operare: Linux; Sursa de alimentare: - Dimensiuni (HxLxh): 100x170x50mm; - Putere nominală: ≥44VA; - Tensiune de intrare: 220-240V AC; - Tensiune de ieșire/curent: 24V / 0,7A DC; - Tensiune de ieșire/curent: 15V / 0,1A DC; - Tensiune de ieșire/curent: 5V / 3A DC; Compatibil cu Granit-Mikro КНШ-5. |  |  |
| Lot 2: Blocuri pentru echipamentele de telemecanică Granit-Mikro |  |  |  |  |  |  |
| Modul MDS |  |  |  | Dimensiuni (HxLxh): 170x100x25mm; Pnom: 1,5VA; Memorie EEPROM: ≥100000 cicluri de înscriere; Tensiunea semnalelor: ±14V; Interfață de comunicare: SPI; Cantitatea de semnale: 32 TS; Temperatura de lucru: -30 ̊C până la +55 ̊C (umiditatea relativă până la 95%); Compatibil cu Granit-Mikro. |  |  |
| Modul MTU |  |  |  | Dimensiuni (HxLxh): 170x100x25mm; Sarcina circuitelor de ieșire pentru relee: 24V / 0.1A; Interfață de comunicare: SPI; Nr. de obiecte în grupă pentru dirijare: 8 buc.; Nr. de grupe: 12; Nr. total de obiecte: 96 buc.; Temperatura de lucru: -30 ̊C până la +55 ̊C (umiditatea relativă până la 95%); Compatibil cu Granit-Mikro. |  |  |
| Sursă de alimentare nentreruptă |  |  |  | Dimensiuni (HxLxh): 170x100x25mm; Pnom: ≥44VA; Randament transformării: ≥80%; Tensiunea de intrare: 220-240V AC; Tensiunea / Curent de ieșire: 24V / 0,7A DC; Tensiunea / Curent de ieșire: +15V / 0,1A DC; Tensiunea / Curent de ieșire: -15V / 0,1A DC; Tensiunea / Curent de ieșire: +5V / 3A DC; Tensiunea / Curent de ieșire: -5V / 3A DC; Compatibil cu Granit-Mikro. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________