Caiet de Sarcini pentru componentele

necesare pentru aprovizionare cu gaze medicale (  AER, VAC  )

a Secției de Reanimare și Terapie Intensivă , Sala de Operație (et. 2)

| Nr d/o | Descriere | UM | Cant. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aspirator AER/VAC pe baza de aer comprimat Standard - DIN EN ISO 10079 – 3 – inversor de flux cu corp cromat Dimensiuni – max.120x180x120 mm Greutatea – max. 700 gr. Ieşire – 9/16 ” Aspirare – min.20 l/min la – 90 kPa Consum aer – max.30 l/min la -90 kPa Conexiune – conector aer comprimat Standard -DIN 13260-2 Capacitatea vas de control – min.0,20 l Material – APEC Autoclavabil - la 134°C Conexiune - NIST Nivel de zgomot redus | buc | 5 |
| 2 | Vas de control p/u Aspirator AER/VAC Capacitatea – min.0,20 l Material – APEC Autoclavabil - la 134°C Conexiune - NIST | buc | 7 |
| 3 | Reductor de presiune (reglare fină) pentru instalaţiile de alimentare cu oxigen medical Întrare conector liniar conform DIN13260 p.2 Ieșire conform DIN13252 Capacitate de lucru de la 0-5 bar Greutate circa 0,30 kg | buc | 1 |
| 4 | Reductor de presiune (reglare fină) pentru instalaţiile de alimentare cu aer comprimat medical Întrare conector liniar conform DIN13260 p.2 Ieșire conform DIN13252 Capacitate de lucru de la 0-5 bar Greutate circa 0,30 kg | buc | 1 |

Documente obligatorii:

- CE

- Specificații tehnice (F 4.1)

- Specificații de preț (F 4.2)

- Mostre la solicitare timp de 3 zile.

Alte acte confirmative vor fi solicitate de la potențialul cîștigător.