Anexă la Anunțul de participare

CERINȚE TEHNICE

pentru serviciile de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare pază-incendiu și stingere a incendiilor

Toate sistemele/instalațiile de semnalizare/avertizare pază-incendiu și stingere automată a incendiilor vor fi întreţinute în stare bună de funcţionare, asigurându-se în mod permanent viabilitatea acestora.

Întreţinerea şi repararea sistemelor/instalațiilore de semnalizare/avertizare pază-incendiu și stingere se vor face de către echipele specializate de deservire, care vor face verificări lunare/trimestriale/semestriale sau la necesitate, pe baza unui grafic prestabilit de Beneficiar.

Deservirea tehnică care necesită a fi executate (lunar/trimestrial/semestrial sau la necesitate):

- inspecţia vizuală a sistemei/instalaţiei - lunar;

- verificarea prezenţei de tensiune în reţeaua S.A.S.I - lunar;

- simularea funcţionării sistemei/instalației în diferite poziţii: de la butoane, senzori, panou de comandă – o dată în trimestru;

- verificarea condiţiilor de mediu în care funcţionează detectoarele, cu înlăturarea condiţiilor de praf, umiditate, vibraţii – lunar sau în caz de necesitate;

- verificarea tensiunii de alarmare a surselor de bază şi rezervă (verificare cu voltmetru) - lunar;

- verificarea capacităţii bateriei de acumulare - lunar;

- verificarea funcţionării dispozitivelor acustice de alarmare – lunar;

- verificarea funcţionării dispozitivelor informaţionale luminescente – lunar;

- verificarea presiunii în buteliile cu agent de stingere - lunar;

- verificarea timpului de evacuare (timpului de întârziere a declanşării S.A.S.I.) – o dată în trimestru;

- instruirea şi testarea cunoştinţelor utilizatorilor – o dată în semestru;

- transmiterea informaţiei de la panoul de comandă S.A.S.I. către persoana de serviciu (24/24 ore), care în caz de declanşare a unui incendiu sau inundare nesancţionată cu agent de stingere a încăperilor protejate, anunţă Serviciul Naţional Unic de Urgenţă 112;

- descrierea tuturor operaţiunilor efectuate de verificare și mentenanță în „Registrul de evidenţă pentru lucrările de control, verificare, revizie tehnică şi reparare” a Beneficiarului.

În cazul solicitării Beneficiarului, serviciile vor fi prestate la necesitate, în următoarele circumstanțe:

- ieșire din funcție a instalației /sistemului sau componentelor acesteia;

- prelucrare falsă;

- necesitatea de deconectare temporară a zonelor protejate in  caz de efectuare a reparației încăperilor, spațiilor, oficiilor.

Serviciile de mentenanță (reparație) prevăd - totalitatea operațiunilor de restabilire a funcționalității echipamentului și utilajului Sistemelor/instalațiilor de detectare, alarmare pază-incendiu și  stingere a incendiilor care se efectuează de către operatorul economic (Prestator) în termen de 24 de ore de la apelul Beneficiarului.

Componentele tehnice/piesele de schimb, vor fi asigurate de către Prestator și sunt incluse în prețul serviciilor prestate

Totodată, dacă în timpul prestării serviciilor de deservire tehnică, din cauza neglijenței angajaților operatorului economic (Prestator), s-a produs prelucrarea nesancționată a S.A.S.I. (inundarea încăperilor cu agent de stingere), recuperarea pagubelor materiale se vor face din contul Prestatorului.