#### 5 Свидетельство об упаковке

# Изоляторы типа ИО-3-600 У1 в количестве 500 шт подвергнуты упаковке.

Дата упаковки _________________Упаковку произвел_____________________________

Изоляторы упакованы АО «ЮАИЗ» в г. Перми согласно требованиям, предусмотренным ТУ 3493-019-53467867-2004.

Изоляторы после упаковки принял:

Мастер _____________________ Овчинникова Е. Н.

Штамп ОТК

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изоляторов требованиям ТУ 3493-019-53467867-2004 в течение всего срока службы и безвозмездную замену в течение гарантийного срока службы при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изоляторов.

Гарантийный срок службы изоляторов – 10 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 лет с момента отгрузки изоляторов потребителю.

Срок службы изоляторов – не менее 30 лет.

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при наличии настоящего паспорта на данную партию изоляторов.

7 Реквизиты  АО «ЮАИЗ» в г. Перми

Россия, 614112, г. Пермь, ул. Репина, 98

Телефоны: (342) 274-09-73, Факс: (342) 274-09-46

E-mail aiz@aiz.ru

8 Заметки по эксплуатации

В процессе профилактического осмотра и ремонта изоляторы должны очищаться от загрязнения, при необходимости должно восстанавливаться влагостойкое покрытие арматуры и шва армирующей связки изолятора.

Условия хранения изоляторов в части воздействия климатических факторов – по группам 3, 4, 5, 7, 9 ГОСТ 15150. При хранении по группам 3, 4 (неотапливаемое хранилище, навесы в районах с умеренным и холодным климатом в условно чистой атмосфере) допускается хранить изоляторы в упаковке предприятия-изготовителя, при хранении по группам 5, 7, 9 (навесы в районах с умеренным и холодным климатом, открытые площадки) изоляторы должны быть распакованы. Срок сохраняемости по ГОСТ 23216 – не более 3 лет.

При монтаже изолятора не допускается использование ударного инструмента. Хрупкое!

## Акционерное общество

## “ЮАИЗ”

производство высоковольтных электроизоляторов

Изолятор керамический опорный

типа ИО-3-600 У1

# П А С П О Р Т

1 Общие сведения об изоляторе и условиях его эксплуатации

Изоляторы типа ИО-3-600 У1 изготовлены в соответствии с требованиями

ТУ 3493-019-53467867-2004.

Изоляторы предназначены для:

- работы в сетях переменного тока с частотой до 100 Гц, расположенных на высоте до 1000 м над уровнем моря;

- эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным климатом, в районах с легкой степенью загрязнения по ГОСТ 9920-89;

- эксплуатации при предельных рабочих температурах от минус 50 С до плюс 55 С.

Предприятие – изготовитель: АО «ЮАИЗ» в г. Перми

Номер партии 12.2023

Дата выпуска 18 декабря 2023 г.

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 Основные технические характеристики:

| Наименование характеристики | Норма |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 3 |
| Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 40 |
| Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | 6 |
| Масса, кг* | 3,1 |
| * Расчетное значение, масса изоляторов может изменяться в пределах ± 10 % |  |

2.2 Результаты типовых и периодических испытаний:

Протокол №1071-2019

Изоляторы типа ИО-3-600 У1, выпускаемые  АО «ЮАИЗ» в г. Перми, по результатам типовых и периодических испытаний соответствует требованиям ТУ 3493-019-53467867-2004.

2.3 Результаты приёмо-сдаточных испытаний:

Изоляторы типа ИО-3-600 У1 входят в состав технологически однородной партии изоляторов объемом  500 шт, прошедшей все предусмотренные

ТУ 3493-019-53467867-2004 приёмо-сдаточные испытания.

| Наименование основных показателей | Объем выборки | Нормированное значение | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительная высота, мм | 100 % | 92±1 | соответствует |
| Стойкость к резкому изменению температуры, ºС | выборочно | Три цикла резких изменений температуры, с перепадом температур 70±2 °С | выдержали |
| Механическая разрушающая сила при изгибе, кН, более | выборочно | 6 | выдержали |
| Открытая пористость | выборочно | отсутствие | отсутствует |
| Отсутствие видимых дефектов | 100% | отсутствие | отсутствуют |

3 Комплект поставки

| Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Изоляторы типа ИО-3-600 У1 |  |  |
| Паспорт | 1 |  |

4 Свидетельство о приемке

Изоляторы типа ИО-3-600 У1 в количестве 500 шт

По результатам типовых, периодических, приемо-сдаточных испытаний соответствуют требованиям ТУ 3493-019-53467867-2004 и признаны годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

Начальник ОТК ______________________    ________________    _________________

(подпись)                                      (Ф.И.О.)                       (число, месяц, год)