| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea reagenților chimici pentru tratarea apei, pentru anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silicat de sodiu (sticla lichidă), Na2SiO3 |  |  |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - ГОСТ (ТУ) 13078-81 sau echivalentul; - Modulul - 2,6 - 3 - Aspectul - lichid transparent, fără miros - Solubilitatea - solubil în apă - Conţinutul SiO2, 2, % - 31 - 36 - Conţinutul Na2O, % - 10,9 - 13 - Conţinutul Al2O3, Fe2O3, %, % ≤ 0,25 - Densitatea, g/cm3 - 1,47 – 1,52 pH-ul soluţiei - 11-13 |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dioxifluoran, C20H12O5 |  |  |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - ГОСТ (ТУ) 2463-289-00204197-2003 sau echivalentul; - Calificarea - Calitatea superioară - Culoarea substanţei - Galben-roşie - Conţinutul colorantului, % - 96-100 - Solubilitatea - Solubil în apă - Umiditatea, % -≤ 5 - pH-ul soluţiei - 7-9 - Fluorescenţa soluţiei - pozitiv Formula chimică C20H12O5 |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Complexonat de zinc |  |  |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - ГОСТ (ТУ.У) 24.1-05633939.007-2002 sau echivalentul. - Calificarea - calitatea superioară - Densitatea, g/cm3 - 1,2-1,3 - pH-ul soluţiei - 8-10 - Conţinutul de zinc (Zn), % - 4,8-5,3 Formula chimică - C2H4Na2O7P2Zn |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid sulfuric tehnic (H2SO4) |  |  |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - ГОСТ 2184-2013 sau echivalentul; - Calificarea - calitatea 1 - Aspectul exterior - lichid transparent puțin vâscos - Conținutul de monohidrat H2SO4, %, nu mai puțin de – 92 și nu mai mult de - 94 - Conținutul de fier ( Fe) , %, nu mai mult de - 0,06 - Intensitatea culorii soluției de comparare, cm3, nu mai mult de - 6 Reziduu la calcinare, %, nu mai mult de - 0,05 |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid clorhidric (HCl) |  |  |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - ГОСТ 857-95, SR EN 939:2016 sau echivalentul; - Conținutul de mercur (Hg) , %, nu mai mult de - 0,0004 - Aspectul exterior - lichid incolor sau de culoare slab gălbuie - Conținutul de HCl, %, nu mai de puțin de - 33 - Conținutul de fier (Fe) , %, nu mai mult de -0,002 - Conținutul de clor liber , %, nu mai mult de -0,002 - Conținutul de arseniu ( As ) , %, nu mai mult de - 0,0001 Fracția de masă a reziduului după calcinare, %, nu mai mult de – 0,015 |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Var nestins (CaO) |  |  |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - ГОСТ 9179-2018 sau echivalentul; - Conținutul de CaO + MgO, %, mai mare de - 90 - CO2, % nu mai mult de - 3 - MgO activ, % nu mai mult de - 5 - Conținutul de impurități, %, nu mai mult de -7 Granulația, mm, nu mai mult de - 2 |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sare tehnică (NaCl) |  |  |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - ГОСТ Р 51574-2018 sau echivalentul; - Granulația, mm - 0-4 - Clorura de sodiu (NaCl), % nu mai puțin de - 97 - Fracția de masă a Ca, % nu mai mult de - 0,65 - Fracția de masă a Mg, % nu mai mult de - 0,25 - Fracția de masă a K, % nu mai mult de - 0,20 - Culoarea - Alb, bej, gri Substanțe insolubile, % - max. 0,5 |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Octadecilamina (ODA) |  |  |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini ТУ У 24.6-34155997-003:2007 sau echivalentul; - Densitatea, g/cm³ - 0,86; - Amina primară, nu mai puțin de - 98%; - Amină secundară, nu mai mult de- 0,2%; - Valoarea conținutului de amină - min. 204 mgKOH/g; - Umiditatea;% - 0,2, - Valoarea conținutului de iod (gI2/100g) - max.3 - Temperatura fierberii, C° - 346.8°, - Aspectul - substanța sub formă de fulgi albi (granule mici de culoarea albă cu miros specific); Solubilitatea - Slab solubil. |  |  |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat de zinc hidratat |  |  |  | - Conform cerințelor Caietului de Sarcini - ГОСТ 4174-77 sau echivalentul; - Fracția de masă de sulfat de zinc 7 – apos – 99,5 - Fracția de masă a substanțelor insolubile în apă, % nu mai mult de – 0,003 - Fracția de masă a clorurilor (CI), % nu mai mult de – 0,0005 - Fracția de masă a ferului (Fe), % nu mai mult de – 0,0005 - Fracția de masă a nitraților (NO3), % nu mai mult de – 0,0005 - Fracția de masă a natriului și calciului (Na+Ca), % nu mai mult de – 0,010 - Fracția de masă a arseniului, % nu mai mult de – 0,00005 pH-ul soluției preparatului cu o fracție de masă de 5% - 4,4-6 Formula chimică – ZnSO4 *7H2O |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________