Amenajarea spatiilor alocate pentru instalarea Computerului Tomograf cu replanificarea incaperilor OЗ  la Spitalul Clinic Municipal "Sf.Arhanghel Mihail" din mun Chisinau                  Obiect Nr.969	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta № 2-1-1
Lucrari in constructii  - replanificarea incaperilor
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
		Capitolul 1.1. Demolare					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окна F3)	m2	3,60			
 2	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки - sub fereastra)	m3	0,80			
 3	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен  прорубкой для установки дверей)	m3	0,95			
   		Capitolul 1.2. Fundatie					
4	RpCB02E
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente,  preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  (Укладка бетона  в опалубку отдельностоящих  фундаментов)	m3	0,20			
 5	RpCC01A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования)	m2	0,95			
 6	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки)	kg	26,00			
 7	RCsB21A,k-0.5
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в полу  для установки болтов) 	buc	16,00			
 8	IC41A, Aprobat
	Болтовое соединение Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv 	buc	16,00			
   		Capitolul 1.3. Pereti si pereti despartitori					
9	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Restabilirea peretelui din piatra calcar)	m3	0,80			
 10	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная армированных перегородок)	100 m2	0,13			
 11	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородка с раздвижными дверями Рд-1)	m2	9,15			
 12	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычка из уголка 50х50х5мм)	kg	10,00			
 13	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  ( Очистка  металлических поверхностей щетками)	m2	0,50			
 14	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti ( штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	0,50			
 15	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Металлоконструкции ( Обрамление проема из уголка 50х50х4мм) 	kg	26,15			
 16	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  ( Очистка  металлических поверхностей щетками)	m2	1,50			
 17	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti ( штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	1,50			
 18	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей и окна -  Фрагменты 1,2,3)	kg	244,30			
 19	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  ( Очистка  металлических поверхностей щетками)	m2	3,90			
 20	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti ( штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2	3,90			
 21	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в полу и перекрытии для установки болтов крепления  стоек обрамления)	buc	48,00			
 22	IC41A, Aprobat
	Болтовое соединение Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv 	buc	48,00			
   		Capitolul 1.4. Usi si ferestrele					
23	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  U-10, U-11)	m2	3,78			
 24	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Двери 850х2100 - din material protector)	m2	1,79			
 25	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (Двери 900х2100 - din material protector)	m2	1,89			
   		Capitolul 1.5. Camera investigatii (Finisare)					
		Capitolul 1.5.1. Tavan					
26	СF60A
	Placarea suprafetelor in doua straturi cu placi ghips-carton baritat simplu grosime 12,5 mm	m2	35,15			
 27	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в  перекрытии для  крепления  гипсокартона)	buc	844,00			
 28	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	35,15			
   		Capitolul 1.5.2. Pereti, Pereti despartitori					
29	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	20,46			
 30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	20,46			
 31	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,46			
 32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	20,46			
 33	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,46			
 34	CF63B
	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 3 cm	m2	12,90			
 35	CF63B1
	Corectii: se scade pentru 0,5 cm grosime	m2	-12,90			
 36	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 50x50 - 2 mm P= 12.9х1.7 г=21.93	kg	21,93			
 37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90			
 38	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,90			
 39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90			
 40	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,90			
 41	СF60A,к-0,5
	Placarea suprafetelor in un strat cu placi ghips-carton baritat simplu grosime 12,5 mm	m2	15,00			
 42	RCsB21A,к-0,5
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в  стене для  крепления  гипсокартона)	buc	75,00			
 43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,00			
 44	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,00			
 45	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,00			
 46	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,90			
   		Capitolul 1.5.3. Pardosea					
47	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	35,15			
 48	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,15			
 49	RpCE40A
	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata (Разборка изоляции  из минваты т.100 в полах)	m2	35,15			
 50	08-02-396-8
	Canal metalic pe pardosea, lungime 12.8 m (blocuri)	100 m	0,01			
 51	
	Метал, короб 150x60(h) мм	m	12,50			
 52	CF64A
	Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Защитный слой баритобетона  в полу толщ. 30 мм)	m2	35,15			
 53	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 150x150 - 3 mm P= 35,15х0,59 г=20.73	kg	20,73			
 54	RpIzC10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu Placi din vata minerala semirigida - 40 mm 	m2	35,15			
 55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	35,15			
 56	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar  din ciment  M 100-T de 3 cm grosime 	m2	35,15			
 57	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 150x150 - 3 mm P= 35,15х0,59 г=20.73	kg	20,73			
 58	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli  Linolium antistatic TORO SC  2 mm	m2	35,15			
     		Capitolul 1.6. Camera operator CT					
		Capitolul 1.6.1. Tavan					
59	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,62			
 60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	15,62			
 61	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	15,62			
 62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	15,62			
 63	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,62			
   		Capitolul 1.6.2. Pereti, Pereti despartitori					
64	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsoс	m2	16,20			
 65	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	16,20			
 66	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,20			
 67	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20			
 68	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,90			
 69	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90			
 70	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,90			
 71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	12,90			
 72	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,90			
   		Capitolul 1.6.3. Pardosea					
73	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,62			
 74	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,62			
 75	08-02-396-8
	Canal metalic pe pardosea, lungime 12.8 m (blocuri)	100 m	0,05			
 76	
	Метал, короб 150x60(h) мм	m	5,15			
 77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,62			
 78	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar  din ciment  M 100-T de 3 cm grosime 	m2	15,62			
 79	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-15,62			
 80	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 	m2	15,62			
     		Capitolul 1.7. Camera medic					
		Capitolul 1.7.1. Tavan					
81	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,10			
 82	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	12,10			
 83	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,10			
   		Capitolul 1.7.2. Pereti, Pereti despartitori					
84	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	18,00			
 85	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	18,00			
 86	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,00			
 87	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	18,00			
 88	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,00			
   		Capitolul 1.7.3. Pardosea					
89	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,10			
 90	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,10			
 91	08-02-396-8
	Canal metalic pe pardosea, lungime 12.8 m (blocuri)	100 m	0,03			
 92	
	Метал, короб 150x60(h) мм	m	3,35			
 93	CF64A
	Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Защитный слой баритобетона  в полу толщ. 20 мм)	m2	12,10			
 94	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 	m2	12,10			
     		Capitolul 1.8. Coridor					
		Capitolul 1.8.1. Tavan					
95	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,00			
 96	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	3,00			
 97	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00			
   		Capitolul 1.8.2. Pereti, Pereti despartitori					
98	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	15,50			
 99	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,50			
 100	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,50			
 101	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,50			
 102	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,50			
   		Capitolul 1.8.3. Pardosea					
103	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,00			
 104	IzF03C2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi 	m2	3,00			
 105	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	3,00			
 106	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-3,00			
 107	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 	m2	3,00			
     		Capitolul 1.9. Grup sanitar					
		Capitolul 1.9.1. Tavan					
108	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,60			
 109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	2,60			
 110	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,60			
 111	IzJ08A
	Vopsirea tencuielii gletuite la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de lac	m2	0,94			
   		Capitolul 1.9.2. Pereti, Pereti despartitori					
112	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,20			
 113	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,80			
 114	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	18,00			
 115	CI05A
	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	18,00			
   		Capitolul 1.9.3. Pardosea					
116	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,60			
 117	IzF03C2
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi 	m2	3,00			
 118	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	2,60			
 119	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-2,60			
 120	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 	m2	2,60			
     		Capitolul 1.10. Alte lucvrari					
121	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (Установка демонтированного окна F3)	m2	3,60			
 122	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,80			
 123	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,80			
 124	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,80			
 125	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка,  цементным раствором М 100-Т)	m2	1,80			
 126	CF13A
	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm (Декоративная штукатурка)	m2	1,80			
 127	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent (Наружная окраска фасадов)	m2	1,80			
							
 		Capitolul 2. Materiale					
128	pret
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородка с раздвижными дверями Рд-1)	m2	9,15			
   Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Deviz-oferta № 
Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior.   (marca EEF,IEI)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare					
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩМП-3-0 36УХЛЗ)	buc	1,000			
 2	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩРв-36з-0 36УХЛЗ)	buc	1,000			
 3	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩРв-18з-0 36УХЛЗ)	buc	1,000			
 4	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	22,000			
 5	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (OPL/R ECO LED595)	100 buc	0,210			
 6	pret
	Corp de iluminat OPL/R ECO LED595	buc	21,000			
 7	08-03-593-7
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi (ЛПО3051 2*9)	100 buc	0,020			
 8	pret
	Corp de iluminat ЛПО3051 2*9	buc	2,000			
 9	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (buton de dirijare"ciuparca" rosu)	buc	3,000			
 10	pret
	Buton de dirijare"ciuparca" rosu	buc	3,000			
 11	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (dispozitiv cu butoane de dirijare cu indicatoare "ON+OFF")	buc	1,000			
 12	pret
	Dispozitiv cu butoane de dirijare cu indicatoare "ON+OFF"	buc	1,000			
 13	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (indicator lumina rosu)	buc	2,000			
 14	pret
	Indicator lumina rosu	buc	2,000			
 15	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (indicator lumina alb)	buc	2,000			
 16	pret
	Indicator lumina alb	buc	2,000			
 17	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (затягивание кабеля в трубы)	100 m	2,000			
 18	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (затягивание кабеля в трубы)	100 m	2,550			
 19	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (затягивание кабеля в трубы)	100 m	0,100			
 20	08-02-412-8
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 (затягивание кабеля в трубы)	100 m	0,850			
 21	08-02-146-2
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg 	100 m	0,150			
 22	pret
	Cablu ВВГнг(А)LSLTx 3*1.5-0.66	m	95,000			
 23	pret
	Cablu ВВГнг(А)LSLTx 4*1.5-0.66	m	15,000			
 24	pret
	Cablu ВВГнг(А)LSLTx 3*2.5-0.66	m	180,000			
 25	pret
	Cablu ВВГнг(А)LSLTx 5*4-0.66	m	5,000			
 26	pret
	Cablu ВВГнг(А)LSLTx 3*4-0.66	m	15,000			
 27	pret
	Cablu ВВГнг(А)LSLTx 5*6-0.66	m	5,000			
 28	pret
	Cablu ВВГнг(А)FRLSLTx 3*1.5-0.66	m	25,000			
 29	pret
	Cablu ВВГнг(А)LSLTx 5*70-1.0	m	85,000			
 30	pret
	Cablu КВВГнг(А)LSLTx 3*1.5-0.66	m	45,000			
 31	pret
	Cablu КВВГнг(А)LSLTx 5*1.5-0.66	m	50,000			
 32	pret
	Cablu КВВГнг(А)LSLTx 7*1.5-0.66	m	20,000			
 33	pret
	Conductor cu fire ПВ1 4.0-0.66	m	20,000			
 34	pret
	Conductor cu fire ПВ3 10.0-0.66	m	5,000			
 35	pret
	Terminal de cablu cu sectiunea 4mm2	buc	6,000			
 36	pret
	Terminal de cablu cu sectiunea 6mm2	buc	2,000			
 37	pret
	Terminal de cablu cu sectiunea 70mm2	buc	4,000			
 38	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj  (confectii din metal)	t	0,080			
 39	pret
	Confectii din metal	kg	80,000			
 40	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 16mm)	100 m	0,200			
 41	pret
	Teava PVC d16mm	m	20,000			
 42	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 25mm)	100 m	4,500			
 43	pret
	Teava PVC d25mm	m	450,000			
 44	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (teava 50mm)	100 m	0,800			
 45	pret
	Teava PVC d50mm	m	80,000			
 46	08-02-420-1
	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (cutie de conexiuni cu borne)	100 buc	0,010			
 47	pret
	Cutie de conexiuni cu borne	buc	1,000			
 48	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu o singura directie)	100 buc	0,030			
 49	pret
	Intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu o singura directie	buc	3,000			
 50	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu doua directii)	100 buc	0,030			
 51	pret
	Intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu doua directii	buc	3,000			
 52	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata (priza 1P+PE+N, pentru montare pe perete, la o directie cu impamintare)	100 buc	0,010			
 53	pret
	Priza 1P+PE+N, pentru montare pe perete, la o directie cu impamintare	buc	1,000			
 54	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (priza simpla, pentru montare ascunsa, cu impamintare)	100 buc	0,400			
 55	pret
	Priza simpla, pentru montare ascunsa, cu impamintare	buc	40,000			
 56	pret
	Rama universala pentru un loc	buc	6,000			
 57	pret
	Rama universala pentru doua  locuri	buc	5,000			
 58	pret
	Rama universala pentru trei  locuri	buc	10,000			
 59	08-02-420-1
	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (cutie de conexiuni, montare ascunsa)	100 buc	0,050			
 60	pret
	Cutie de conexiuni, montare ascunsa	buc	5,000			
							
 		Capitolul 2. Utilaj					
61	pret
	Panou ЩМП-3-0 36УХЛЗ	buc	1,000			
 62	pret
	Panou de distributie ЩРв-36з-0 36 УХЛЗ	buc	1,000			
 63	pret
	Panou de distributie ЩРв-18з-0 36 УХЛЗ	buc	1,000			
 64	pret
	Intreruptor-separator BP32И-35А 30220	buc	1,000			
 65	pret
	Intreruptor de putere BH32-4P 63	buc	2,000			
 66	pret
	Intreruptoare automate BA88-35 250A	buc	1,000			
 67	pret
	Intreruptoare automate BA47-29 3P 16C	buc	1,000			
 68	pret
	Intreruptoare automate BA47-29 3P 32C	buc	1,000			
 69	pret
	Intreruptoare automate BA47-29 1P 32C	buc	1,000			
 70	pret
	Intreruptoare automate BA47-29 1P 16C	buc	2,000			
 71	pret
	Intreruptoare automate BA47-29 1P 5C	buc	1,000			
 72	pret
	Intreruptoare automate BA47-29 1P 10B	buc	2,000			
 73	pret
	Intreruptor diferential AD12 2P 16A 30mA	buc	9,000			
 74	pret
	Limitator de sopratensiuni ОПС1-С 4Р	buc	1,000			
							
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Deviz-oferta № 
Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior.   (marca EEF,IEI)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generale					
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint					
1	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu 	m3	50,000			
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	50,000			
 3	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 	m3	50,000			
							
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
4	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (cilindru din otel d=20mm 22*5=110m)	10 buc	2,200			
 5	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (placa din otel 4*40mm)	100 m	2,000			
 6	pret
	Otel rotund 20mm 	m	110,000			
 7	pret
	Placa din otel  40x4mm	m	200,000			
 8	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj  (confectii din metal)	t	0,015			
 9	pret
	Confectii din metal	kg	15,000			
 10	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (placa din otel 4*25mm)	100 m	0,900			
 11	pret
	Placa din otel  4x25mm	m	90,000			

Lista cu cantitaţile de lucrări №2-1-2 
Deviz-oferta № 
Lucrari de tehnice-sanitarea (ventilare si conditionare) (marca IVC)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie generale   					
1	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка ORG 100x100   VENTS )	buc	1,00			
 2	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка ORG 100x200   VENTS )	buc	1,00			
 3	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка ORG 100x250   VENTS )	buc	2,00			
 4	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка ORG 100x350   VENTS )	buc	3,00			
 5	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка ORG 100x400   VENTS )	buc	4,00			
 6	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   (Решетка вентиляционная MV 250/150Vs,  Vents)	buc	1,00			
 7	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   (Решетка вентиляционная MV 200/250Vs,  Vents)	buc	1,00			
 8	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   (Решетка дверная MV450/2,  Vents)	buc	10,00			
 9	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф100      б=0,5мм ГОСТ14918-80)	m2	3,00			
 10	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф125      б=0,5мм ГОСТ14918-80)	m2	1,50			
 11	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф160      б=0,5мм ГОСТ14918-80)	m2	3,00			
 12	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф200      б=0,5мм ГОСТ14918-80)	m2	1,00			
 13	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф100      б=0,8мм ГОСТ14918-80)	m2	7,00			
 14	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф125     б=0,8мм ГОСТ14918-80)	m2	1,50			
 15	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф160     б=0,8мм ГОСТ14918-80)	m2	9,50			
 16	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф200     б=0,8мм ГОСТ14918-80)	m2	11,00			
 17	IzH05A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de  50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минераловатные на синтетическом марки 125 b=50мм; связующем  ГОСТ 9573-82) 1,35м3	m2	27,00			
 18	IzK03B
	Ecrane termoizolante din foita de azbest (Фольгорубероид)	m2	20,32			
 19	Pret
	Фольгорубероид	m2	20,32			
 20	IzH07A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv  (ARMAFLEX AF  b=32mm) 0.12m3	m2	3,75			
							
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
21	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  ( Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла )	buc	1,00			
 22	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  ( Электрокалорифер )	buc	1,00			
 23	VC18A
	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h  ( Приточная установка ВЕНТС ВПА200-5,1-1 в комплекте с эл.калорифером )	buc	1,00			
 24	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw  (Вентилятор канальный )	buc	1,00			
 25	VC04A
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw  (Вентилятор бытовой)	buc	1,00			
 26	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (сплит-системы) 	buc	2,00			
 27	Pret
	Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф6,35	m	1,00			
 28	Pret
	Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф9,53	m	3,00			
 29	Pret
	Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф16	m	2,00			
 30	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm (Шумоглушитель)	buc	2,00			
							
 		Capitolul 3. Utilaj					
31	Pretul firmei
	Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла  Duplex 300 Easy  Atrea	buc	1,00			
 32	Pretul firmei
	Электрокалорифер ЕРО-РТС 160/1,7кВт (Чехия)  Atrea	buc	1,00			
 33	Pretul firmei
	Приточная установка ВЕНТС ВПА200-5,1-1 в комплекте с эл.калорифером N=5,1кВт  Vents	buc	1,00			
 34	Pretul firmei
	Вентилятор канальный   BKC 200 N=0,173кВт, п=2125об/мин  Vents	buc	1,00			
 35	Pretul firmei
	Вентилятор бытовой  BEHTC-125, N=0,016кВт,п=2400об/мин Vents	buc	1,00			
 36	Pretul firmei
	Сплит - система  GWH24PD-K3NNA1A   Gree	buc	1,00			
 37	Pretul firmei
	Сплит - система  GWH09PA-K3NNA1A   Gree	buc	1,00			
 38	Pretul firmei
	Шумоглушитель CP 200/600  Vents	buc	2,00