## CAIET DE SARCINI MODIFICAT

## Bunuri

Obiectul: Achiziționarea și instalarea ascensoarelor în cladirile IMSP Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, Mun. Chișinău, str. N. Testimiteanu 29

Autoritatea contractantă IMSP Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

1. Descriere generală. Informaţii

În blocul prinipal al IMSP Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” sunt instalate 17 ascensoare dintre care 10 necesită a fi schimbate deoarece au o vechime de peste 48 ani și sunt defecte.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Ascensoarele ce urmeaza a fi livrate trebuie sa corespunda legislatiei nationale și cerintelor tehnice solicitate. Condițiile de transportare și păstrare pînă la adresa: mun. Chișinău, Testimiteanu 29, inclusiv în cladire vor corespunde cerințelor stipulate de producător.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Ascensoarele trebuie să fie conforme cu standardele tehnice 3. SM EN 81-20:2015 și SM EN 81-50:2015, iar pentru ascensor nr. 8 (pozitie 1.7)  EN 81-72, aprobate prin Hotărârea Institutului de Standardizare și Metrologie nr.134 din 11.07.2017, precum și cu alte documente confirmative.

- Cerințe privind calculul costului/prețului

Costul ofertei va include toate cheltuielele ce țin de demontare ascensoare vechi, expertiza fîntînilor, proiectarea conform legislatiei în vigoare, consolidarea fîntînilor la necesitate, restabilirea peretilor, restabilirea ancadramentului ușilor cu tablă de inox, procurarea ascensoarelor, instalare, demarare și reglare, inregistrare, inclusiv instruirea personalului care va deservi ascensoarele și cerintelor specifice indicate în caitul de sarcini.

- Mostre/Broșuri

Pentru placarea pereților din inox, operatorul desemnat va prezenta un catalog cu variante disponibile (fotografii, desene tehnice, specificații), care vor fi analizate și aprobate de către Beneficiar.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Ofertantul va asigura toate instrumentele și utilajele necesare pentru instalarea ascensorelor.

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Dotarea ascensoarelor va fi conform cerințelor specifice indicate.

8. Definiţii

Garanție - obligație prin care o firmă asigură că produsul și/sau serviciu va funcționa corect într-o anumită perioadă de timp și că, dacă apar defecte, acestea vor fi reparate sau înlocuite fără costuri suplimentare pentru cumpărător.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform Anunțului de participare

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform Anunțului de participare

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45313100-5 42416100-6 | Ascensor (nr. 21) pentru pasageri în sufragerie | Buc. | 1 | Ascensor pentru sufragerii - 14 stații Ascensor electric pentru pasageri cu cameră de mecanisme Capacitatea de ridicare de la 675 - 900 kg, la 14 stații, cu 14 uși. Troleu fără reductor. Viteza nominală de ridicare între 1,6 - 1,75 m/s. Cabina ascensorului: Podul, pereții și ușile vor fi executate din oțel inoxidabil neted (fară forme). Ventilator aerisire cabina cu debit de aer circulat Tavan suspendat, iluminare LED ușor de înlocuit ( nu cu banda led). Podeaua – marmură artificială (culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul). Pereți - oțel inoxidabil neted, dotat cu 3 balustrade (la fiecare perete) din oțel inoxidabil. Panou de comandă în cabină cu display LCD, cu regim obișnuit și regim special. Sisteme de limitare a accesului la comandă, din exteriorul cabinei, prin CIP la subsol (compatibil cu sistema existentă). Cameră de supraveghere în interior minim 4 MP conectată la registrator comun de la toate ascensoarele din prezentul lot. Butoanele de chemare exterior – butoane de chemare pe directia de deplasare din inox cu facilitati pentru persoanele nevazatoare. . Display de indicare a etajului şi a direcţiei de deplasare a cabinei (interior și exterior). În caz cînd configurarea de la producător diferă față de gaurile existente furnizorul va acoperii gaurile cu tablă de inox. Dimensiunile putului ascensorului: Lățime - 2100 mm, Adâncime - 1700 mm, Înălțime - 48000 - 49000mm, Înălțimea fîntînii - 1300 mm. Dimensiunile cabinei: Lățime – 1400-1500 mm, Adâncime – 1200-1400 mm, Înălțime – 2100-2400 mm. Uşile - de acces glisante din oţel inoxidabil, deschidere telescopică în 2 foi, rezistent la foc minim 60 min. Protectie obstacole de tip perdea pe toata inaltimea și latimea ușii Dimensiunile ale deschiderii ușilor 1000-1100mm x 2000-2100 mm. Incadramentul uşilor de palier - oțel inoxidabil neted (fară forme) grosime min. 2 mm; Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Sistem de operare - colectiv în ambele direcţii. Monitorizare din camera mecanicilor și a liftierilor a locației și a stării ascensorului inclusiv a erorilor (in cost va fi inclus toate cheltuielile cel putin: soft, televizor și intergrarea camerelor de supraveghere) UPS pentru sistemul de automatizare – minim 5 min de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent. Legătură telefonică - bidirecţională prin IP telefonie pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Notă! În cost va include: toate cheltuielele ce țin de demontarea /evacuarea ascensoare vechi, expertiza fîntînilor, proiectarea conform legislatiei în vigoare, consolidarea fîntînilor la necesitate, restabilirea peretilor, restabilirea ancadramentului ușilor cu tablă de inox, procurarea ascensoarelor, instalare, demarare și reglare, inregistrare conform legislației în vigioare, inclusiv instruirea personalului care va deservi ascensoarele și cerintelor specifice indicate în caitul de sarcini |
| 2 | 45313100-5 42416100-6 | Ascensor (nr. 22) pentru pasageri în sufragerie | Buc. | 1 | Ascensor pentru sufragerii - 11 stații Ascensor electric pentru pasageri cu cameră de mecanisme Capacitatea de ridicare de la 800-1000 kg, la 14 stații, cu 14 uși. Troleu fără reductor. Viteza nominală de ridicare între 1,6 - 1,75 m/s. Cabina ascensorului: Podul, pereții și ușile vor fi executate din oțel inoxidabil neted (fară forme). Ventilator aerisire cabina cu debit de aer circulat Tavan suspendat, iluminare LED ușor de înlocuit ( nu cu banda led). Podeaua – marmură artificială (culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul). Pereți - oțel inoxidabil neted, dotat cu 3 balustrade (la fiecare perete) din oțel inoxidabil. Panou de comandă în cabină cu display LCD, cu regim obișnuit și regim special. Sisteme de limitare a accesului la comandă, din exteriorul cabinei, prin CIP la subsol (compatibil cu sistema existentă). Cameră de supraveghere în interior minim 4 MP conectată la registrator comun de la toate ascensoarele din prezentul lot. Butoanele de chemare exterior – butoane de chemare pe directia de deplasare din inox cu facilitati pentru persoanele nevazatoare. . Display de indicare a etajului şi a direcţiei de deplasare a cabinei (interior și exterior). În caz cînd configurarea de la producător diferă față de gaurile existente furnizorul va acoperii gaurile cu tablă de inox. Dimensiunile putului ascensorului: Lățime - 2100 mm, Adâncime - 2200 mm, Înălțime - 48000 - 49000mm, Înălțimea fîntînii - 1300 mm. Dimensiunile cabinei: Lățime – 1400-1500 mm, Adâncime – 1600-2000 mm, Înălțime – 2100-2400 mm. Uşile - de acces glisante din oţel inoxidabil, deschidere telescopică în 2 foi, rezistent la foc minim 60 min. Protectie obstacole de tip perdea pe toata inaltimea și latimea ușii Dimensiunile ale deschiderii ușilor 1000-1100mm x 2000-2100 mm. Incadramentul uşilor de palier - oțel inoxidabil neted (fară forme) grosime min. 2 mm; Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Sistem de operare - colectiv în ambele direcţii. Monitorizare din camera mecanicilor și a liftierilor a locației și a stării ascensorului inclusiv a erorilor (in cost va fi inclus toate cheltuielile cel putin: soft, televizor și intergrarea camerelor de supraveghere) UPS pentru sistemul de automatizare – minim 5 min de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent. Legătură telefonică - bidirecţională prin IP telefonie pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Notă! În cost va include: toate cheltuielele ce țin de demontarea /evacuarea ascensoare vechi, expertiza fîntînilor, proiectarea conform legislatiei în vigoare, consolidarea fîntînilor la necesitate, restabilirea peretilor, restabilirea ancadramentului ușilor cu tablă de inox, procurarea ascensoarelor, instalare, demarare și reglare, inregistrare conform legislației în vigioare, inclusiv instruirea personalului care va deservi ascensoarele și cerintelor specifice indicate în caitul de sarcini |
| 3 | 45313100-5 42416100-6 | Ascensor (nr. 23,24) pentru pasageri (încăpere sanitară) | Buc. | 2 | Ascensor pentru pentru pasageri (încăpere sanitară) - 16 stații Ascensor electric pentru pasageri cu cameră de mecanisme Capacitatea de ridicare de la 350-450 kg, la 16 stații, cu 17 uși. Troleu fără reductor. Viteza nominală de ridicare între 1,6 - 1,75 m/s. Cabina ascensorului de trecere la 180°: : Podul, pereții și ușile vor fi executate din oțel inoxidabil neted (fară forme). Ventilator aerisire cabina cu debit de aer circulat Tavan suspendat, iluminare LED ușor de înlocuit ( nu cu banda led). Podeaua – marmură artificială (culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul). Pereți - oțel inoxidabil neted, dotat cu balustrade la fiecare perete din oțel inoxidabil. Panou de comandă în cabină cu display LCD, cu regim obișnuit și regim special pentru asteptarea incarcarii deșeurilor cu dirijare dincabina. Sisteme de limitare a accesului la comandă, din exteriorul cabinei, prin CIP, la subsol (compatibil cu sistema existentă). Cameră de supraveghere în interior minim 4 MP conectată la registrator comun de la toate ascensoarele din prezentul lot. Butoanele de chemare exterior – butoane de chemare pe directia de deplasare din inox cu facilitati pentru persoanele nevazatoare. . Display de indicare a etajului şi a direcţiei de deplasare a cabinei (interior și exterior). În caz cînd configurarea de la producător diferă față de gaurile existente furnizorul va acoperii gaurile cu tablă de inox. Dimensiunile putului ascensorului: Lățime - 1500 mm, Adâncime - 1200 mm, Înălțime - 48000 mm, Înălțimea fîntînii - 1300 mm. Dimensiunile cabinei: Lățime – 1100-1200 mm, Adâncime – 1000-1100 mm, Înălțime – 2100-2400 mm. Uşile - de acces glisante din oţel inoxidabil, deschidere telescopică în 2 foi, rezistent la foc minim 60 min. Protectie obstacole de tip perdea pe toata inaltimea și latimea ușii Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 800-900mm x 2000-2100 mm. Incadramentul uşilor de palier - oțel inoxidabil neted (fară forme) grosime min. 2 mm; Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Sistem de operare - colectiv în ambele direcţii. Monitorizare din camera mecanicilor și a liftierilor a locației și a stării ascensorului inclusiv a erorilor (in cost va fi inclus toate cheltuielile cel putin: soft, televizor și intergrarea camerelor de supraveghere) UPS pentru sistemul de automatizare – minim 5 min de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent. Legătură telefonică - bidirecţională prin IP telefonie pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Notă! În cost va include: toate cheltuielele ce țin de demontarea /evacuarea ascensoare vechi, expertiza fîntînilor, proiectarea conform legislatiei în vigoare, consolidarea fîntînilor la necesitate, restabilirea peretilor, restabilirea ancadramentului ușilor cu tablă de inox, procurarea ascensoarelor, instalare, demarare și reglare, inregistrare conform legislației în vigioare, inclusiv instruirea personalului care va deservi ascensoarele și cerintelor specifice indicate în caitul de sarcini |
| 4 | 45313100-5 42416100-6 | Ascensor (nr. 4) pentru pasageri | Buc. | 1 | Ascensor (nr. 4) pentru pasageri - 15 stații Ascensor electric pentru pasageri cu cameră de mecanisme Capacitatea de ridicare de la de la 900 - 1000 kg, la 14 stații, cu 14 uși. Troleu fără reductor. Viteza nominală de ridicare între 1,7 - 1,75 m/s. Cabina ascensorului: Podul, pereții și ușile vor fi executate din oțel inoxidabil neted (fară forme). Ventilator aerisire cabina cu debit de aer circulat Tavan suspendat, iluminare LED ușor de înlocuit ( nu cu banda led). Podeaua – marmură artificială (culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul). Pereți - oțel inoxidabil neted, dotat cu mîna curenta interioara cabinei din inox cu capete rotunde, diametru 40 mm, facilitati nevazatori. Panou de comandă în cabină cu display LCD, cu regim obisnuit și regim special (schimbul regimurilor se va efectua din camera troleurilor sau din programa de monitorizare). Sisteme de limitare a accesului la comandă din exteriorul cabinei prin CIP la toate etajele compatibil cu sistemul control acces existent. Cameră de supraveghere în interior minim 4 MP conectată la registrator comun de la toate ascensoarele din prezentul lot. Butoanele de chemare exterior – butoane de chemare pe directia de deplasare din inox cu facilitati pentru persoanele nevazatoare. . Display de indicare a etajului şi a direcţiei de deplasare a cabinei (interior și exterior). În caz cînd configurarea de la producător diferă față de gaurile existente furnizorul va acoperii gaurile cu tablă de inox. Dimensiunile putului ascensorului: Lățime - 1580 mm, Adâncime - 2900 mm, Înălțime - 48000 - 51000mm, Înălțimea fundaturii - 2000 mm. Dimensiunile cabinei: Lățime – 1100-1200 mm, Adâncime – 2300-2400 mm, Înălțime – 2300-2400 mm. Uşile - de acces glisante din oţel inoxidabil, deschidere telescopică în 2 foi, rezistent la foc 60 min. Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 700-800mm x 2000-2100 mm. Incadramentul uşilor de palier - oțel inoxidabil neted (fară forme) grosime min. 2 mm; Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Sistem de operare - colectiv în ambele direcţii. Conectarea în grupă cu ascensoarele existente. Monitorizare din camera mecanicilor și a liftierilor a locației și a stării ascensorului inclusiv a erorilor (in cost va fi inclus toate cheltuielile cel putin: soft, televizor și intergrarea camerelor de supraveghere) UPS pentru sistemul de automatizare – minim 5 min de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent. Legătură telefonică - bidirecţională prin IP telefonie pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Ascensoarele trebuie sa fie dotate cu sistem de recuperare a energiei (generare a energiei) Notă! În cost va include: toate cheltuielele ce țin de demontarea /evacuarea ascensoare vechi, expertiza fîntînilor, proiectarea conform legislatiei în vigoare, consolidarea fîntînilor la necesitate, restabilirea peretilor, restabilirea ancadramentului ușilor cu tablă de inox, procurarea ascensoarelor, instalare, demarare și reglare, inregistrare conform legislației în vigioare, inclusiv instruirea personalului care va deservi ascensoarele și cerintelor specifice indicate în caitul de sarcini |
| 5 | 45313100-5 42416100-6 | Ascensor (nr. 6) pentru pasageri | Buc. | 1 | Ascensor (nr. 6) pentru pasageri - 15 stații Ascensor electric pentru pasageri cu cameră de mecanisme Capacitatea de ridicare de la 1350 - 1500 kg, la 15 stații, cu 15 uși. Troleu fără reductor. Viteza nominală de ridicare între 1,6 - 1,75 m/s. Cabina ascensorului: Podul, pereții și ușile vor fi executate din oțel inoxidabil neted (fară forme). Ventilator aerisire cabina cu debit de aer circulat Tavan suspendat, iluminare LED ușor de înlocuit ( nu cu banda led). Podeaua – marmură artificială (culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul). Pereți - oțel inoxidabil neted, dotat cu mîna curenta interioara cabinei din inox cu capete rotunde, diametru 40 mm, facilitati nevazatori. Panou de comandă în cabină cu display LCD, cu regim obișnuit și regim special. Sisteme de limitare a accesului la comandă, din exteriorul și interiorul cabinei . Cameră de supraveghere în interior minim 4 MP conectată la registrator comun de la toate ascensoarele din prezentul lot. Butoanele de chemare exterior – butoane de chemare pe directia de deplasare din inox cu facilitati pentru persoanele nevazatoare. . Display de indicare a etajului şi a direcţiei de deplasare a cabinei (interior și exterior). În caz cînd configurarea de la producător diferă față de gaurile existente furnizorul va acoperii gaurile cu tablă de inox. Dimensiunile putului ascensorului: Lățime – 1980 mm, Adâncime - 2900 mm, Înălțime – 48000-51000 mm, Înălțimea fîntînii - 2000 mm. Dimensiunile cabinei: Lățime – 1300-1400 mm, Adâncime – 2300-2400 mm, Înălțime – 2300-2400 mm. Uşile - de acces glisante din oţel inoxidabil, deschidere telescopică în 2 foi, rezistent la foc 120 min. Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 1000-1100mm x 2100-2200 mm. Incadramentul uşilor de palier - oțel inoxidabil neted (fară forme) grosime min. 2 mm; Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Sistem de operare - colectiv în ambele direcţii. Conectarea în grupă cu ascensoarele existente. Monitorizare din camera mecanicilor și a liftierilor a locației și a stării ascensorului inclusiv a erorilor (in cost va fi inclus toate cheltuielile cel putin: soft, televizor și intergrarea camerelor de supraveghere) UPS pentru sistemul de automatizare – minim 5 min de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent. Legătură telefonică - bidirecţională prin IP telefonie pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Ascensoarele trebuie sa fie dotate cu sistem de recuperare a energiei (generare a energiei) Notă! În cost va include: toate cheltuielele ce țin de demontarea /evacuarea ascensoare vechi, expertiza fîntînilor, proiectarea conform legislatiei în vigoare, consolidarea fîntînilor la necesitate, restabilirea peretilor, restabilirea ancadramentului ușilor cu tablă de inox, procurarea ascensoarelor, instalare, demarare și reglare, inregistrare conform legislației în vigioare, inclusiv instruirea personalului care va deservi ascensoarele și cerintelor specifice indicate în caitul de sarcini |
| 6 | 45313100-5 42416100-6 | Ascensor (nr. 7) pentru pasageri | Buc. | 1 | Ascensor (nr. 7) pentru pasageri - 15 stații Ascensor electric pentru pasageri cu cameră de mecanisme Capacitatea de ridicare de la 900 - 1000 kg, la 15 stații, cu 16 uși. Troleu fără reductor. Viteza nominală de ridicare între 1,7 - 1,75 m/s. Cabina ascensorului de trecere la 180°: Podul, pereții și ușile vor fi executate din oțel inoxidabil neted (fară forme). Ventilator aerisire cabina cu debit de aer circulat Tavan suspendat, iluminare LED ușor de înlocuit ( nu cu banda led). Podeaua – marmură artificială (culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul). Pereți - oțel inoxidabil neted, dotat cu mîna curenta interioara cabinei din inox cu capete rotunde, diametru 40 mm, facilitati nevazatori. Panou de comandă în cabină cu display LCD, cu regim obisnuit și regim special cu comanda din exterior prin intermediul Cipurilor (schimbul regimurilor se va efectua din camera troleurilor sau din programa de monitorizare). Sisteme de limitare a accesului la comandă din exteriorul cabinei prin CIP la toate etajele. compatibil cu sistema existentă. Cameră de supraveghere în interior minim 4 MP conectată la registrator comun de la toate ascensoarele din prezentul lot. Butoanele de chemare exterior – butoane de chemare pe directia de deplasare din inox cu facilitati pentru persoanele nevazatoare. . Display de indicare a etajului şi a direcţiei de deplasare a cabinei (interior și exterior). În caz cînd configurarea de la producător diferă față de gaurile existente furnizorul va acoperii gaurile cu tablă de inox. Dimensiunile putului ascensorului: Lățime – 1580 mm, Adâncime - 2900 mm, Înălțime - 48000 - 51000mm, Înălțimea fîntînii - 2000 mm. Dimensiunile cabinei: Lățime – 1100-1200 mm, Adâncime – 2300-2400 mm, Înălțime – 2300-2400 mm. Uşile - de acces glisante din oţel inoxidabil, deschidere telescopică în 2 foi, rezistent la foc 60 min. Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 700-800mm x 2100-2200 mm. Incadramentul uşilor de palier - oțel inoxidabil neted (fară forme) grosime min. 2 mm; Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Sistem de operare - colectiv în ambele direcţii. Monitorizare din camera mecanicilor și a liftierilor a locației și a stării ascensorului inclusiv a erorilor (in cost va fi inclus toate cheltuielile cel putin: soft, televizor și intergrarea camerelor de supraveghere). Conectarii în grup cu ascensor nr. 8 și nr. 9 UPS pentru sistemul de automatizare – minim 5 min de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent. Legătură telefonică - bidirecţională prin IP telefonie pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Ascensoarele trebuie sa fie dotate cu sistem de recuperare a energiei (generare a energiei) Notă! În cost va include: toate cheltuielele ce țin de demontarea /evacuarea ascensoare vechi, expertiza fîntînilor, proiectarea conform legislatiei în vigoare, consolidarea fîntînilor la necesitate, restabilirea peretilor, restabilirea ancadramentului ușilor cu tablă de inox, procurarea ascensoarelor, instalare, demarare și reglare, inregistrare conform legislației în vigioare, inclusiv instruirea personalului care va deservi ascensoarele și cerintelor specifice indicate în caitul de sarcini |
| 7 | 45313100-5 42416100-6 | Ascensor (nr. 8) pentru pasageri | Buc. | 1 | Ascensor (nr. 8) pentru pasageri (Destinație speciala pentru transportarea echipajului de pompieri. ANTIINCENDIAR) - 16 stații Ascensor electric pentru pasageri cu cameră de mecanisme Capacitatea de ridicare de la 1350 - 1500 kg, la 16 stații, cu 17 uși. Troleu fără reductor. Viteza nominală de ridicare între 1,7 - 1,75 m/s. Cabina ascensorului de trecere la 180° Podul, pereții și ușile vor fi executate din oțel inoxidabil neted (fară forme). Ventilator aerisire cabina cu debit de aer circulat Tavan suspendat, iluminare LED ușor de înlocuit ( nu cu banda led). Podeaua – marmură artificială (culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul). Pereți - oțel inoxidabil neted, dotat cu mîna curenta interioara cabinei din inox cu capete rotunde, diametru 40 mm, facilitati nevazatori. Panou de comandă în cabină cu display LCD, cu regim obișnuit și regim special. Sisteme de limitare a accesului la comandă, din exteriorul cabinei, prin CIP la subsol (compatibil cu sistema existentă). Cameră de supraveghere în interior minim 4 MP conectată la registrator comun de la toate ascensoarele din prezentul lot. Butoanele de chemare exterior – butoane de chemare pe directia de deplasare din inox cu facilitati pentru persoanele nevazatoare. . Display de indicare a etajului şi a direcţiei de deplasare a cabinei (interior și exterior). În caz cînd configurarea de la producător diferă față de gaurile existente furnizorul va acoperii gaurile cu tablă de inox. Dimensiunile putului ascensorului: Lățime – 1980 mm, Adâncime - 2900 mm, Înălțime - 52000 mm, Înălțimea fîntînii - 2000 mm. Dimensiunile cabinei: Lățime – 1300-1400 mm, Adâncime – 2300-2400 mm, Înălțime – 2300-2400 mm. Uşile - de acces glisante din oţel inoxidabil, deschidere telescopică în 2 foi, rezistent la foc 120 min. Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 1100-1200mm x 2100-2200 mm. Incadramentul uşilor de palier - oțel inoxidabil neted (fară forme) grosime min. 2 mm; Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Sistem de operare - colectiv în ambele direcţii. Monitorizare din camera mecanicilor și a liftierilor a locației și a stării ascensorului inclusiv a erorilor (in cost va fi inclus toate cheltuielile cel putin: soft, televizor și intergrarea camerelor de supraveghere). Conectarii în grup cu ascensor nr. 7 și nr. 9 UPS pentru sistemul de automatizare – minim 5 min de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent. Legătură telefonică - bidirecţională prin IP telefonie pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Ascensoarele trebuie sa fie dotate cu sistem de recuperare a energiei (generare a energiei) Notă! În cost va include: toate cheltuielele ce țin de demontarea /evacuarea ascensoare vechi, expertiza fîntînilor, proiectarea conform legislatiei în vigoare, consolidarea fîntînilor la necesitate, restabilirea peretilor, restabilirea ancadramentului ușilor cu tablă de inox, procurarea ascensoarelor, instalare, demarare și reglare, inregistrare conform legislației în vigioare, inclusiv instruirea personalului care va deservi ascensoarele și cerintelor specifice indicate în caitul de sarcini |
| 8 | 45313100-5 42416100-6 | Ascensor (nr. 9) pentru pasageri | Buc. | 1 | Ascensor (nr. 9) pentru pasageri - 15 stații Ascensor electric pentru pasageri cu cameră de mecanisme Capacitatea de ridicare de la 1350 - 1500 kg, la 15 stații, cu 16 uși. Troleu fără reductor. Viteza nominală de ridicare între 1,7 - 1,75 m/s. Cabina ascensorului cu trecere la 180: Podul, pereții și ușile vor fi executate din oțel inoxidabil neted (fară forme). Ventilator aerisire cabina cu debit de aer circulat Tavan suspendat, iluminare LED ușor de înlocuit ( nu cu banda led). Podeaua – marmură artificială (culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul). Pereți - oțel inoxidabil neted, dotat cu mîna curenta interioara cabinei din inox cu capete rotunde, diametru 40 mm, facilitati nevazatori. Panou de comandă în cabină cu display LCD, cu regim obișnuit și regim special. Cameră de supraveghere în interior minim 4 MP conectată la registrator comun de la toate ascensoarele din prezentul lot. Butoanele de chemare exterior – butoane de chemare pe directia de deplasare din inox cu facilitati pentru persoanele nevazatoare. Display de indicare a etajului şi a direcţiei de deplasare a cabinei (interior și exterior). În caz cînd configurarea de la producător diferă față de gaurile existente furnizorul va acoperii gaurile cu tablă de inox. Dimensiunile putului ascensorului: Lățime – 1980 mm, Adâncime - 2900 mm, Înălțime - 48000 mm, Înălțimea fîntînii - 2000 mm. Dimensiunile cabinei: Lățime – 1300-1400 mm, Adâncime – 2300-2400 mm, Înălțime – 2300-2400 mm. Uşile - de acces glisante din oţel inoxidabil, deschidere telescopică în 2 foi, rezistent la foc 120 min. Dimensiunile minimale ale deschiderii ușilor 1000-1100mm x 2100-2200 mm. Incadramentul uşilor de palier - oțel inoxidabil neted (fară forme) grosime min. 2 mm; Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Sistem de operare - colectiv în ambele direcţii. Monitorizare din camera mecanicilor și a liftierilor a locației și a stării ascensorului inclusiv a erorilor (in cost va fi inclus toate cheltuielile cel putin: soft, televizor și intergrarea camerelor de supraveghere). Conectarii în grup cu ascensor nr. 8 și nr.7 UPS pentru sistemul de automatizare – minim 5 min de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent. Legătură telefonică - bidirecţională prin IP telefonie pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Ascensoarele trebuie sa fie dotate cu sistem de recuperare a energiei (generare a energiei) Notă! În cost va include: toate cheltuielele ce țin de demontarea /evacuarea ascensoare vechi, expertiza fîntînilor, proiectarea conform legislatiei în vigoare, consolidarea fîntînilor la necesitate, restabilirea peretilor, restabilirea ancadramentului ușilor cu tablă de inox, procurarea ascensoarelor, instalare, demarare și reglare, inregistrare conform legislației în vigioare, inclusiv instruirea personalului care va deservi ascensoarele și cerintelor specifice indicate în caitul de sarcini |
| 9 | 45313100-5 42416100-6 | Ascensor (nr.25) pentru pasageri (morfopatologie) | Buc. | 1 | Ascensor (nr.25) pentru pasageri (morfopatologie) - 2 stații Ascensor electric pentru pasageri cu cameră de mecanisme Capacitatea de ridicare de la 1270 - 1500 kg, la 2 stații, cu 2 uși. Troleu fără reductor. Viteza nominală de ridicare între 1,0 - 1,2 m/s. Cabina ascensorului: Podul, pereții și ușile vor fi executate din oțel inoxidabil neted (fară forme). Ventilator aerisire cabina cu debit de aer circulat Tavan suspendat, iluminare LED ușor de înlocuit ( nu cu banda led). Podeaua – marmură artificială (culoarea materialului pentru podea va fi coordonată preventiv cu Beneficiarul). Pereți - oțel inoxidabil neted, dotat cu 3 balustrade (la fiecare perete) din oțel inoxidabil. Panou de comandă în cabină cu display LCD, cu regim obișnuit și regim special. Sisteme de limitare a accesului la comandă, din exteriorul cabinei, prin CIP compatibil cu sistema existentă. Cameră de supraveghere în interior minim 4 MP conectată la registrator comun de la toate ascensoarele din prezentul lot. Butoanele de chemare exterior – butoane de chemare pe directia de deplasare din inox cu facilitati pentru persoanele nevazatoare. . Display de indicare a etajului şi a direcţiei de deplasare a cabinei (interior și exterior). În caz cînd configurarea de la producător diferă față de gaurile existente furnizorul va acoperii gaurile cu tablă de inox. Dimensiunile putului ascensorului: Lățime –1980 mm, Adâncime –2900 mm, Înălțime - 1000 mm, Înălțimea fîntînii - 2000 mm. Dimensiunile cabinei: Lățime – 1200-1400 mm, Adâncime – 2150-2400 mm, Înălțime – 2200-2400 mm. Uşile - de acces glisante din oţel inoxidabil, deschidere telescopică în 2 foi, rezistent la foc minim 60 min. Protectie obstacole de tip perdea pe toata inaltimea și latimea ușii. Dimensiunile ale deschiderii ușilor 1000-1100mm x 2000-2200 mm. Incadramentul uşilor de palier - oțel inoxidabil neted (fară forme) grosime min. 2 mm; Inramarea ușilor din inox la toate stațiile. Sistem de operare - colectiv în ambele direcţii. Monitorizare din camera mecanicilor și a liftierilor a locației și a stării ascensorului inclusiv a erorilor (in cost va fi inclus toate cheltuielile cel putin: soft, televizor și intergrarea camerelor de supraveghere) UPS pentru sistemul de automatizare – minim 5 min de alimentare cu energie electrică în caz de pană de curent. Legătură telefonică - bidirecţională prin IP telefonie pentru apel cu dispeceratul. Sistem de limitare sarcinii cabinei. Notă! În cost va include: toate cheltuielele ce țin de demontarea /evacuarea ascensoare vechi, expertiza fîntînilor, proiectarea conform legislatiei în vigoare, consolidarea fîntînilor la necesitate, restabilirea peretilor, restabilirea ancadramentului ușilor cu tablă de inox, procurarea ascensoarelor, instalare, demarare și reglare, inregistrare conform legislației în vigioare, inclusiv instruirea personalului care va deservi ascensoarele și cerintelor specifice indicate în caitul de sarcini |

Ofertanții vor ține cont la prezentarea ofertei de următoarele cheltuieli care vor fi suportate integral de ofertant:

- Elaborarea/asigurarea tuturor expertizelor necesare pentru scoaterea de la evidență a ascensoarelor vechi  și expertizele necesare pentru instalarea ascensoarelor noi.

- Elaborarea proiectului tehnic de execuție inclusiv verificarea lui.

- Expertiza Proiectului de Execuție a ascensoarelor cu dobândirea certificatului de la CTSIC sau centre/instituții echivalente acreditate cu acest drept.

- La selectarea registratoarelor se va tine cont de: sistema existenta de monitorizare pentru a putea fi integrată, de necesitatea procurării licențelor, timpul de înregistrare pentru fiecare camera de minim 10 zile in continuu.

- Efectuarea drenajului la puțul fântânii la necesitate.

- Compatibilitatea pieselor și consumabilelor.

- Asigurarea accesului de reprogramare (fără careva restricții din partea producătorului)

- Ofertantul va asigura deservirea ascensoarelor conform legislației în vigoare, pe perioada garanției și costul va fi inclus în ofertă conform.

- Ascensoarele vor fi dotate cu sistem automat de evacuare.

- Ofertantul va vizita șantierul înainte de prezentarea ofertei pentru a verifica mărimile și a depista toate neajunsurile.

- Executarea lucrărilor va fi executată în 2 tranșe câte 4-6 ascensoare concomitent.

- Antreprenorul va prevedea construcția unui paravan la fiecare etaj pentru limitarea răspândirii prafului și a murdăriei.

- La proiectare, v-or ține cont de legislația specifică de domeniu în vigoare.

- Compartimentul „sistem de operare”  include  2 seturi pentru toate ascensoarele: 2 televizoare (diagonala minim 55 inch), 2 calculatoare și softul pentru aceste (inclusiv instalarea și montarea acestora), care vor asigura  monitorizare din camera mecanicilor.

Garanția echipamentului va fi de minimum 2 ani și va începe să decurgă după:

- înregistrare la Agenția pentru Supraveghere Tehnică de către ofertant;

- testare și verificare;

- testarea, întocmirea documentației,

- coordonarea cu autoritățile pentru punerea în funcțiune,

- instruirea personalului din cadrul SCR.

În perioada de garanție, toate reparațiile vor fi efectuate pe cheltuiala operatorului economic, cu intervenție la fața locului în termen de maxim 24 ore de la notificare.

Lucrările de demontare și montaj vor respecta normele legale privind nivelul admis de zgomot și vibrații, conform legislației RM în vigoare.

Pidleac Dragoș

Șef departament gestionarea patrimoniului

Isac Victor

Șef serviciul electrotehnic și exploatarea ascensoarelor