Ministerul Dezvoltării

Economice și Digitalizării

al Republicii Moldova

Instituţia publică

# „Serviciul Naţional de Management

#### al Frecvenţelor Radio”

A P R O B

_____________________ Andrei GAVRISI

Director al IP „SNMFR”

„ ____” _______________ 2023

CAIET DE SARCINI   Nr.01/03

privind achiziționarea lucrărilor de modernizare

a prizei de legare de pământ și protecției împotriva fulgerului

în cadrul instalațiilor electrice la stațiile fixe de radiomonitoring

- Date generale

Instituția Publică „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radioˮ (SNMFR) asigură radiomonitoringul frecvenţelor radio pentru verificarea şi constatarea utilizării autorizate al spectrului de frecvenţe radio.

Pentru monitorizarea, măsurarea şi verificarea continuă a parametrilor tehnici a emițătoarelor radio autorizate, prevenirea funcționării anormale a emițătoarelor, depistarea şi soluționarea cazurilor de perturbații şi  interferenţe, SNMFR a construit pe parcursul anilor 2002 -2019, 15 stații de radiomonitoring (în continuare SM) amplasate pe tot teritoriul Republicii Moldova, unele din ele necesită la momentul de față revizuirea și modernizarea rețelelor și instalațiilor electrice, conform cerințelor normative în vigoare, pentru protejarea eficientă a echipamentului instituții.

- Obiectul contractului

2.1 Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziția lucrărilor de modernizare a prizei de legare de pământ și protecției împotriva fulgerului în cadrul instalațiilor electrice de la stațiile fixe de radiomonitoring conform tabelului nr.1:

Tabelul nr.1

| Lista și adresa stațiilor de radiomonitoring |  |  |
| --- | --- | --- |
| n/o | Denumirea obiecteleor SNMFR / Adresa (instalaţiei electrice) | Distanta estimativă de amplasare a SM față de Chișinău |
| 1. | SM Chrysler / m.Chişinau, Bl.Păcii 55 | 44 |
| 2. | SM Corneşti / s.Corneşti, r-ul Uncheni | 213 |
| 3. | SM Holercani / s.Holercani, r-ul Dubăsari | 155 |
| 4. | SM Cahul / or.Cahul, r-ul Cahul | 382 |
| 5. | SM Soroca / or.Soroca, r-ul Soroca | 384 |
| 6. | SM Gordinești / s.Gordinești, r-ul Edineţ | 489 |
| 7. | SM Căuşeni / or.Căuşeni, r-ul Căuşeni | 220 |

2.2 Valoarea estimată a contractului, fără TVA : 258 600 lei.

2.3 Surse de finanțare: bugetul IP „SNMFRˮ.

2.4 Termenul de execuţie a lucrărilor: finalizarea completă a lucrărilor până la data de 01.12.2023

2.5 Garanția pentru lucrările executate: 36 luni.

- Standarde și normative respectate în execuția lucrărilor

Instalațiile, materialele şi echipamentele trebuie sa fie conform cerințelor standardelor și documentelor normative stipulate în proiectul nr.325/2022-AEE/PT/EEF/IEI.

Când în normative și ghiduri sunt indicate soluții alternative, atunci se va utiliza cel mai rezistent (durabil) material şi se va aplica setul cel mai riguros de teste, în afara cazului în care beneficiarul cere altfel.

Lista minimală a normativelor şi standardelor care se vor respecta la execuția lucrărilor:

| NCM C.04.02:2017 | Iluminatul natural şi artificial |
| --- | --- |
| NCM G.01.02:2015 | Proiectarea şi montarea instalațiilor electrice în clădirile locative şi sociale |
| NCM G.02.02:2018 | Amenajarea protecției clădirilor şi construcțiilor contra trăsnetului |
| NE1-01:2019 | Norme de exploatare a instalaţiilor electrice ale consumatorilor noncasnici |
| NE1-02:2019 | Norme de securitate la exploatarea instalaţiilor electrice |
| РД 153-34.0-20.525-00 | Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок |
| CP L.01.01-2012 | Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metodă de resurse |
| CP L.01.06-2013 | Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de reglare-demarare prin metoda de resurse |
| NCM L.01.02-2005 Ind. nr. RD-1 | Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare a dispozitivelor electrotehnice |

și prevederile tehnice conexe acestora.

- Sarcini referitoare la execuția lucrărilor

4.1 Înainte de prezentarea ofertei, executantul va studia și își va însuși în totalitate proiectul tehnic (https://drive.google.com/drive/folders/1vWgnapqzbD_tqtJMRD6pgMugria-l3Vm?usp=sharing) și caietul de sarcini– întocmit de autoritatea contractanta, la necesitate va cere precizări în scris autorității contractante și proiectantului (daca este cazul), cunoscând că își asumă răspunderea pentru greșeli în execuția lucrărilor, rezultate din înțelegerea greșită a proiectului.

4.2 Se consideră că în oferta făcută, executantul a prevăzut toate costurile pentru aprovizionarea,

montarea şi manipularea tuturor materialelor, aparatelor, tablourilor electrice şi accesoriilor acestora, în zonele sau spațiile finale destinate acestora.

4.3 După acceptarea ofertei și semnarea contractului, executantul poate solicita costuri suplimentare numai:

1. pentru lucrări suplimentare (necuprinse în proiectul inițial), daca astfel de lucrări sunt

solicitate de beneficiar.

2. pentru schimbarea soluțiilor tehnice inițiale, schimbări solicitate de beneficiar sau propuse

(justificat tehnic) de executant.

În ambele situații, la solicitarea beneficiarului, proiectantul va emite documentații tehnice care sa le descrie complet (dispoziții de șantier; planșe modificatoare; s.a.) și se vor întocmi liste cu cantitățile de materiale necesare a fi adăugate sau scăzute față de oferta inițială.

4.4 Toate materialele și produsele care se pun în operă trebuie:

a. sa fie de bună calitate;

b. sa aibă certificate de calitate;

c. sa aibă toate caracteristicile tehnice similare cu ale modelului de referință și sa fie cel puțin de aceeași calitate.

4.5 Înainte de începerea execuției lucrărilor executantul are următoarele obligații:

- să studieze și să-și însușească documentația tehnică;

- să întocmească un grafic de execuție a lucrărilor de instalații electrice, corelat cu programul de lucru a beneficiarului;

- să realizeze organizarea de șantier;

- să organizeze echipele de execuție a lucrărilor.

4.6 Măsurarea rezistenței electrice a prizei de pământ, în toate cazurile, se va efectua, prin metode standardizate, utilizând aparate specializate verificate metrologic.

4.7 Măsurarea rezistenței electrice a prizei de pământ se va face, de către electricieni autorizaţi de ANRE, după recomandările din РД 153-34.0-20.525-00 sau o altă metodă similară acceptată din punct de vedere normativ.

4.8  Prestatorului îi revine răspunderea integrală pentru :                                                                                                                                       - respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;

- asigurarea corectitudinii şi calităţii lucrărilor conform fişelor tehnologice şi a tuturor reglementarilor în vigoare care stau la baza execuţiei acestora.

- Lista cu cantitățile de lucrări

5.1 SM Chrysler

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lurari de constructie |  |  |
| 1 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 18,00 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 17,80 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, KМПн-16 IP66 250x330x140mm | buc | 1,00 |
| 4 |  | Lenta metalica 20x0.7x1000mm F-2007 | m | 30,00 |
| 5 |  | Screpa A200 | buc | 30,00 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВД1-63/25A/30mA | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/B/10 | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C/16 | buc | 2,00 |
| 9 | 08-01-066-1 | Limitator de supratensiune ОПС1 2P | set | 1,00 |
| 10 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,44 |
| 11 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-6,0mm2 | m | 10,00 |
| 12 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-10,0mm2 | m | 15,00 |
| 13 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-16,0mm2 | m | 15,00 |
| 14 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x2.5 mm2 | m | 30,00 |
| 15 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x1.5 mm2 | m | 30,00 |
| 16 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 0,56 |
| 17 |  | Jgheab metalic 50x50x3000mm | buc | 2,00 |
| 18 |  | Furtun PVC D=16mm | m | 50,00 |
| 19 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,90 |
| 20 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,27 |
| 21 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,18 |
| 22 |  | Papuci 16 mm2 | buc | 2,00 |
| 23 |  | Papuci 10mm2 | buc | 2,00 |
| 24 |  | Papuci 6 mm2 | buc | 6,00 |
| 25 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare IP54 | buc | 2,00 |
| 26 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 1f IP54 | 100 buc | 0,02 |
| 27 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat LSP 2x18W IP54 | 100 buc | 0,07 |
| 28 |  | Cutie de distributie din plastic 342*282*115 | buc | 1,00 |
| 29 |  | Metal 40x4mm | m | 106,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 30 |  | Panou de distributie KМПн-16 IP66 250x330x140mm | buc | 1,00 |
| 31 |  | Automat ВД1-63/25A/30mA | buc | 1,00 |
| 32 |  | Automat ВА47-29/1/B/10 | buc | 1,00 |
| 33 |  | Automat ВА47-29/1/C/16 | buc | 2,00 |
| 34 |  | Limitator de supratensiune ОПС1 2P | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 4. Verificări electrice |  |  |
| 35 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1,00 |
| 36 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,12 |
| 37 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolaţiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 12,00 |
| 38 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenţi de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 1,00 |
| 39 | RpEQ08A | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | 1 km | 44,00 |

5.2 SM Corneşti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lurari de constructie |  |  |
| 1 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 18,00 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 17,80 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, KМПн-16 IP66 250x330x140mm | buc | 1,00 |
| 4 |  | Lenta metalica 20x0.7x1000mm F-2007 | m | 30,00 |
| 5 |  | Screpa A200 | buc | 30,00 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВД1-63/25A/30mA | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/B/10 | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C/16 | buc | 2,000 |
| 9 | 08-01-066-1 | Limitator de supratensiune ОПС1 2P | set | 1,00 |
| 10 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,44 |
| 11 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-6,0mm2 | m | 10,00 |
| 12 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-10,0mm2 | m | 25,000 |
| 13 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-16,0mm2 | m | 25,00 |
| 14 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x2.5 mm2 | m | 10,00 |
| 15 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x1.5 mm2 | m | 30,00 |
| 16 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 0,56 |
| 17 |  | Jgheab metalic 50x50x3000mm | buc | 2,00 |
| 18 |  | Furtun PVC D=16mm | m | 50,00 |
| 19 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,90 |
| 20 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,27 |
| 21 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,25 |
| 22 |  | Papuci 16 mm2 | buc | 2,00 |
| 23 |  | Papuci 10mm2 | buc | 2,00 |
| 24 |  | Papuci 6 mm2 | buc | 6,00 |
| 25 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare IP54 | buc | 2,00 |
| 26 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 1f IP54 | 100 buc | 0,02 |
| 27 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat LSP 2x18W IP54 | 100 buc | 0,02 |
| 28 |  | Cutie de distributie din plastic 342*282*115 | buc | 1,00 |
| 29 |  | Metal 40x4mm | m | 66,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 30 |  | Panou de distributie KМПн-16 IP66 250x330x140mm | buc | 1,00 |
| 31 |  | Automat ВД1-63/25A/30mA | buc | 1,00 |
| 32 |  | Automat ВА47-29/1/B/10 | buc | 1,00 |
| 33 |  | Automat ВА47-29/1/C/16 | buc | 2,00 |
| 34 |  | Limitator de supratensiune ОПС1 2P | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 4. Verificări electrice |  |  |
| 35 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1,00 |
| 36 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,03 |
| 37 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolaţiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 6,00 |
| 38 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenţi de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 1,00 |
| 39 | RpEQ08A | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | 1 km | 213,00 |

5.3 SM Holercani

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lurari de constructie |  |  |
| 1 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 18,00 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 17,80 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, KМПн-16 IP66 250x330x140mm | buc | 1,00 |
| 4 |  | Lenta metalica 20x0.7x1000mm F-2007 | m | 30,00 |
| 5 |  | Screpa A200 | buc | 30,00 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВД1-63/25A/30mA | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/B/10 | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C/16 | buc | 5,00 |
| 9 | 08-01-066-1 | Limitator de supratensiune ОПС1 2P | set | 1,00 |
| 10 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,49 |
| 11 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-6,0mm2 | m | 10,00 |
| 12 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-10,0mm2 | m | 20,00 |
| 13 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-16,0mm2 | m | 35,00 |
| 14 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x2.5 mm2 | m | 10,000 |
| 15 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x1.5 mm2 | m | 30,00 |
| 16 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 0,56 |
| 17 |  | Jgheab metalic 50x50x3000mm | buc | 2,00 |
| 18 |  | Furtun PVC D=16mm | m | 50,00 |
| 19 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,90 |
| 20 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,40 |
| 21 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,35 |
| 22 |  | Papuci 16 mm2 | buc | 2,00 |
| 23 |  | Papuci 10mm2 | buc | 2,00 |
| 24 |  | Papuci 6 mm2 | buc | 6,00 |
| 25 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare IP54 | buc | 2,00 |
| 26 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 1f IP54 | 100 buc | 0,02 |
| 27 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat LSP 2x18W IP54 | 100 buc | 0,02 |
| 28 |  | Cutie de distributie din plastic 342*282*115 | buc | 1,00 |
| 29 |  | Metal 40x4mm | m | 80,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 30 |  | Panou de distributie KМПн-16 IP66 250x330x140mm | buc | 1,00 |
| 31 |  | Automat ВД1-63/25A/30mA | buc | 1,00 |
| 32 |  | Automat ВА47-29/1/B/10 | buc | 1,00 |
| 33 |  | Automat ВА47-29/1/C/16 | buc | 5,00 |
| 34 |  | Limitator de supratensiune ОПС1 2P | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 4. Verificări electrice |  |  |
| 35 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1,00 |
| 36 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,13 |
| 37 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolaţiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 13,00 |
| 38 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenţi de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 1,00 |
| 39 | RpEQ08A | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | 1 km | 155,00 |

5.4 SM Cahul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lurari de constructie |  |  |
| 1 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 18,00 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 17,80 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, KМПн-16 IP66 250x330x140mm | buc | 1,00 |
| 4 |  | Lenta metalica 20x0.7x1000mm F-2007 | m | 30,00 |
| 5 |  | Screpa A200 | buc | 30,00 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВД1-63/25A/30mA | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/B/10 | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C/16 | buc | 2,00 |
| 9 | 08-01-066-1 | Limitator de supratensiune ОПС1 2P | set | 1,00 |
| 10 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,17 |
| 11 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-6,0mm2 | m | 10,00 |
| 12 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-10,0mm2 | m | 50,00 |
| 13 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-16,0mm2 | m | 12,00 |
| 14 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x2.5 mm2 | m | 10,00 |
| 15 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x1.5 mm2 | m | 30,00 |
| 16 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x6 mm2 | m | 11,00 |
| 17 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 0,95 |
| 18 |  | Jgheab metalic 50x50x3000mm | buc | 15,00 |
| 19 |  | Furtun PVC D=16mm | m | 50,00 |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,90 |
| 21 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,45 |
| 22 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,11 |
| 23 |  | Papuci 16 mm2 | buc | 2,00 |
| 24 |  | Papuci 10mm2 | buc | 2,00 |
| 25 |  | Papuci 6 mm2 | buc | 6,00 |
| 26 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare IP54 | buc | 2,00 |
| 27 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 1f IP54 | 100 buc | 0,02 |
| 28 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat LSP 2x18W IP54 | 100 buc | 0,03 |
| 29 |  | Cutie de distributie din plastic 342*282*115 | buc | 1,00 |
| 30 |  | Metal 40x4mm | m | 55,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 31 |  | Panou de distributie KМПн-16 IP66 250x330x140mm | buc | 1,00 |
| 32 |  | Automat ВД1-63/25A/30mA | buc | 1,00 |
| 33 |  | Automat ВА47-29/1/B/10 | buc | 1,00 |
| 34 |  | Automat ВА47-29/1/C/16 | buc | 2,00 |
| 35 |  | Limitator de supratensiune ОПС1 2P | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 4. Verificări electrice |  |  |
| 36 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1,00 |
| 37 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,03 |
| 38 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolaţiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 6,00 |
| 39 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenţi de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 1,00 |
| 40 | RpEQ08A | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | 1 km | 382,00 |

5.5 SM Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lurari de constructie |  |  |
| 1 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 18,00 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 17,80 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, KМПн-24 IP66 400x260x140mm | buc | 1,00 |
| 4 |  | Lenta metalica 20x0.7x1000mm F-2007 | m | 30,00 |
| 5 |  | Screpa A200 | buc | 30,00 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВД1-63/25A/30mA | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/B/10 | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C/16 | buc | 4,00 |
| 9 | 08-01-066-1 | Limitator de supratensiune ОПС1 2P | set | 1,00 |
| 10 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,52 |
| 11 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-6,0mm2 | m | 10,00 |
| 12 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-10,0mm2 | m | 20,00 |
| 13 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-16,0mm2 | m | 38,00 |
| 14 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x2.5 mm2 | m | 10,00 |
| 15 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x1.5 mm2 | m | 30,00 |
| 16 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 0,56 |
| 17 |  | Jgheab metalic 50x50x3000mm | buc | 2,00 |
| 18 |  | Furtun PVC D=16mm | m | 50,00 |
| 19 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,90 |
| 20 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,40 |
| 21 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,38 |
| 22 |  | Papuci 16 mm2 | buc | 2,00 |
| 23 |  | Papuci 10mm2 | buc | 2,00 |
| 24 |  | Papuci 6 mm2 | buc | 6,00 |
| 25 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare IP54 | buc | 2,00 |
| 26 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 1f IP54 | 100 buc | 0,04 |
| 27 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat LSP 2x18W IP54 | 100 buc | 0,03 |
| 28 |  | Cutie de distributie din plastic 342*282*115 | buc | 1,00 |
| 29 |  | Metal 40x4mm | m | 80,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 30 |  | Panou de distributie KМПн-24 IP66 400x260x140mm | buc | 1,00 |
| 31 |  | Automat ВД1-63/25A/30mA | buc | 1,00 |
| 32 |  | Automat ВА47-29/1/B/10 | buc | 1,00 |
| 33 |  | Automat ВА47-29/1/C/16 | buc | 4,00 |
| 34 |  | Limitator de supratensiune ОПС1 2P | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 4. Verificări electrice |  |  |
| 35 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1,00 |
| 36 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,03 |
| 37 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolaţiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 7,00 |
| 38 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenţi de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 1,00 |
| 39 | RpEQ08A | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | 1 km | 384,00 |

5.6 SM Gordinești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lurari de constructie |  |  |
| 1 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 18,00 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 17,80 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, KМПн-16 IP66 250x330x140mm | buc | 1,00 |
| 4 |  | Lenta metalica 20x0.7x1000mm F-2007 | m | 30,00 |
| 5 |  | Screpa A200 | buc | 30,00 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВД1-63/25A/30mA | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/B/10 | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C/16 | buc | 2,00 |
| 9 | 08-01-066-1 | Limitator de supratensiune ОПС1 2P | set | 1,00 |
| 10 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,39 |
| 11 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-6,0mm2 | m | 10,00 |
| 12 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-10,0mm2 | m | 15,00 |
| 13 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-16,0mm2 | m | 30,00 |
| 14 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x2.5 mm2 | m | 10,00 |
| 15 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x1.5 mm2 | m | 30,00 |
| 16 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 0,56 |
| 17 |  | Jgheab metalic 50x50x3000mm | buc | 2,00 |
| 18 |  | Furtun PVC D=16mm | m | 50,00 |
| 19 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,90 |
| 20 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,40 |
| 21 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 22 |  | Papuci 16 mm2 | buc | 2,00 |
| 23 |  | Papuci 10mm2 | buc | 2,00 |
| 24 |  | Papuci 6 mm2 | buc | 6,00 |
| 25 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare IP54 | buc | 2,00 |
| 26 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 1f IP54 | 100 buc | 0,03 |
| 27 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat LSP 2x18W IP54 | 100 buc | 0,02 |
| 28 |  | Cutie de distributie din plastic 342*282*115 | buc | 1,00 |
| 29 |  | Metal 40x4mm | m | 75,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 30 |  | Panou de distributie KМПн-16 IP66 250x330x140mm | buc | 1,00 |
| 31 |  | Automat ВД1-63/25A/30mA | buc | 1,00 |
| 32 |  | Automat ВА47-29/1/B/10 | buc | 1,00 |
| 33 |  | Automat ВА47-29/1/C/16 | buc | 2,00 |
| 34 |  | Limitator de supratensiune ОПС1 2P | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 4. Verificări electrice |  |  |
| 35 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1,00 |
| 36 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,03 |
| 37 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolaţiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 6,00 |
| 38 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenţi de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 1,00 |
| 39 | RpEQ08A | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | 1 km | 489,00 |

5.7 SM Căuşeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lurari de constructie |  |  |
| 1 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 18,000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 17,800 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, KМПн-16 IP66 250x330x140mm | buc | 1,000 |
| 4 |  | Lenta metalica 20x0.7x1000mm F-2007 | m | 30,000 |
| 5 |  | Screpa A200 | buc | 30,000 |
| 6 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВД1-63/25A/30mA | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/B/10 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/C/16 | buc | 9,000 |
| 9 | 08-01-066-1 | Limitator de supratensiune ОПС1 2P | set | 1,000 |
| 10 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,460 |
| 11 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-6,0mm2 | m | 10,000 |
| 12 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-10,0mm2 | m | 20,000 |
| 13 | Pret de piata | Cablu ПуГВнг(A)-LS-16,0mm2 | m | 21,000 |
| 14 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x2.5 mm2 | m | 10,000 |
| 15 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x1.5 mm2 | m | 30,000 |
| 16 |  | Cablu ВВГнг-LS-3x6 mm2 | m | 11,000 |
| 17 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 0,560 |
| 18 |  | Jgheab metalic 50x50x3000mm | buc | 2,000 |
| 19 |  | Furtun PVC D=16mm | m | 50,000 |
| 20 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,900 |
| 21 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,450 |
| 22 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,210 |
| 23 |  | Papuci 16 mm2 | buc | 2,000 |
| 24 |  | Papuci 10mm2 | buc | 2,000 |
| 25 |  | Papuci 6 mm2 | buc | 6,000 |
| 26 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare IP54 | buc | 2,000 |
| 27 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 1f IP54 | 100 buc | 0,020 |
| 28 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat LSP 2x18W IP54 | 100 buc | 0,020 |
| 29 |  | Cutie de distributie din plastic 342*282*115 | buc | 1,000 |
| 30 |  | Metal 40x4mm | m | 63,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 31 |  | Panou de distributie KМПн-16 IP66 250x330x140mm | buc | 1,000 |
| 32 |  | Automat ВД1-63/25A/30mA | buc | 1,000 |
| 33 |  | Automat ВА47-29/1/B/10 | buc | 1,000 |
| 34 |  | Automat ВА47-29/1/C/16 | buc | 9,000 |
| 35 |  | Limitator de supratensiune ОПС1 2P | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Verificări electrice |  |  |
| 36 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 1,00 |
| 37 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,03 |
| 38 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolaţiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 6,00 |
| 39 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenţi de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 1,00 |
| 40 | RpEQ08A | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | 1 km | 220,00 |

5. Documente de însoțire a lucrărilor executate pentru fiecare SM

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea document | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CP L.01.01-2012 | Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate | un. | 2 |
| 2. | РД 153-34.0-20.525-00 | Raport tehnic cu privire la efectuarea măsurărilor și încercărilor de reglare-recepție a instalații electrice, întocmit de către laborator autorizat. | un. | 1 |
| 3. | NE1-01:2019 pct.502 | Pașaportul instalații de legare la pământ | un. | 1 |
| 4. | HG 285/1996 | Avizului de execuție a lucrărilor din partea autorului de proiect | un. | 1 |
| 5. | LP721/1996 | Scheme electrică monofilară de alimentare cu energie electrică a instalații electrice | un. | 1 |
| 6. | LP721/1996 | Documente care atestă calitatea materialelor utilizate (certificate de calitate, agremente tehnice, etc.) |  | la principalele materiale |

6. Criteriul de adjudecare a contractului

Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică de lucrări  costituie Prețul cel mai scăzut în condiţiile respectării cerinţelor minime din Caietul de sarcini.

Elaborat:     Şef Direcţie administrativ - organizatorică    __________________ Teodor VRABIE

Coordonat:  Şef Direcţie mentenanță tehnică                     __________________ Serghei ROȘCA