Anexa nr. 8

la Normele metodologice privind modul de atribuire

a contractelor de achiziții sectoriale/acordurilor-cadru

în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și

serviciilor poștale

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Elementelor componente ale rețelei termice (tur-retur)

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție                   licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea entității contractante:             Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”

- IDNO:                                                                       1002602003945

- Adresa:                          Republica Moldova, MD-3102, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

- Numărul de telefon/fax:                        +(373-231) 53-359, +(373-231) 88-359

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: office@cet-nord.md, www.cet-nord.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Documentația de atribuire este publicată în SIA RSAP, la adresa https://mtender.gov.md/tenders, cât și pe pagina web oficială a întreprinderii S.A. „CET-Nord” www.cet-nord.md, la compartimentul „Achiziții și vânzări”, rubrica „Licitații” (link direct https://cet-nord.md/ro/logistic/all-tenders).

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Furnizarea de abur și aer condiționat

- Producția de energie electrică

- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

- Repararea articolelor fabricate din metal

- Repararea mașinilor

- Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat

- Transporturi rutiere de mărfuri

- Servicii de mutare

- Depozitări

- Manipulări

- Alte activități de alimentație

- Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

- Activități de testare și analize tehnice

- Autoritate centrală de achiziție/altă formă de achiziție comună - N/A

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | UM | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul nr. 1: Țevi pre-izolate, coturi pre-izolate și articole conexe |  |  |  |  | 6151305,50 |
|  | 44163100-1 | Țeavă de oțel PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42 tip 3, L=11,5m | buc. | 31,00 | Ţeavă din oţel pre-izolată cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungime 11,5 m. Conform cerințelor proiectului: GOST 20295-85, oţel 20 K42, tip 3, sudată longitudinal (o singură sudură), GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10217-2:2019, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |
|  | 44163200-2 | Cot de oțel PI 720x10-90/900-PUR-ZN, oțel 20 | buc. | 22,00 | Cot de oţel 90°, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10,0-90/900 mm. Conform cerinţelor proiectului: GOST 17375-2001, oţel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |
|  | 44163200-2 | Cot de oțel PI 720x10-45/900-PUR-ZN, oțel 20 | buc. | 1,00 | Cot de oţel 45°, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10,0-45/900 mm. Conform cerinţelor proiectului: GOST 17375-2001, oţel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |
|  | 44163200-2 | Suport fix PI 720x10/900-PUR-ZN, oțel 20 K42, tip 3, L=2m | buc. | 5,00 | Suport fix pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10,0/900 mm, lungime 2 m. Ţeava conform GOST 20295-85, oţel 20 K42, tip 3, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10217-2:2019, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |
|  | 44163200-2 | Teu cu robinet sferic de aer PI 720x10/900-45x3,5/110-PUR-ZN, oțel 20 | buc. | 5,00 | Teu din oţel cu robinet sferic de aer 40 mm, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10/900-45x3,5/110. Conform cerinţelor proiectului: GOST 17376-2001, oţel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |
|  | 44163200-2 | Teu drept PI 720x10/900-630x10/800-PUR-ZN, oțel 20 | buc. | 4,00 | Teu drept din oţel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10/900-630x10/710. Conform cerinţelor proiectului: GOST 17376-2001, oţel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |
|  | 44163200-2 | Teu drept PI 720x10/900-530x10/710-PUR-ZN, oțel 20 | buc. | 2,00 | Teu drept din oţel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10/900-530x10/710. Conform cerinţelor proiectului: GOST 17376-2001, oţel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |
|  | 44163200-2 | Teu drept PI 720x10/900-377x8/500-PU-ZN, oțel 20 | buc. | 1,00 | Teu drept din oţel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10/900-377x8/500. Conform cerinţelor proiectului: GOST 17376-2001, oţel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |
|  | 44163200-2 | Teu unghiular PI 45” 720x10/900-720x10/900-PUR-ZN, H=1,15m, oțel 20 | buc. | 1,00 | Teu unghiular 45° din oţel, pre-izolat cu poliuretan rigid (PUR), cu învelitoare din tablă de oţel zincat, dimensiuni 720x10/900-720x10/900, înălţime 1,15 m. Conform cerinţelor proiectului: GOST 17376-2001, oţel 20, GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul: SM EN 10253-2:2018, oţel P265GH. Izolaţie conform SM EN 253:2020. |  |
|  | 44163100-1 | Suport mobil pentru țevi PI 720x10/900-PUR-ZN | buc. | 37,00 | Suport mobil pentru țevi pre-izolate 720x10/900-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul: SM EN 253:2020. |  |
|  | 44163240-4 | Set de etanșare ZN-720-900 (КЗС) | buc. | 100,00 | Set de etanșare ZN-720-900 (КЗС) Operatorii economici vor prezenta mostre cu produsul ofertat sau specificațiile tehnice detaliate cu imagini foto. |  |
|  | 44163240-4 | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN | set | 13,00 | Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 720x10/900-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN 253:2020. |  |
|  | 44163240-4 | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 630x10/800-PUR-ZN | set | 4,00 | Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 630x10/800-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN 253:2020. |  |
|  | 44163240-4 | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 530x10/710-PUR-ZN | set | 3,00 | Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 530x10/710-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN 253:2020. |  |
|  | 44163240-4 | Manșon metalic pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN | set | 1,00 | Manșon metalic (din oțel) pentru stratul izolant al țevii 377x8/500-PUR-ZN conform GOST 30732. Se acceptă echivalentul SM EN 253:2020. |  |
|  | Lotul nr. 2: Teuri din oțel, coturi din oțel și articole conexe |  |  |  |  | 170194,50 |
|  | 44163200-2 | Teu 720x18,0mm PN16 | buc. | 1,00 | Teu sudat, diametru exterior 720 mm, grosime perete 18 mm, presiune de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-762-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |
|  | 44163200-2 | Teu 720x14,0/630x10,0mm PN16 | buc. | 1,00 | Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 630x10,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |
|  | 44163200-2 | Teu 720x14,0/530x8,0mm PN16 | buc. | 1,00 | Teu sudat cu reducere, 720x14,0 / 530x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |
|  | 44163200-2 | Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare DN700, PN16 | buc. | 3,00 | Dop plat sudabil cu nervuri de rigidizare, DN700, presiunea de lucru PN16, conform OCT 34-42-759-85, din oțel 20 conform GOST 1050-88. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2 (sudată), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |
|  | 44163200-2 | Reducţie concentrica 720x9,0/630x9,0mm PN 16, L=215mm | buc. | 2,00 | Reducție concentrică, DN720x9 / DN630x9 mm, lungime 215 mm, presiunea de lucru PN16, fabricată în uzină din oțel 20 conform GOST 1050-88, executată în baza seriei 5.903-13.1 (piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur). Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B, din oțel P265GH (EN 10216-2). |  |
|  | 44163200-2 | Teu 720x11,0/426x9,0mm PN16 | buc. | 1,00 | Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 426x9,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |
|  | 44163200-2 | Teu 720x11/273x8,0mm PN16 | buc. | 1,00 | Teu sudat cu reducere, 720x11,0 / 273x8,0 mm, presiunea de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-764-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |
|  | 44163200-2 | Teu 630x14,0mm PN16 | buc. | 4,00 | Teu sudat, diametru exterior 630 mm, grosime perete 14 mm, presiune de lucru PN16, fabricat conform OCT 34-10-762-97, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, tip B (execuție cu perete îngroșat), din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |
|  | 44163200-2 | Cot 90° 159x6,0mm | buc. | 1,00 | Cot ștanțat, diametru exterior 159 mm, grosime perete 6,0 mm, unghi 90°, rază de curbură R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |
|  | 44163200-2 | Cot 90° 89x4,5mm | buc. | 6,00 | Cot ștanțat, diametru exterior 89 mm, grosime perete 4,5 mm, unghi 90°, rază de curbură R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |
|  | 44163200-2 | Cot 90° 45x2,5mm | buc. | 6,00 | Cot ștanțat, diametru exterior 45 mm, grosime perete 2,5 mm, unghi 90°, rază de curbură R=DN (tip 2D), fabricat conform SM ISO 3419:2017, din oțel 20 conform GOST 1050, în conformitate cu documentația de proiect. Se acceptă echivalentul executat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |
|  | 44163200-2 | Cot 90° 630x12,0mm PN25 | buc. | 6,00 | Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 630 mm, grosime a peretelui de 12 mm, unghi de curbură 90°, cu rază de curbură R = DN (tip 2D), fabricat în baza seriei 5.903-13.1 – „Piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur”. Piesa va fi executată din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |
|  | 44163200-2 | Cot 90° 720x9,0mm PN25 | buc. | 2,00 | Cot ștanțat, cu diametrul exterior de 720 mm, grosime a peretelui de 9 mm, unghi de curbură 90°, cu rază de curbură R = DN (tip 2D), fabricat în baza seriei 5.903-13.1 – „Piese fasonate din oțel pentru conducte de apă fierbinte și abur”. Piesa va fi executată din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat în conformitate cu EN 10253-2, din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |
|  | Lotul nr. 3: Armătură de secționare |  |  |  |  | 2689500,00 |
|  | 42130000-9 | Armatură de închidere DN700, PN25, T=200℃ | set | 1,00 | Armatură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN700, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200℃. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750 W, alimentare 3x400V, 50Hz. |  |
|  | 42130000-9 | Armatură de închidere DN600, PN25, T=200℃ | set | 6,00 | Armatură de închidere de tip „fluture”, sub sudură, DN600, PN25, destinată utilizării în rețele de apă fierbinte la temperaturi de până la 200℃. Armatura se va livra în set complet cu servomotor electric cu o putere minimă de 750W, alimentare 3x400V, 50Hz. |  |
|  | 42130000-9 | Filtru de oțel cu plasă, tip T, sub sudură DN600, PN25, Tmax=130℃ | buc. | 2,00 | Filtru din oțel, tip „T”, cu plasă interioară, DN600, PN25, pentru montaj sub sudură. Presiune nominală de lucru PN25 și temperatură maximă de operare 130℃. Corpul filtrului va fi realizat integral din oțel, cu element filtrant demontabil din oțel inoxidabil. |  |
|  | 42130000-9 | Robinet sferic, sub sudură, DN150, PN16, trecere totală, Tmax=120℃. Utilizat pentru drenarea RT. | buc. | 2,00 | Robinet cu bilă, sub sudură, DN150, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120℃. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice. |  |
|  | 42130000-9 | Robinet sferic, sub sudură, DN80, PN16, trecere totală, Tmax=120℃. Utilizat pentru drenarea RT. | buc. | 5,00 | Robinet cu bilă, sub sudură, DN80, presiunea de lucru PN16, cu trecere totală, Tmax = 120℃. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. Utilizat pentru drenarea rețelelor termice. |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax=120℃ | buc. | 6,00 | Robinet cu trei căi pentru manometru, DN15, PN16, Tmax = 120℃. |  |
|  | 42130000-9 | Robinet cu bilă sub sudură Dn300 Pn16 Tmax = 120℃, trecere totală, marca oțel 20 | buc. | 2,00 | Robinet cu bilă sub sudură Dn300, presiunea de lucru Pn16, Tmax = 120℃, cu trecere totală. Executat din oțel 20 conform GOST 1050. Se acceptă echivalentul realizat din oțel P265GH conform EN 10216-2. |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 9011000,00 |

- Note:

- * Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini/Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ similar sau superior cerințelor minimale.

- ** Bunurile livrate trebuie să fie noi, de ultimă generație. Este interzisă livrarea bunurilor foste în folosință.

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor:      MD 111

- După caz, orice garanții solicitate:

  - Operatorul economic câștigător (numit conform contractului Vânzător sau Furnizor) până la semnarea contractului, sau cel târziu, în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului, este obligat să prezinte entității contractante (numită conform contractului Cumpărător) asigurarea executării contractului sub formă de garanție bancară sau transfer bancar, în mărime de 15 (cincisprezece)% din suma totală a contractului (inclusiv TVA), ce trebuie să fie valabilă până la executarea deplină a contractului (livrarea deplină a bunurilor).

  - Cumpărătorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, dacă Furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.

  - Garanția de bună execuție se percepe pentru contractele a căror valoare este egală sau mai mare de 200000,00 lei fără TVA.

  - Garanția tehnică/comercială este distinctă de garanția de bună execuție.

  - Termenul de garanție a bunurilor (garanția tehnică/garanția comercială) va fi echivalent garanției oferite de către producător. Furnizorul nu poate stabili un termen de garanție mai mic decât cel stabilit de către producător. În cazul în care, garanția Furnizorului este mai mare decât cea acordată de către producător, va fi aplicată garanția Furnizorului (Vânzătorului).

  - Operatorul economic desemnat câștigător are obligația de a garanta că bunurile livrate în baza contractului nu va prezenta vicii, inclusiv ascunse. Furnizorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea bunurilor livrate.

  - Cumpărătorul are dreptul de a notifica Furnizorul prin telefonogramă, poștă electronică (e-mail) sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în perioada termenului de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația să înlăture viciul sau, la solicitarea Cumpărătorului, să înlocuiască bunul necalitativ, în cel mult 5 (cinci) zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.

  - Furnizorul va compensa Cumpărătorului prejudiciile cauzate în urma livrării bunurilor necalitative, în perioada de până la remedierea acesteia. Dacă Furnizorul nu va remedia viciul, în termenul indicat (pct. 10 lit. g. din prezentul Anunț), acesta va compensa Cumpărătorului prejudiciul cauzat astfel.

  - Dacă Furnizorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă bunurile prezintă vicii în mod repetat, astfel încât Cumpărătorul nu le poate utiliza în scopurile determinate destinației acestora, Cumpărătorul este în drept de rezoluțiune a contractului în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

  - Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

  - Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare. În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut pentru semnarea contractului, operatorul economic nu a semnat contractul, se consideră ca fiind refuz de a-l semna, iar entitatea contractantă va recurge la aplicarea prevederilor pct. 10 lit. j. din prezentul Anunț.

  - Pentru refuzul de a vinde bunurile prevăzute în contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului. În cazul în care întârzierea livrării depășește 10 (zece) zile, se consideră ca fiind refuz de a livra bunurile prevăzute în contract și Furnizorului i se va aplica penalitatea menționată.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin:

  - Modalitatea de finanțare - surse proprii.

  - Metoda și condițiile de plată - prin transfer bancar, în termen de până la 60 (șaizeci) de zile calendaristice după livrarea bunurilor, prezentarea documentelor de însoțire a bunurilor în variantă originală, semnarea actului de predare-primire a bunurilor conform cantității și calității, precum și acceptarea acestora de către Cumpărător fără obiecții.

  - Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului.

- În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: N/A

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: N/A

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile (operatorii economici nu sunt obligați să depună oferte pentru toate loturile);

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant NU SUNT (același ofertant poate câștiga contractul pentru toate loturile)

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:            NU SE ADMIT

(se admite sau nu se admite)

- Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - R. Moldova, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, în decurs de 90 (nouăzeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului.

- La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente:

- factură fiscală electronică (e-factura) - în conformitate cu art. II, pct. 14 din Legea nr. 187/2025 pentru modificarea unor acte normative (art. 117, alineat (12) din Codul fiscal al RM);

- certificat ce atestă calitatea/ conformitatea bunului - se va prezenta pentru fiecare lot de produs livrat supus certificării obligatorii (semnat și ștampilat de către Furnizor);

- certificat de garanție (pentru acele bunuri față de care producătorul ori Vânzătorul asigură, prin documente oficiale, existența unei garanții comerciale) - în mod obligatoriu pentru toate bunurile aferente lotului nr. 3;

- pașaport tehnic (pentru bunurile incluse în lotul nr. 3);

- manual cu instrucțiuni privind procesul de montare a bunurilor ce formează lotul nr. 1 și lotul nr. 3 (pe format de hârtie, fie, în format electronic, în limba rusă sau limba română. După caz, pot fi prezentate careva spoturi video);

- alte documente eliberate de către producător, după caz.

- Documentația de însoțire, în formă originală, va fi prezentată de către Vânzător/Transportator obligatoriu concomitent cu efectuarea livrării bunurilor. În situația în care, la data executării obligației de livrare, reprezentantul autorizat al Vânzătorului/Transportatorului nu aduce la îndeplinire prezentarea integrală a documentației de însoțire prevăzute contractual, Cumpărătorul are dreptul legal de a se opune recepției bunurilor.

- Mai multe cerințe privind ambalarea, marcarea, transportul și recepția bunurilor sunt prevăzute în Caietul de sarcini publicat.

- Termenul de valabilitate a contractului: Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți şi își va înceta valabilitatea la data de 31.12.2026.

- Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):        NU

(da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):                                 NU SE APLICĂ

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Nr. crt. | Descrierea cerinței | Mod de demonstrare a cerinței: | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Întreprindere înregistrată corespunzător prevederilor legale. Întreprindere activă. | Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali. | Obligatoriu * |
|  | Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție. | Oferta (conform Formularelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț). Notă: În specificațiile tehnice ofertantul va indica, acolo unde este necesar, fără a se limita la acestea: 1) modelul; 2) descrierea produsului; 3) caracteristicile tehnice; 4) garnitura (kit-ul) produsului; 5) durata de funcționare (exploatare); 6) termenul de garanție oferit de către producător/ comerciant. | Obligatoriu * |
|  | Date generale despre ofertant. | Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat). | Obligatoriu * |
|  | Experiență similară în implementarea unui contract. | Experiență similară în ultimii 3 (trei) ani de activitate (conform Formularului anexat). | Obligatoriu * |
|  | Dovadă că operatorul economic respectă regulile/cerințele de integritate în cadrul procedurilor de achiziție. | Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat). Notă: Cursul de instruire „ASB Consultant Integrity Training” poate fi urmat, accesând pagina web https://cet-nord.md/ro/anti-corruption/instruire-anti-mita | Obligatoriu * |
|  | Bunurile propuse trebuie să corespundă cerințelor specificate în reglementările tehnice, standarde și specificații tehnice (cerințele tehnice). Produsele ofertate trebuie să se încadreze în parametri tehnici de calitate. | Certificat ce atestă calitatea și conformitatea bunului. Notă: Certificatele de conformitate trebuie să fie eliberate de către organisme acreditate de evaluare a conformității. În cazul în care acestea sunt solicitate, furnizarea lor constituie o cerință obligatorie. | La solicitare * |
|  | Operatorul economic va prezenta toată informația tehnică aferentă bunului ofertat. | Ofertantul va prezenta catalogul oficial de produse sau un extras din catalogul respectiv, emis de către producător, care să conțină detalierea caracteristicilor tehnice și, după caz, desenul tehnic aferent produsului ofertat. Acesta se va anexa în copie lizibilă, autentificat de către operatorul economic. În cazul în nu se utilizează un catalog oficial, se va prezenta fișa tehnică și/sau desenul tehnic. | Obligatoriu * |
|  | Dovada că operatorul economic respectă cerințele de participare și cooperarea ulterioară în vederea furnizării tuturor documentelor ce confirmă eligibilitatea sa. | Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat). | Obligatoriu * |

- * Notă: Toate documentele depuse trebuie să fie semnate electronic.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: NU SE APLICĂ

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): LICITAȚIE ELECTRONICĂ

- Licitația electronică se va desfășura în cadrul SIA „RSAP”, în 3 (trei) runde. Pasul minim de licitare este vizibil în SIA „RSAP”.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): N/A

- Ofertele se prezintă în valuta:

  - În valuta națională (MDL - lei moldovenești) - pentru persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova.

  - În orice altă valută - pentru persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova.

  - Valoarea ofertelor depuse în valută străină vor fi recalculate în valută națională (MDL), la data deschiderii ofertelor, conform ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), dacă o astfel de funcțiune există și poate fi aplicată în cadrul platformei de achiziții.

  - În cazul în care, SIA „RSAP” nu oferă posibilitatea de prezentare a ofertei financiare într-o altă valută decât leul moldovenesc, operatorii economici nerezidenți se vor conforma pct. 24, lit. a. din prezentul Anunț, iar convertirea va fi făcută la data depunerii ofertei, în conformitate cu cursul valutar afișat de BNM (în cazul în care operatorul economic străin a specificat în documentele sale valoare ofertei într-o altă monedă).

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1. | Preț | 100 |

- * Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice și va avea cel mai mic preț.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

  - Termenul limită de depunere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]        ora indicată în SIA „RSAP”

- pe: [data]                         data indicată în SIA „RSAP”

  - Termenul de deschidere a ofertelor:

- Ofertele vor fi deschise de SIA „RSAP” MTender la data și ora afișată pe platforma (portalul) electronică de achiziții.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor:             60 (șaizeci) zile

- Locul deschiderii ofertelor:                               SIA „RSAP”

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic (prin SIA „RSAP”).

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

- Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: N/A

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

- Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU SE APLICĂ

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU SE APLICĂ

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Anunțul de intenție a fost transmis spre publicare în BAP (Buletinul Achizițiilor Publice) la data de 28.08.2025.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.08.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| Sistemul de comenzi electronice | NU |
| Facturarea electronică | DA |
| Plățile electronice | DA |

- Alte informații relevante:

  - Prezentarea mostrelor constituie cerință obligatorie exclusiv pentru articolul „Setul de etanșare ZN-720-900 (КЗС)” (lotul nr. 1, poziția nr. 11). Operatorii economici vor furniza, în mod obligatoriu, fie mostre fizice ale produsului ofertat, fie specificații tehnice detaliate (spre ex: partea constructivă și cea funcțională) însoțite de imagini fotografice.

  - În cazul în care, oferta operatorului economic nu va cuprinde toate pozițiile din lot, entitatea contractantă va fi în drept să descalifice ofertantul în cauză.

  - După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice). Oferta nominalizată trebuie încărcată în SIA „RSAP”, în cazul în care funcționalitatea sistemului permite acest lucru. Dacă acest lucru nu este posibil, documentele vor fi transmise la adresa de       e-mail office@cet-nord.md.

Președinta grupului de lucru:

Șefă departament în domeniul

dezvoltării și planificării, DD						        Veronica GARBUZ

Coordonat

Agentă coordonatoare achiziții, SMP						         Ana BULAT

Executor:

Alexandr Basistîi, Agent achiziții, SMP

Tel.: (+373) 231-53-361