| Proectarea centralei termice pe gaze naturale si reconstructiasistemei de incalzirei a gradinitei de copii " Andries" din or. Cimislia №34/18(141)-SM |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini nr. 8

Cazanjerie     Solutii Termomecanice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Трубопроводы |  |  |  |  |
| 1 | TfE04C | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымовыводящий патрубок D.100 L=1000мм, THERM TRIO 90T | buc | 2,000 |  |  |
| 2 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3.0 mm ГОСТ 10704-91* | m | 43,000 |  |  |
| 3 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 14,000 |  |  |
| 4 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45х3,0 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 6,000 |  |  |
| 5 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм , ГОСТ 10704-91* | m | 34,000 |  |  |
| 6 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18х2,0мм , ГОСТ 10704-91* | m | 2,000 |  |  |
| 7 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 36,000 |  |  |
| 8 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 63,000 |  |  |
| 9 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 36,000 |  |  |
| 10 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 63,000 |  |  |
| 11 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 18,240 |  |  |
|  |  | 1.2. Трубопроводная арматура |  |  |  |  |
| 12 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду65мм , 15с22нж ) | buc | 2,000 |  |  |
| 13 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду65мм , 15ч14п) | buc | 9,000 |  |  |
| 14 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч14п) | buc | 11,000 |  |  |
| 15 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч8п2) | buc | 6,000 |  |  |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , 15ч8п2) | buc | 22,000 |  |  |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2) | buc | 2,000 |  |  |
| 18 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (Клапан обратный фланцевый Ду50мм , 16кч9п) | buc | 6,000 |  |  |
| 19 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2) | buc | 4,000 |  |  |
| 20 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2) | buc | 4,000 |  |  |
| 21 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17с12нж | buc | 4,000 |  |  |
| 22 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20 | buc | 2,000 |  |  |
| 23 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа МАТIC Danfoss) | buc | 2,000 |  |  |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф50мм, тип ZKВ Danfoss | buc | 10,000 |  |  |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | 1.3. Теплоизоляционные материалы |  |  |  |  |
| 26 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм | m2 | 17,520 |  |  |
| 27 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66 | m2 | 24,705 |  |  |
| 28 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 0,979 |  |  |
|  |  | 1.4. Изделия и материалы для крепления трубопроводов |  |  |  |  |
| 29 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры) | kg | 15,320 |  |  |
| 30 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/76 | buc | 20,000 |  |  |
| 31 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/57 | buc | 2,000 |  |  |
| 32 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/25 | buc | 7,000 |  |  |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45х45х4) | kg | 25,000 |  |  |
| 34 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32х32х4) | kg | 30,000 |  |  |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм) | kg | 20,000 |  |  |
| 36 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,075 |  |  |
|  |  | 1.5. Дымовая труба и газоходы из сборных элементов МВМ Seria Prastico в комплекте с изоляцией |  |  |  |  |
| 37 | TfE04H | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 350 mm ( Тройник Ду 350мм, Iзаг=500 мм 39СР0830) | buc | 1,000 |  |  |
| 38 | TfE04H | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 350 mm ( Основная пластина Ду 350мм, со штуцером для удаления конденсата 39SР1430) | buc | 1,000 |  |  |
| 39 | TfE04H | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 350 mm ( Ревизия Ду 350мм, L=1000мм 39СР1430) | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | TfE04H | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 350 mm ( Дымоход Ду 350мм, L=1000мм DPED 01 39СР0130) | buc | 4,000 |  |  |
| 41 | TfE04H | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 350 mm ( Переход Ду 350мм - Ду250мм, L=500мм 39DР0934) | buc | 1,000 |  |  |
| 42 | TfE04H | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 350 mm ( Шапка конусная против ветра Ду 250мм 39СР0725) | buc | 1,000 |  |  |
| 43 | TfE04H | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 350 mm ( Нижняя настенная опора со штуцером для слива конденсата 39SР 1430) | buc | 1,000 |  |  |
| 44 | TfE04H | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 350 mm ( Промежуточная настенная опора 39SМ 1430) | buc | 2,000 |  |  |
| 45 | TfE04H | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 350 mm ( Элемент для слива конденсата 39 СР 8530) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Оборудование |  |  |  |  |
| 46 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настеный водогрейный Therm TRIO 90T | buc | 2,000 |  |  |
| 47 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm Danfoss 149B 1802 | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос сетевой воды , DPH 120/280.50Т | buc | 2,000 |  |  |
| 49 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Бак расширительный напорный V=200л | buc | 1,000 |  |  |
| 50 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф40, Ру1,6 МПА | buc | 2,000 |  |  |
| 51 | IC48B | Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm- Гидровлический разделитель пропускной способностью 7,0 м3/ч "Termona" Чехия | buc | 1,000 |  |  |
| 52 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Бак запаса подпиточной воды V=0.3m3 | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос подпиточной воды , ALP 2000 T | buc | 2,000 |  |  |
| 54 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 20 mm Danfoss 149B 1769 | buc | 2,000 |  |  |
| 55 | IA39D.F1 | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, Химводоочистка комплексная "Decalux - Basic-8 ET" | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2.2. Перспектива (альтернативный источник тепла) |  |  |  |  |
| 56 | IA13C | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 131 -210 kw Котлоагрегат водогрейный твердо-топливный "SAS UWT 175" | buc | 1,000 |  |  |
| 57 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный котлового контура , (1раб. 1резервн.) VМН30/280-40т | buc | 2,000 |  |  |
| 58 | IA17C | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 500 l Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=500л | buc | 1,000 |  |  |
| 59 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Подмешивающий насос VA 65/180 X | buc | 1,000 |  |  |
| 60 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Бак расширительный напорный V=100л | buc | 1,000 |  |  |
| 61 | ID03C | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф50, с электроприводом типа AMV, VF3 065 B 1664 " Danfoss" | buc | 1,000 |  |  |
| 62 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 2.3. Закладные детали для установки КИПиА |  |  |  |  |
| 63 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-3-87 | buc | 2,000 |  |  |
| 64 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках) | buc | 22,000 |  |  |
| 65 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения уровня ЗК4-223-89 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Оборудование , поставляемое заказчиком |  |  |  |  |
| 66 | Preturi firmei | Котлоагрегат настеный водогрейный отопительный газовый Therm TRIO 90T теплопроизводит. . Q= 90кВт (77,4ккал/ч) | buc | 2,000 |  |  |
| 67 | Pretul firmei | Грязевик (фильтр) Ф65, Ру1,6 МПА | buc | 1,000 |  |  |
| 68 | Pretul firmei | Насос сетевой воды , Q=7,7м3/час,Н=10м.вд.ст. N=0,87Квт, DPH 120/280.50M ДАВ Италия | buc | 2,000 |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Бак расширительный закрытого типа вертик. V=200л, Р=6бар "Varem" , Италия | buc | 1,000 |  |  |
| 70 | Pretul firmei | Грязевик (фильтр) Ф40, Ру1,6 МПА | buc | 2,000 |  |  |
| 71 | Preturi firmei | Гидровлический разделитель пропускной способностью 7,0 м3/ч "Termona" Чехия | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | Pretul firmei | Бак запаса подпиточной воды V=0.3m3 | buc | 1,000 |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Насос подпиточной воды , Q=0,01м3/час,Н=21м.вд.ст. N=0,55Квт, ALP 2000 T ДАВ Италия | buc | 2,000 |  |  |
| 74 | Pretul firmei | Грязевик (фильтр) Ф20, Ру1,6 МПА | buc | 2,000 |  |  |
| 75 | Pretul firmei | Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET" | buc | 1,000 |  |  |
| 76 | Preturi firmei | Dezaerator automatizat de aerisire d=20mm P=1МПа ,Romstal | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 3.2. Перспектива (альтернативный источник тепла) |  |  |  |  |
| 77 | Pretul firmei | Котлоагрегат водогрейный твердо-топливный, стальной ном. производит.Q=175 кВт (0,150 Гкал/час) в комплекте с пультом управления котлом "SAS UWT 175" "Galmet" Польша) | buc | 1,000 |  |  |
| 78 | Pretul firmei | Насос циркуляционный котлового контура , Q р=7,5 м3/час, Нр=2,7 вd.cm. N=0,255кBm. (1раб. 1резервн.) VМН30/280-40т ДАВ Италия | buc | 2,000 |  |  |
| 79 | Pretul firmei | Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=500л Galmet Bufor | buc | 1,000 |  |  |
| 80 | Pretul firmei | Подмешивающий насос Qр=2,5м3/час; Нр=3,2 м, с электродвигателем N=0,102кВт, VA 65/180 X ДАВ Италия | buc | 1,000 |  |  |
| 81 | Pretul firmei | Бак расширительный закрытого типа вертик. V=100л, Р=6бар "Varem" , Италия | buc | 1,000 |  |  |
| 82 | Pretul firmei | Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф50, Kvcmax=40м3/час с электроприводом типа AMV, Pу1,6МПа VF3 065 B 1664 " Danfoss" | buc | 1,000 |  |  |

| Intocmit | (G.Muntean) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |