Aprobat prin Ordinul M.F.

nr. 115 din 15.09.2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii

# INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANŢI

## Secţiunea 1

Dispoziții generale

- Prezenta Documentaţie reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziţii de bunuri și servicii iniţiate şi desfăşurate prin cererea ofertelor de preţuri şi achiziţiile de valoare mică, autorităţile contractante pot simplifica formularele în dependenţă de complexitatea achiziţiei.

- Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

1) Anunț de intenție (anexa nr.1);

2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);

3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);

4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);

5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);

6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);

7) Cerere de participare (anexa nr. 7);

8) Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

9) Scrisoare  de  garanţie  bancară (anexa nr. 9);

10) Garanţia de bună execuţie (anexa nr. 10.);

11) Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11);

12) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);

13) Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);

14) Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);

15) Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 15);

16) Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16);

17) Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17);

18) Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);

19) Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19);

20) Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 20);

21) Caiet de sarcini (anexa nr. 21);

22) Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

23) Specificaţii de preț (anexa nr. 23);

24) Contract – model (anexa nr. 24);

25) Acord adițional (anexa nr. 25);

26) Acord-cadru (anexa nr. 26).

- Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr. 21).

- Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.

- Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/ 2015 privind achizițiile publice.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

- În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 25.

- Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

- Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulaţie internaţională. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

- În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 22 și pct. 23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

- exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentul privind evidenţa Listei operatorilor economici calificaţi; sau

- întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

- Sunt interzise următoarele acţiuni în cadrul procedurii de achiziție:

- promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

- orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau prezentarea unor informaţii false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esenţial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## Secţiunea a 2-a

- Calificarea candidaților/ofertanților

- 13. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

- 14. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare şi evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din  procedura de atribuire.

- 15. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

- 16. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică şi înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

- 17. Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii şi de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

- 18. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

- 19. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

- 20. Autoritatea contractantă aplică criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- 3) capacitatea economică şi financiară;

- 4) capacitatea tehnică;

- 5) standarde de asigurare a calității;

- 6) standarde de protecție a mediului.

- 21. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizînd Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 22. Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

- 23. Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) şi alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

- 24. Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

- 25. Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

- 26. În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoanele fizice şi persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

- 27. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

- 28. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

- 29. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

- 30. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

- 1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

- 2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- 3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat şi înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

- 31. Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

- 32. La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

- 1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valorile și perioadele de livrare/prestare.

- 2) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- 3) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

- 4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante;

- 5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

- 6) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

- 7) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- 8) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

- 9) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

- 10) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subatreprenorii.

- 33. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experienţă pentru a se califica conform cerinţelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienţei specifice fiind minimum   de   3   ani   în   livrarea/prestarea   bunurilor/serviciilor   similare,   confirmată   prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

- 34. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

- 35. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

- 36. Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- 1)   la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS), sau;

- 2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

- 37. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebăda nordică) şi etichetele naţionale (precum îngerul albastru german);

2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/gradințe;

3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;

4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;

5) Furnizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);

6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;

7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;

8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);

9) Reducere ale emisiilor de CO2 și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;

10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;

11) Introducerea specificațiilor pentru vehicole cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO2 pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;

12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;

13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);

14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;

15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;

16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);

17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;

18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);

19) Achziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;

20)  Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;

21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);

22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;

23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;

24) Gestionarea deșeurilor din demolări;

25) Achiziționarea serviciilor de curăţenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;

26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicînd procentul de alimente ecologice;

27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;

28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;

29)	Achiziționarea de energie electrică ecologică;

30)	Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;

31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce priveşte experienţa, pentru a se califica conform cerinţelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică şi financiară, cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17,  nr. 19 şi nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAE. Persoana care asigură susţinerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23  care determină excluderea din procedura de atribuire.

## Secţiunea a 3-a

## Pregătirea/Elaborarea ofertelor

44. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini descrie condițiile/cerințele de furnizare:

- a energiei electrice, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007, Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89/2003 etc.

- a gazelor naturale în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale  ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019.

- a energiei termice în conformitate cu Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării  și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică,  și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019.

- a alimentării cu apă şi canalizare în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare, de exemplu: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor conform listei complete privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate în documetația de atribuire. În cazul în care locul destinației finale îl constituie mai multe localități/regiuni, atribuirea contractelor de achiziție se realizează pe loturi pentru fiecare localitate/regiune în parte. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autorității contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorităţii contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, respectiv, de la data transmiterii cererii de emitere de carduri suplimentare.

45. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

- produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informaţiilor privind situaţia detaliată a tuturor achiziţiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său. Posibilitatea achizitorului de a obţine la orice staţie de distribuţie pe bază de card, informaţii privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte. Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate şi are obligaţia să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documetația de atribuire. Carburanţii livraţi trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile  Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract ,,Specificaţii Tehnice”,  condiţiile tehnice de calitate şi metodele de determinare a produselor, având la bază standarde şi omologări naţionale sau internaţionale. Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziţia achizitorului instrucţiuni de folosire a cardului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

- de  furnizare a energiei electrice

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007.

46. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

- a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor

Prețul  unui litru de carburant ofertat va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului ofertat.

Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar ofertat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizînd prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

Pu=M1+M2+…+M1515−D%

Unde,

Pu – reprezintă prețul unitar ofertat;

M1–reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1 pentru prima zi;

M2– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a doua zi;

M15– reprezintă media prețurilor afișate la toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1  pentru a cincisprezecea zi;

D% –reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în  anexa nr. 2 la contract, rămânînd neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare prețul, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce ține de achiziționarea de carburanţi lichizi şi/sau gazoşi în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.

- a energiei electrice

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere Cos φ, calculat în punctul de delimitare, este mai mic de __________(0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul  calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus – discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează  prin acord adițional la contract.

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificaţii tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menţionate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungește în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabileşte perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă, cu excepţia cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

Secţiunea a 4-a

Depunerea și deschiderea ofertelor

59. Oferta scrisă şi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerinţelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) şi alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizînd mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituite ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de achiziţie publică. Informaţia privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanţi în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă.

Secţiunea a 5-a

Evaluarea și compararea ofertelor

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale,  autoritatea contractantă asigură  păstrarea confidenţialității asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul și totodată, asigura dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conțin datele enumeratate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calităţii și standardele de protecţie a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplineşte în totalitate cerinţele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informaţiile cuprinse  în DUAE, cu excepţia procedurilor desfăşurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitaţiilor pentru etapa a doua către candidaţii selectaţi.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligaţia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente şi/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupţie, acte conexe actelor de corupţie sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanţei de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

80. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod corespunzător.

81. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către grupul de lucru.

82. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de preţuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

83. Oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, fără abateri esenţiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei, se consideră conformă.

84. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, în urma includerii lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

85. Autoritatea contractantă solicită ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

86. Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Secţiunea a 6-a

Atribuirea contractului

87. Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

88. Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanţi, cu excepţia returnării garanţiei pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

89. În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cât şi motivul anulării.

90. Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică este întocmită de către autoritatea contractantă şi este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

91. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanţiei pentru ofertă, după caz, ofertantul câştigător prezintă garanţia de bună execuţie, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

92. Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți;

2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;

3) transfer pe contul autorității contractante;

4) formă de garanţie bancară de la o instituţie licenţiată, (anexa nr.10).

93. Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

94. La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformităţii desfăşurării procedurilor de achiziţii publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

95. La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

96. Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

97. Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

98. Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apa și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și  de canalizare, contractul de achiziții publice conțin clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acesteia, care nu se regăsec în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

99. Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

100. În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

101. Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

102. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

103. Contestaţiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile se depun, se examinează şi se soluţionează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

104. Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

105. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

106. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu 35

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. _____  din _____________, (privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului LD privind achiziționarea de Materiale electrice, noi _________________ (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării __________________

Cu stimă,

Ofertant/candidat

_____________________________

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către  Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu 35                                                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de Materiale electrice prin procedura de achiziție Licitație deschisă, pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării __________________

Cu stimă,

Ofertant/candidat

_____________________________

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii______________________________________________________________,

(denumirea băncii)

Înregistrat la______________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _____________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________

Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

- CAIET DE SARCINI

Obiectul Materiale electrice

Autoritatea contractantă Administrația Națională a  Penitenciarelor

- Descriere generală. Informaţii

Pentru organizarea eficientă și sigură a activității subdiviziunilor Sistemului administrației penitenciare, și totodată din necesitatea întreținerii bunurilor imobile și a infrastructurii logistice din cadrul SAP, este  absolut necesar de a se achiziționa următoarele:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31214100-0 | Întrerupător automat 1P 6A | 300 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 6 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN. | 4 500,00 |
| 2 | 31214100-0 | Întrerupător automat 1P 10A | 300 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 10 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN. | 4 800,00 |
| 3 | 31214100-0 | Întrerupător automat 1P 16A | 500 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 16 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN. | 10 000,00 |
| 4 | 31214100-0 | Întrerupător automat 1P 25A | 300 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 25 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN. | 7 500,00 |
| 5 | 31214100-0 | Întrerupător automat 1P 32A | 200 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 32 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN. | 6 000,00 |
| 6 | 31214100-0 | Întrerupător automat 1P 40A | 200 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 40 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN. | 6 000,00 |
| 7 | 31214100-0 | Întrerupător automat 3P 32A | 100 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 32 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN. | 5 500,00 |
| 8 | 31214100-0 | Întrerupător automat 3P 50A | 50 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 50 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 10 kA. | 12 500,00 |
| 9 | 31214100-0 | Întrerupător automat 3P 63A | 100 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 63 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 15 kA. | 27 000,00 |
| 10 | 31214100-0 | Întrerupător automat 3P 80A | 50 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 80 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA. | 14 500,00 |
| 11 | 31214100-0 | Întrerupător automat 3P 100A | 50 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 100 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA. | 17 500,00 |
| 12 | 31214100-0 | Întrerupător automat 3P 125A | 20 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 125 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA. | 12 000,00 |
| 13 | 31214100-0 | Întrerupător automat 3P 250A | 10 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 250 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 50 kA. | 8 000,00 |
| 14 | 31214100-0 | Întrerupător automat 3P 400A | 10 buc. | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 400 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 50 kA. | 12 000,00 |
| 15 | 31214100-0 | Întrerupător automat diferențial 10A | 100 buc. | Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N/2P, clasa de declanșare C, curentul nominal 10 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA. | 7 000,00 |
| 16 | 31214100-0 | Întrerupător automat diferențial 16A | 100 buc. | Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N/2P, clasa de declanșare C, curentul nominal 16 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA. | 11 000,00 |
| 17 | 31214100-0 | Întrerupător automat diferențial 32A | 50 buc. | Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 32 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA. | 10 000,00 |
| 18 | 31214100-0 | Întrerupător automat diferențial 40A | 50 buc. | Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 40 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA. | 12 500,00 |
| 19 | 31214110-3 | Separator de sarcină 250A | 20 buc. | Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 250 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu: | 10 000,00 |
| 20 | 31214110-3 | Separator de sarcină 400A | 20 buc. | Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 400 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu: | 14 000,00 |
| 21 | 31214110-3 | Separator de sarcină 630A | 5 buc. | Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 630 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu: | 7 500,00 |
| 22 | 31612200-1 | Demaror magnetic 1P 18A | 50 buc. | Demaror magnetic, nr. de poli 1, curentul nominal 18A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 18A. | 12 500,00 |
| 23 | 31612200-1 | Demaror magnetic 3P 9A | 50 buc. | Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 9A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 9A. | 12 500,00 |
| 24 | 31612200-1 | Demaror magnetic 3P 18A | 50 buc. | Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 18A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 18A. | 15 000,00 |
| 25 | 31612200-1 | Demaror magnetic 3P 40A | 20 buc. | Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 40A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 40A. | 16 000,00 |
| 26 | 31531000-7 | Lampă LED G13 16W | 3 000 buc. | Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 16 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 2000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm, exemplu: | 165 000,00 |
| 27 | 31531000-7 | Lampă LED G13 9W | 2 000 buc. | Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 9 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 1000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 60 cm, exemplu: | 90 000,00 |
| 28 | 31531000-7 | Lampă LED E27 12V | 500 buc. | Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 9 W, tensiunea 12V, 50 Hz, flux luminos minim 800 lm, temperatura de culoare minim 4000 K. | 25 000,00 |
| 29 | 31531000-7 | Lampă LED E27 36V | 2 000 buc. | Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 9 W, tensiunea 36V, 50 Hz, flux luminos minim 900 lm, temperatura de culoare minim 4000 K. | 300 000,00 |
| 30 | 31321200-4 | Fir electric 2*1,0-1,5 mm2 | 2 000 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 1,0-1,5 mm2, cu conductori din cupru. | 7 000,00 |
| 31 | 31321200-4 | Fir electric 3*2,5 mm2 cupru | 2 000 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori din cupru. | 18 000,00 |
| 32 | 31321200-4 | Fir electric 2*2,5 mm2 | 9 000 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV. | 40 500,00 |
| 33 | 31321200-4 | Fir electric 3*2,5 mm2 aluminiu | 2 000 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV. | 11 000,00 |
| 34 | 31321200-4 | Fir electric 2*4 mm2 | 4 000 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 4 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV. | 24 000,00 |
| 35 | 31321200-4 | Fir electric 3*4 mm2 | 1 000 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 4 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV. | 7 000,00 |
| 36 | 31321200-4 | Fir electric 4*6 mm2 | 1 000 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 6 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV. | 13 500,00 |
| 37 | 31321200-4 | Fir electric 4*10 mm2 | 500 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 10 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV. | 9 500,00 |
| 38 | 31321200-4 | Fir electric 4*16 mm2 | 500 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 16 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV. | 12 000,00 |
| 39 | 31321200-4 | Fir electric 4*25 mm2 | 500 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 25 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV. | 18 500,00 |
| 40 | 31321200-4 | Fir electric 4*35 mm2 | 500 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 35 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV. | 24 000,00 |
| 41 | 31321200-4 | Fir electric 4*50 mm2 | 500 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 50 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV. | 35 000,00 |
| 42 | 31321200-4 | Fir electric 4*70 mm2 | 300 m. | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 70 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV. | 34 500,00 |
| 43 | 31321200-4 | Fir electric bronat 4*150 mm2 | 300 m. | Fir electric bronat: izolația primului strat și al doilea confecționat din polietilenă reticulată sau PVC, stratul 3 armură din aliaje metalice și ultimul strat confecționat din furtun de protecție din polietilenă, numărul de fire 4, secțiunea 150 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV. | 70 500,00 |
| 44 | 32562000-0 | Cablu de date (fibră optică) | 4 000 m. | Cablu de date (fibră optică): - tip: fibră optică (minim 1 fir); - mediu de exploatare: interior/exterior; - diametru cablu: 3 mm (+/- 0,3 mm); - rezistent la razele ultraviolete. | 12 000,00 |
| 45 | 31321200-4 | Cablu electric 3*1mm² | 10 000 m. | Cablu electric: - pentru lucrări externe; - echivalent VVGng 3x1; - număr conductori: 3; - secțiune conductor: 1mm²; - tip conductor: cupru; - în role a câte cel puțin 100 metri; - tensiune: 0,6/1kV; - frecvență: 50Hz. | 92 000,00 |
| 46 | 32581100-0 | Cablu de date cu 4 perechi cat 5 | 12 200 m. | Cablu de date cu 4 perechi cat 5: - pentru lucrări externe; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte cel puțin 305 metri; frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e). | 103 700,00 |
| 47 | 32581100-0 | Cablu de date cu 4 perechi cat 6 | 3 000 m. | Cablu de date cu 4 perechi cat 6: - pentru lucrări externe; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte cel puțin 305 metri; - frecvență: cel puțin 250MHz (cat 6e). | 43 500,00 |
| 48 | 32581100-0 | Cablu de date cu 4 perechi intern | 12 200 m. | Cablu de date cu 4 perechi intern: - pentru lucrări interne; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: PVC/LSZH; - în role a câte cel puțin 305 metri; - frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e). | 102 480,00 |
| 49 | 32581100-0 | Cablu de date cu 2 perechi extern | 3 000 m. | Cablu de date cu 2 perechi extern: - pentru lucrări externe; - echivalent КПП-ВП; - 2 perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte 500 metri; tensiune: 72V DC. | 30 600,00 |
| 50 | 31320000-5 | Cablu ignifug | 3 000 m. | Cablu ignifug: - pentru lucrări interne; - rezistent la foc; - culoare: roșie; - 2 fire din cupru; - secțiune fir: 0,8mm; - ecranat cu folie de aluminiu; - în role a câte 100 metri. | 24 900,00 |
| 51 | 31321700-9 | Cablu alarm | 3 000 m. | Cablu alarm: - pentru lucrări interne; - 6 fire multifilare din cupru; - secțiune fir: 0,22mm; - ecranat cu folie de aluminiu; - în role a câte 100 metri. | 20 100,00 |
| 52 | 32521000-1 | Cablu telefonic cu 2 perechi torsadate | 4 000 m. | Cablu telefonic cu 2 perechi torsadate: - pentru lucrări interne; - 2 perechi torsadate; - secțiune fir: 0,48-0,49mm²; - tip conductor: cupru; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte 500 metri. | 12 000,00 |
| 53 | 32521000-1 | Cablu telefonic cu 2 perechi | 3 000 m. | Cablu telefonic cu 2 perechi: - pentru lucrări interne; - 2 perechi; - secțiune fir: 0,22 mm²; - tip conductor: cupru; - tip material izolație externă: PVC; - în role a câte 100 metri. | 4 500,00 |
| 54 | 31527300-9 | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP20 | 500 buc. | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm. | 55 000,00 |
| 55 | 31527300-9 | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP20 | 500 buc. | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 120 cm. | 75 000,00 |
| 56 | 31527300-9 | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP55 | 200 buc. | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 55, soclu G13, fără balast, cu sticlă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm. | 28 000,00 |
| 57 | 31527300-9 | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP55 | 200 buc. | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 55, soclu G13, fără balast, cu sticlă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 120 cm. | 36 000,00 |
| 58 | 31527300-9 | Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB | 200 buc. | Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB, puterea nominală minim: 50 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64, flux luminos minim 5000 lm, temperatura de culoare minim 4000 K, carcasa confecționată din aliaje metalice. | 70 000,00 |
| 59 | 31527300-9 | Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție | 300 buc. | Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție, soclu E27, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64. | 13 500,00 |
| 60 | 31214100-0 | Întrerupător exterior cu o clapă | 1 000 buc. | Întrerupător exterior cu o clapă, curentul minim 6A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 44. | 20 000,00 |
| 61 | 31214100-0 | Întrerupător interior cu o clapă | 1 000 buc. | Întrerupător interior cu o clapă, curentul minim 6A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20. | 14 000,00 |
| 62 | 31224100-3 | Priză euro unitară exterioară | 1 000 buc. | Priză euro unitară exterioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 44, cu împămîntare. | 20 000,00 |
| 63 | 31224100-3 | Priză euro unitară interioară | 1 500 buc. | Priză euro unitară interioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20, cu împămîntare. | 30 000,00 |
| 64 | 31224100-3 | Priză euro dublă interioară | 500 buc. | Priză euro dublă interioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20, cu împămîntare. | 12 500,00 |
| 65 | 31224100-3 | Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 16A | 50 buc. | Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli 5P/3P+N+ împămîntare, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal 16 A. | 4 500,00 |
| 66 | 31224100-3 | Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 25A | 50 buc. | Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli 5P/3P+N+ împămîntare, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal 25 A. | 5 000,00 |
| 67 | 31224100-3 | Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 32A | 50 buc. | Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli 5P/3P+N+ împămîntare, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal 32 A. | 5 500,00 |
| 68 | 31224100-3 | Fișă electrică | 1000 buc. | Fișă electrică cu împămîntare, curentul minim: 16 A, tensiunea de alimentare: 220-250V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20. | 10 000,00 |
| 69 | 31223000-5 | Soclu E27 | 1 000 buc. | Soclu E27, confecționat din plastic termorezistent, tensiunea de alimentare: 220-250V 50Hz. | 6 500,00 |
| 70 | 31651000-4 | Bandă izolantă din PVC | 1 000 buc. | Bandă izolantă din PVC, lățimea minim: 15 mm, lungimea minim: 15 metri, grosimea minim 0,11 mm. | 7 000,00 |
| 71 | 31651000-4 | Bandă izolantă din materie | 1 000 buc. | Bandă izolantă din materie, lățimea minim: 15 mm, lungimea minim: 15 metri, grosimea minim 0,20 mm. | 20 000,00 |
| 72 | 31213100-3 | Cutie de montare a prizelor electrice | 2 000 buc. | Cutie de montare a prizelor electrice, Ø 65*40 mm, în complet cu șuruburi de fixare a prizei. | 2 600,00 |
| 73 | 31213100-3 | Cutie de distribuție | 1 000 buc. | Cutie de distribuție mărimea minimă: 90x90x45, maximă: 130x130x60 mm, gradul de protecție minim: IP54, din plastic cu șuruburi de fixare a capacului. | 14 000,00 |
| 74 | 31211000-8 | Cutie pentru minim 4 întrerupătoare automate | 1 000 buc. | Cutie pentru minim 4 întrerupătoare automate, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31. | 15 000,00 |
| 75 | 31211000-8 | Cutie pentru minim 10 întrerupătoare automate | 50 buc. | Cutie pentru minim 10 întrerupătoare automate, montarea internă, gradul de protecție minim IP 20. | 4 500,00 |
| 76 | 31211000-8 | Cutie de metal pentru minim 12 întrerupătoare automate | 50 buc. | Cutie de metal pentru minim 12 întrerupătoare automate, montarea internă, gradul de protecție minim IP 31. | 15 000,00 |
| 77 | 31211000-8 | Cutie de metal pentru minim 24 întrerupătoare automate | 30 buc. | Cutie de metal pentru minim 24 întrerupătoare automate, montarea internă, gradul de protecție minim IP 31. | 13 500,00 |
| 78 | 31211000-8 | Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP65 | 150 buc. | Cutie de metal neechipată pentru echipament electric, L – 500-600 mm, l – 400-500 mm, h – 200-300 mm, montarea externă, dotat cu lacăt minim 1 buc., gradul de protecție minim IP 65. | 375 000,00 |
| 79 | 31211000-8 | Cutie de metal pentru echipament de telecomunicații | 100 buc. | - Cutie de metal pentru echipament de telecomunicații: - pentru utilizare internă; - indice de protecție: minim IP20; - 19'; - 6 unit; - dimensiuni: 600x450mm; - greutate maximă admisă: 120kg; - acces în dulap: din 3 părți; - culoare: neagră. | 140 000,00 |
| 80 | 31211000-8 | Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP31 | 20 buc. | Cutie de metal neechipată pentru echipament electric, L – 1100-1400 mm, l – 600-800 mm, h – 250-350 mm, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31. | 36 000,00 |
| 81 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă 11-20A-10kV | 30 buc. | Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 11 (Ø ± 56 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 10 kV, exemplu: | 6 000,00 |
| 82 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă 11-20A-6kV | 18 buc. | Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 11 (Ø ± 56 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 6 kV, exemplu: | 3 600,00 |
| 83 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă 12-20A-10kV | 18 buc. | Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 (Ø ± 72 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 10 kV, exemplu: | 3 960,00 |
| 84 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă 12-40A-10kV | 18 buc. | Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 (Ø ± 72 mm), curentul nominal 40A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 10 kV, exemplu: | 4 500,00 |
| 85 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă 12-20A-6kV | 18 buc. | Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 (Ø ± 72 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 6 kV, exemplu: | 3 600,00 |
| 86 | 44322400-7 | Canal cablu 20-25*10-15mm | 2 500 buc. | Canal cablu confecționat din plastic cu dimensiunea: 20-25*10-15 mm, lungimea minim: 1,9 metri, culoarea: alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului. | 22 500,00 |
| 87 | 44322400-7 | Canal cablu 25*16mm | 2 000 m. | Canal cablu 25*16mm: - dimensiuni: 25x16x2000mm; - material: PVC; - culoare: albă. | 14 000,00 |
| 88 | 44322400-7 | Canal cablu 40-50*20-30mm | 1 000 buc. | Canal cablu din plastic cu dimensiunea 40-50*20-30 mm, lungimea minim 1,9 metri, culoarea alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului. | 21 000,00 |
| 89 | 44165100-5 | Furtun metalic 20-30mm | 4 000 m. | Furtun metalic flexibil cu izolație din PVC, diametru interior: 20 – 30 mm, în set cu clame de fixare pe perete (tip omega), la fiecare metru de furtun 1 clamă din plastic (clama corespunzător cu diametrul furtunului propus). | 60 000,00 |
| 90 | 44165100-5 | Furtun metalic 32-40mm | 2 000 m. | Furtun metalic flexibil cu izolație din PVC, diametru interior: 32 – 40 mm. | 44 000,00 |
| 91 | 44322400-7 | Elemente de fixare (cable ties) | 400 pachet | Elemente de fixare (cable ties): - cantitate în pachet: cel puțin 100 bucăți; - dimensiuni: 200*3,5mm; - material: plastic; - pentru utilizare internă. | 25 600,00 |
| 92 | 44322400-7 | Elemente UV de fixare (UV cable ties) | 400 pachet | Elemente UV de fixare (UV cable ties): - cantitate în pachet: cel puțin 100 bucăți; - dimensiuni: 200*4,8mm; - material: plastic; - pentru utilizare externă, rezistente la razele ultraviolete. | 32 000,00 |
| 93 | 44330000-2 | Jgheab neperforat 50-60*30-40mm | 3 000 m. | Jgheab neperforat confecționat din aliaje metalice zincat, cu dimensiunea 50-60*30-40 mm, lungimea minim 3,0 metri, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală. | 75 000,00 |
| 94 | 44330000-2 | Jgheab neperforat 100*50mm | 2 000 m. | Jgheab neperforat: - pentru exploatare internă; - zincat; - neperforat; - dimensiuni: 100*50*3000mm; - cu capac. | 166 000,00 |
| 95 | 44330000-2 | Jgheab neperforat 100*35mm | 2 000 m. | Jgheab perforat: - pentru exploatare externă; - zincat; - perforat; - dimensiuni: 100*35*3000mm; - cu capac. | 150 000,00 |
| 96 | 44531000-1 | Diblu | 40 pachet | - Diblu, cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucăți; - dimensiuni: 6*30mm; - material: polipropilenă; - destinație: beton, cărămidă, piatră. | 8 000,00 |
| 97 | 44531000-1 | Șurub 4,2*25mm | 40 pachet | Șurub 4,2*25mm: - cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucăți; - dimensiuni: 4,2*25mm; - formă slot: PH; - tip cap: plat cu șaibă; - tip acoperire: fosfatat; - material: metal. | 7 500,00 |
| 98 | 44531000-1 | Șurub autoforant 3,5*25mm | 30 pachet | Șurub autoforant: - cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucăți; - dimensiuni: 3,5*25mm; - formă slot: PH; - tip cap: înecat; - tip acoperire: fosfatat; - material: metal. | 3 600,00 |
| 99 | 44531000-1 | Șurub autoforant hexagonal 4,8*19mm | 30 pachet | Șurub autoforant hexagonal: - cantitate în pachet: cel puțin 250 bucăți; - dimensiuni: 4,8*19mm; - tip cap: hexagonal (8mm); - zincat; - material: oțel. | 3 600,00 |
| 100 | 31210000-1 | Accesorii pentru împământare | 15 set | Accesorii pentru împământare: - lungime totală: 6m divizați în 4 bare/tije a câte 1,5m; - diametru: 20mm; - material: cupru; - în set cu elemente de fixare a șinei. | 127 500,00 |
| 101 | 31210000-1 | Set de bare sau profil pentru împământare verticală | 20 set | Set de bare sau profil pentru împământare verticală, în complet va fi inclus: electrozi/profil minim 3 bucăți cu lungimea minim 1,5 metri fiecare cu diametrul electrodului minim 2,0 mm/profil L minim 20*20*2 mm, inclusiv platbandă/șină minim 3 bucăți cu lungimea minim 1,0 metru și lățimea minim 20 mm, în complet cu elemente de fixare a șinei, setul propus va fi confecționat din cupru sau aliaje metalice galvanizate, zincate. | 66 000,00 |
| 102 | 35125100-7 | Senzor de mișcare | 100 buc. | Senzor de mișcare, puterea minimă 150 W, tensiunea de alimentare AC 220-250 V, 50 Hz, unghiul de detectare 3600, raza de acțiune minim 5 metri, gradul de protecție minim IP64, montarea: externă. | 16 000,00 |
| TOTAL |  | Suma estimativă lei, fără TVA: |  |  | 3 538 640,00 |

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

La solicitare, după înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor, pînă la 20 decembrie 2024. Locul livrării: CATM, mun. Chișinău str. Petricani 88, pentru următoarele loturi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 101 și 102, și mun. Chișinău str. Budăi 2B, pentru următoarele loturi: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 91, 92, 96, 97, 98, 99 și 100( în baza cererii remise prin poșta electronică de către persoana responsabilă). Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni - vineri, orele 08:00 – 16:00.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: -

- Cerinţe privind calculul costului/prețului: Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă. În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | - Completat în conformitate cu Anexa nr.7, din Documentația standard – confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația standard, termenul de valabilitate - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |
| 3. | Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA | Completată în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard, în original emisă de o bancă comercială; sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA notă: „Garanția pentru ofertă”. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |
| 5. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |
| 6. | DUAE | Completat conform modelului anexat de către AC, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

- Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat de atribuire al contului bancar | - Eliberat de banca deţinătoare de cont, în original sau copie, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |
| 2. | Dovada înregistrării juridice | - Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |
| 3. | - Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată | - Copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic, pentru toate loturile. | Obligatoriu |
| 4. | - Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |
| 5. | - Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din “Lista producătorilor” | - Copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic, în cazul în care prevede legislația la lotul care va fi depusă oferta. | Obligatoriu |
| 6. | - Dovada garanției extinse pentru bunurile propuse | - Minim – 12 luni, pentru loturile nr. 26, 27, 28 și 29, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; - minim – 6 luni, pentru lotul nr. 102, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; - livrarea din contul ofertantului la depozitul autorității contractante mun. Chișinău str. Petricani 88, pentru următoarele loturi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 101 și 102, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic (format liber); - - livrarea din contul ofertantului la depozitul autorității contractante mun. Chișinău str. Budăi 2B, pentru următoarele loturi: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 91, 92, 96, 97, 98, 99 și 100 , confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic (format liber). | Obligatoriu |
| 7. | - Mostre | -La solicitarea autorității contractante se vor prezenta mostre la bunurile propuse,timp de maxim 3 zile din momentul solicitării, fiind însoțite de un act de primire-predare în 2 exemplare în care va fi inclus denumirea bunului și/sau modelul, parametrii ș.a. (format liber). | Obligatoriu |
| 8. | - Garanţia de bună execuţie 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului) | - Gаrаnțiа de bună execuție va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în соnfоrmitate cu Аnехa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul есоnоmiс; - sau - Garanția de bună execuţie prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: - Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X - Cod IBAN:MD74TRPCAA518440D00452AA - cu nota: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă la data de 31.01.2025. | Obligatoriu |

Autoritatea contractantă  ___________              Data  „ ____”  __________________

| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1720704448113 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Întrerupător automat 1P 6A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 6 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN. |  |  |  |
| Întrerupător automat 1P 10A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 10 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN. |  |  |  |
| Întrerupător automat 1P 16A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 16 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN. |  |  |  |
| Întrerupător automat 1P 25A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 25 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 4,5 kA, metoda de montare pe șina DIN. |  |  |  |
| Întrerupător automat 1P 32A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 32 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN. |  |  |  |
| Întrerupător automat 1P 40A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 1, curentul nominal 40 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN. |  |  |  |
| Întrerupător automat 3P 32A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 32 A, clasa de declanșare C, capacitatea nominală de întrerupere: minim 6 kA, metoda de montare pe șina DIN. |  |  |  |
| Întrerupător automat 3P 50A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 50 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 10 kA. |  |  |  |
| Întrerupător automat 3P 63A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 63 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 15 kA. |  |  |  |
| Întrerupător automat 3P 80A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 80 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA. |  |  |  |
| Întrerupător automat 3P 100A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 100 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA. |  |  |  |
| Întrerupător automat 3P 125A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 125 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 25 kA. |  |  |  |
| Întrerupător automat 3P 250A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 250 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 50 kA. |  |  |  |
| Întrerupător automat 3P 400A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 3, curentul nominal 400 A, capacitatea nominală de întrerupere: minim 50 kA. |  |  |  |
| Întrerupător automat diferențial 10A |  |  |  | Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N/2P, clasa de declanșare C, curentul nominal 10 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA. |  |  |  |
| Întrerupător automat diferențial 16A |  |  |  | Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 1P+N/2P, clasa de declanșare C, curentul nominal 16 A, tensiunea 220-250V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA. |  |  |  |
| Întrerupător automat diferențial 32A |  |  |  | Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 32 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA. |  |  |  |
| Întrerupător automat diferențial 40A |  |  |  | Întrerupător automat de protecție la curent diferențial, nr. de poli: 3P+N/4P, clasa de declanșare C, curentul nominal 40 A, tensiunea 220-250/400V, frecvența 50Hz, curentul nominal diferențial de întrerupere 30 mA. |  |  |  |
| Separator de sarcină 250A |  |  |  | Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 250 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu: |  |  |  |
| Separator de sarcină 400A |  |  |  | Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 400 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu: |  |  |  |
| Separator de sarcină 630A |  |  |  | Separator de sarcină pentru conectarea, deconectarea și transmiterea curentului continuu, nr. de poli: 3, curentul nominal: 630 A, tensiunea nominală: minim 380V, exemplu: |  |  |  |
| Demaror magnetic 1P 18A |  |  |  | Demaror magnetic, nr. de poli 1, curentul nominal 18A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 18A. |  |  |  |
| Demaror magnetic 3P 9A |  |  |  | Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 9A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 9A. |  |  |  |
| Demaror magnetic 3P 18A |  |  |  | Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 18A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 18A. |  |  |  |
| Demaror magnetic 3P 40A |  |  |  | Demaror magnetic, nr. de poli 3, curentul nominal 40A, în complet cu contactor, releu termic, butoane de comandă și carcasă cu gradul de protecție minim IP 54, se acceptă și cu limita de reglare a curentului în mod obligatoriu să cuprindă curentul nominal de 40A. |  |  |  |
| Lampă LED G13 16W |  |  |  | Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 16 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 2000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm, exemplu: |  |  |  |
| Lampă LED G13 9W |  |  |  | Lampă LED cu soclu G13, puterea minim 9 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, flux luminos minim 1000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, pentru corpul de iluminat cu lungimea 60 cm, exemplu: |  |  |  |
| Lampă LED E27 12V |  |  |  | Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 9 W, tensiunea 12V, 50 Hz, flux luminos minim 800 lm, temperatura de culoare minim 4000 K. |  |  |  |
| Lampă LED E27 36V |  |  |  | Lampă LED cu soclu E27, puterea minim 9 W, tensiunea 36V, 50 Hz, flux luminos minim 900 lm, temperatura de culoare minim 4000 K. |  |  |  |
| Fir electric 2*1,0-1,5 mm2 |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 1,0-1,5 mm2, cu conductori din cupru. |  |  |  |
| Fir electric 3*2,5 mm2 cupru |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori din cupru. |  |  |  |
| Fir electric 2*2,5 mm2 |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV. |  |  |  |
| Fir electric 3*2,5 mm2 aluminiu |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV. |  |  |  |
| Fir electric 2*4 mm2 |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 4 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV. |  |  |  |
| Fir electric 3*4 mm2 |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 3, secțiunea 4 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV. |  |  |  |
| Fir electric 4*6 mm2 |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 6 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,4 kV. |  |  |  |
| Fir electric 4*10 mm2 |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 10 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV. |  |  |  |
| Fir electric 4*16 mm2 |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 16 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV. |  |  |  |
| Fir electric 4*25 mm2 |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 25 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV. |  |  |  |
| Fir electric 4*35 mm2 |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 35 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV. |  |  |  |
| Fir electric 4*50 mm2 |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 50 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV. |  |  |  |
| Fir electric 4*70 mm2 |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 70 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV. |  |  |  |
| Fir electric bronat 4*150 mm2 |  |  |  | Fir electric bronat: izolația primului strat și al doilea confecționat din polietilenă reticulată sau PVC, stratul 3 armură din aliaje metalice și ultimul strat confecționat din furtun de protecție din polietilenă, numărul de fire 4, secțiunea 150 mm2, cu conductori din aluminiu, tensiunea nominală alternativă minim 0,6 kV. |  |  |  |
| Cablu de date (fibră optică) |  |  |  | Cablu de date (fibră optică): - tip: fibră optică (minim 1 fir); - mediu de exploatare: interior/exterior; - diametru cablu: 3 mm (+/- 0,3 mm); - rezistent la razele ultraviolete. |  |  |  |
| Cablu electric 3*1mm² |  |  |  | Cablu electric: - pentru lucrări externe; - echivalent VVGng 3x1; - număr conductori: 3; - secțiune conductor: 1mm²; - tip conductor: cupru; - în role a câte cel puțin 100 metri; - tensiune: 0,6/1kV; - frecvență: 50Hz. |  |  |  |
| Cablu de date cu 4 perechi cat 5 |  |  |  | Cablu de date cu 4 perechi cat 5: - pentru lucrări externe; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte cel puțin 305 metri; frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e). |  |  |  |
| Cablu de date cu 4 perechi cat 6 |  |  |  | Cablu de date cu 4 perechi cat 6: - pentru lucrări externe; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte cel puțin 305 metri; - frecvență: cel puțin 250MHz (cat 6e). |  |  |  |
| Cablu de date cu 4 perechi intern |  |  |  | Cablu de date cu 4 perechi intern: - pentru lucrări interne; - patru perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: PVC/LSZH - în role a câte cel puțin 305 metri; - frecvență: cel puțin 100MHz (cat 5e). |  |  |  |
| Cablu de date cu 2 perechi extern |  |  |  | Cablu de date cu 2 perechi extern: - pentru lucrări externe; - echivalent КПП-ВП; - 2 perechi torsadate; - secțiune fir: 0,51mm² (24AWG); - tip conductor: cupru; - ecranat cu folie de aluminiu; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte 500 metri; tensiune: 72V DC. |  |  |  |
| Cablu ignifug |  |  |  | Cablu ignifug: - pentru lucrări interne; - rezistent la foc; - culoare: roșie; - 2 fire din cupru; - secțiune fir: 0,8mm; - ecranat cu folie de aluminiu; - în role a câte 100 metri. |  |  |  |
| Cablu alarm |  |  |  | Cablu alarm: - pentru lucrări interne; - 6 fire multifilare din cupru; - secțiune fir: 0,22mm; - ecranat cu folie de aluminiu; - în role a câte 100 metri. |  |  |  |
| Cablu telefonic cu 2 perechi torsadate |  |  |  | Cablu telefonic cu 2 perechi torsadate: - pentru lucrări interne; - 2 perechi torsadate; - secțiune fir: 0,48-0,49mm²; - tip conductor: cupru; - tip material izolație externă: polietilenă (PE); - în role a câte 500 metri. |  |  |  |
| Cablu telefonic cu 2 perechi |  |  |  | Cablu telefonic cu 2 perechi: - pentru lucrări interne; - 2 perechi; - secțiune fir: 0,22 mm²; - tip conductor: cupru; - tip material izolație externă: PVC; - în role a câte 100 metri. |  |  |  |
| Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP20 |  |  |  | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm. |  |  |  |
| Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP20 |  |  |  | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 20, soclu G13, fără balast, cu grilă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 120 cm. |  |  |  |
| Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP55 |  |  |  | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 55, soclu G13, fără balast, cu sticlă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm. |  |  |  |
| Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP55 |  |  |  | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, clasa de protecție minim IP 55, soclu G13, fără balast, cu sticlă de protecție, instalarea pe tavan, tensiunea de alimentare: 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 120 cm. |  |  |  |
| Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB, puterea nominală minim: 50 W, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64, flux luminos minim 5000 lm, temperatura de culoare minim 4000 K, carcasa confecționată din aliaje metalice. |  |  |  |
| Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție |  |  |  | Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție, soclu E27, tensiunea de alimentare: 220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64. |  |  |  |
| Întrerupător exterior cu o clapă |  |  |  | Întrerupător exterior cu o clapă, curentul minim 6A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 44. |  |  |  |
| Întrerupător interior cu o clapă |  |  |  | Întrerupător interior cu o clapă, curentul minim 6A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20. |  |  |  |
| Priză euro unitară exterioară |  |  |  | Priză euro unitară exterioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 44, cu împămîntare. |  |  |  |
| Priză euro unitară interioară |  |  |  | Priză euro unitară interioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20, cu împămîntare. |  |  |  |
| Priză euro dublă interioară |  |  |  | Priză euro dublă interioară, curentul minim 16A, U=220-250 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20, cu împămîntare. |  |  |  |
| Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 16A |  |  |  | Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli 5P/3P+N+ împămîntare, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal 16 A. |  |  |  |
| Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 25A |  |  |  | Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli 5P/3P+N+ împămîntare, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal 25 A. |  |  |  |
| Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 32A |  |  |  | Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă, nr. de poli 5P/3P+N+ împămîntare, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal 32 A. |  |  |  |
| Fișă electrică |  |  |  | Fișă electrică cu împămîntare, curentul minim: 16 A, tensiunea de alimentare: 220-250V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20. |  |  |  |
| Soclu E27 |  |  |  | Soclu E27, confecționat din plastic termorezistent, tensiunea de alimentare: 220-250V 50Hz. |  |  |  |
| Bandă izolantă din PVC |  |  |  | Bandă izolantă din PVC, lățimea minim: 15 mm, lungimea minim: 15 metri, grosimea minim 0,11 mm. |  |  |  |
| Bandă izolantă din materie |  |  |  | Bandă izolantă din materie, lățimea minim: 15 mm, lungimea minim: 15 metri, grosimea minim 0,20 mm. |  |  |  |
| Cutie de montare a prizelor electrice |  |  |  | Cutie de montare a prizelor electrice, Ø 65*40 mm, în complet cu șuruburi de fixare a prizei. |  |  |  |
| Cutie de distribuție |  |  |  | Cutie de distribuție mărimea minimă: 90x90x45, maximă: 130x130x60 mm, gradul de protecție minim: IP54, din plastic cu șuruburi de fixare a capacului. |  |  |  |
| Cutie pentru minim 4 întrerupătoare automate |  |  |  | Cutie pentru minim 4 întrerupătoare automate, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31. |  |  |  |
| Cutie pentru minim 10 întrerupătoare automate |  |  |  | Cutie pentru minim 10 întrerupătoare automate, montarea internă, gradul de protecție minim IP 20. |  |  |  |
| Cutie de metal pentru minim 12 întrerupătoare automate |  |  |  | Cutie de metal pentru minim 12 întrerupătoare automate, montarea internă, gradul de protecție minim IP 31. |  |  |  |
| Cutie de metal pentru minim 24 întrerupătoare automate |  |  |  | Cutie de metal pentru minim 24 întrerupătoare automate, montarea internă, gradul de protecție minim IP 31. |  |  |  |
| Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP65 |  |  |  | Cutie de metal neechipată pentru echipament electric, L – 500-600 mm, l – 400-500 mm, h – 200-300 mm, montarea externă, dotat cu lacăt minim 1 buc., gradul de protecție minim IP 65. |  |  |  |
| Cutie de metal pentru echipament de telecomunicații |  |  |  | - Cutie de metal pentru echipament de telecomunicații: - pentru utilizare internă; - indice de protecție: minim IP20; - 19'; - 6 unit; - dimensiuni: 600x450mm; - greutate maximă admisă: 120kg; - acces în dulap: din 3 părți; - culoare: neagră. |  |  |  |
| Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP31 |  |  |  | Cutie de metal neechipată pentru echipament electric, L – 1100-1400 mm, l – 600-800 mm, h – 250-350 mm, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31. |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă 11-20A-10kV |  |  |  | Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 11 (Ø ± 56 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 10 kV, exemplu: |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă 11-20A-6kV |  |  |  | Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 11 (Ø ± 56 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 6 kV, exemplu: |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă 12-20A-10kV |  |  |  | Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 (Ø ± 72 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 10 kV, exemplu: |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă 12-40A-10kV |  |  |  | Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 (Ø ± 72 mm), curentul nominal 40A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 10 kV, exemplu: |  |  |  |
| Siguranță fuzibilă 12-20A-6kV |  |  |  | Siguranță fuzibilă de tensiune înaltă cu umplutură de cuarț pentru transformator, mărimea 12 (Ø ± 72 mm), curentul nominal 20A, curentul nominal de declanșare minim 31,5 kA, tensiunea nominală 6 kV, exemplu: |  |  |  |
| Canal cablu 20-25*10-15mm |  |  |  | Canal cablu confecționat din plastic cu dimensiunea: 20-25*10-15 mm, lungimea minim: 1,9 metri, culoarea: alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului. |  |  |  |
| Canal cablu 25*16mm |  |  |  | Canal cablu 25*16mm: - dimensiuni: 25x16x2000mm; - material: PVC; - culoare: albă. |  |  |  |
| Canal cablu 40-50*20-30mm |  |  |  | Canal cablu din plastic cu dimensiunea 40-50*20-30 mm, lungimea minim 1,9 metri, culoarea alb, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală a canalului. |  |  |  |
| Furtun metalic 20-30mm |  |  |  | Furtun metalic flexibil cu izolație din PVC, diametru interior: 20 – 30 mm, în set cu clame de fixare pe perete (tip omega), la fiecare metru de furtun 1 clamă din plastic (clama corespunzător cu diametrul furtunului propus). |  |  |  |
| Furtun metalic 32-40mm |  |  |  | Furtun metalic flexibil cu izolație din PVC, diametru interior: 32 – 40 mm. |  |  |  |
| Elemente de fixare (cable ties) |  |  |  | Elemente de fixare (cable ties): - cantitate în pachet: cel puțin 100 bucăți; - dimensiuni: 200*3,5mm; - material: plastic; - pentru utilizare internă. |  |  |  |
| Elemente UV de fixare (UV cable ties) |  |  |  | Elemente UV de fixare (UV cable ties): - cantitate în pachet: cel puțin 100 bucăți; - dimensiuni: 200*4,8mm; - material: plastic; - pentru utilizare externă, rezistente la razele ultraviolete. |  |  |  |
| Jgheab neperforat 50-60*30-40mm |  |  |  | Jgheab neperforat confecționat din aliaje metalice zincat, cu dimensiunea 50-60*30-40 mm, lungimea minim 3,0 metri, în complet cu capac care se montează prin apăsare folosind o ștanțare pe partea laterală. |  |  |  |
| Jgheab neperforat 100*50mm |  |  |  | Jgheab neperforat: - pentru exploatare internă; - zincat; - neperforat; - dimensiuni: 100*50*3000mm; - cu capac. |  |  |  |
| Jgheab neperforat 100*35mm |  |  |  | Jgheab perforat: - pentru exploatare externă; - zincat; - perforat; - dimensiuni: 100*35*3000mm; - cu capac. |  |  |  |
| Diblu |  |  |  | - Diblu, cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucăți; - dimensiuni: 6*30mm; - material: polipropilenă; - destinație: beton, cărămidă, piatră. |  |  |  |
| Șurub 4,2*25mm |  |  |  | Șurub 4,2*25mm: - cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucăți; - dimensiuni: 4,2*25mm; - formă slot: PH; - tip cap: plat cu șaibă; - tip acoperire: fosfatat; - material: metal. |  |  |  |
| Șurub autoforant 3,5*25mm |  |  |  | Șurub autoforant: - cantitate în pachet: cel puțin 1000 bucăți; - dimensiuni: 3,5*25mm; - formă slot: PH; - tip cap: înecat; - tip acoperire: fosfatat; - material: metal. |  |  |  |
| Șurub autoforant hexagonal 4,8*19mm |  |  |  | Șurub autoforant hexagonal: - cantitate în pachet: cel puțin 250 bucăți; - dimensiuni: 4,8*19mm; - tip cap: hexagonal (8mm); - zincat; - material: oțel. |  |  |  |
| Accesorii pentru împământare |  |  |  | Accesorii pentru împământare: - lungime totală: 6m divizați în 4 bare/tije a câte 1,5m; - diametru: 20mm; - material: cupru; - în set cu elemente de fixare a șinei. |  |  |  |
| Set de bare sau profil pentru împământare verticală |  |  |  | Set de bare sau profil pentru împământare verticală, în complet va fi inclus: electrozi/profil minim 3 bucăți cu lungimea minim 1,5 metri fiecare cu diametrul electrodului minim 2,0 mm/profil L minim 20*20*2 mm, inclusiv platbandă/șină minim 3 bucăți cu lungimea minim 1,0 metru și lățimea minim 20 mm, în complet cu elemente de fixare a șinei, setul propus va fi confecționat din cupru sau aliaje metalice galvanizate, zincate. |  |  |  |
| Senzor de mișcare |  |  |  | Senzor de mișcare, puterea minimă 150 W, tensiunea de alimentare AC 220-250 V, 50 Hz, unghiul de detectare 3600, raza de acțiune minim 5 metri, gradul de protecție minim IP64, montarea: externă. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1720704448113. Obiectul achiziției: Materiale electrice. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 31214100-0; Întrerupător automat 1P 6A; bucăți; 300; pînă la 20 decembrie 2024; MD14TRPBAA337110D00792AC. 31214100-0; Întrerupător automat 1P 10A; bucăți; 300; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător automat 1P 16A; bucăți; 500; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător automat 1P 25A; bucăți; 300; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător automat 1P 32A; bucăți; 200; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător automat 1P 40A; bucăți; 200; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător automat 3P 32A; bucăți; 100; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător automat 3P 50A; bucăți; 50; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător automat 3P 63A; bucăți; 100; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător automat 3P 80A; bucăți; 50; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător automat 3P 100A; bucăți; 50; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător automat 3P 125A; bucăți; 20; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător automat 3P 250A; bucăți; 10; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător automat 3P 400A; bucăți; 10; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător automat diferențial 10A; bucăți; 100; pînă la 20 decembrie 2024; MD14TRPBAA337110D00792AC. 31214100-0; Întrerupător automat diferențial 16A; bucăți; 100; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător automat diferențial 32A; bucăți; 50; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător automat diferențial 40A; bucăți; 50; pînă la 20 decembrie 2024. 31214110-3; Separator de sarcină 250A; bucăți; 20; pînă la 20 decembrie 2024. 31214110-3; Separator de sarcină 400A; bucăți; 20; pînă la 20 decembrie 2024. 31214110-3; Separator de sarcină 630A; bucăți; 5; pînă la 20 decembrie 2024. 31612200-1; Demaror magnetic 1P 18A; bucăți; 50; pînă la 20 decembrie 2024. 31612200-1; Demaror magnetic 3P 9A; bucăți; 50; pînă la 20 decembrie 2024. 31612200-1; Demaror magnetic 3P 18A; bucăți; 50; pînă la 20 decembrie 2024. 31612200-1; Demaror magnetic 3P 40A; bucăți; 20; pînă la 20 decembrie 2024. 31531000-7; Lampă LED G13 16W; bucăți; 3 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31531000-7; Lampă LED G13 9W; bucăți; 2 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31531000-7; Lampă LED E27 12V; bucăți; 500; pînă la 20 decembrie 2024. 31531000-7; Lampă LED E27 36V; bucăți; 2 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31321200-4; Fir electric 2*1,0-1,5 mm2; metri; 2 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31321200-4; Fir electric 3*2,5 mm2 cupru; metri; 2 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31321200-4; Fir electric 2*2,5 mm2; metri; 9 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31321200-4; Fir electric 3*2,5 mm2 aluminiu; metri; 2 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31321200-4; Fir electric 2*4 mm2; metri; 4 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31321200-4; Fir electric 3*4 mm2; metri; 1 000; pînă la 20 decembrie 2024; MD14TRPBAA337110D00792AC. 31321200-4; Fir electric 4*6 mm2; metri; 1 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31321200-4; Fir electric 4*10 mm2; metri; 500; pînă la 20 decembrie 2024. 31321200-4; Fir electric 4*16 mm2; metri; 500; pînă la 20 decembrie 2024. 31321200-4; Fir electric 4*25 mm2; metri; 500; pînă la 20 decembrie 2024. 31321200-4; Fir electric 4*35 mm2; metri; 500; pînă la 20 decembrie 2024. 31321200-4; Fir electric 4*50 mm2; metri; 500; pînă la 20 decembrie 2024. 31321200-4; Fir electric 4*70 mm2; metri; 300; pînă la 20 decembrie 2024. 31321200-4; Fir electric bronat 4*150 mm2; metri; 300; pînă la 20 decembrie 2024. 32562000-0; Cablu de date (fibră optică); metri; 4 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31321200-4; Cablu electric 3*1mm²; metri; 10 000; pînă la 20 decembrie 2024. 32581100-0; Cablu de date cu 4 perechi cat 5; metri; 12 200; pînă la 20 decembrie 2024. 32581100-0; Cablu de date cu 4 perechi cat 6; metri; 3 000; pînă la 20 decembrie 2024. 32581100-0; Cablu de date cu 4 perechi intern; metri; 12 200; pînă la 20 decembrie 2024. 32581100-0; Cablu de date cu 2 perechi extern; metri; 3 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31320000-5; Cablu ignifug; metri; 3 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31321700-9; Cablu alarm; metri; 3 000; pînă la 20 decembrie 2024. 32521000-1; Cablu telefonic cu 2 perechi torsadate; metri; 4 000; pînă la 20 decembrie 2024. 32521000-1; Cablu telefonic cu 2 perechi; metri; 3 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31527300-9; Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP20; bucăți; 500; pînă la 20 decembrie 2024. 31527300-9; Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP20; bucăți; 500; pînă la 20 decembrie 2024; MD14TRPBAA337110D00792AC. 31527300-9; Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 60cm IP55; bucăți; 200; pînă la 20 decembrie 2024. 31527300-9; Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED 120cm IP55; bucăți; 200; pînă la 20 decembrie 2024. 31527300-9; Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB; bucăți; 200; pînă la 20 decembrie 2024. 31527300-9; Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție; bucăți; 300; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător exterior cu o clapă; bucăți; 1 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31214100-0; Întrerupător interior cu o clapă; bucăți; 1 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31224100-3; Priză euro unitară exterioară; bucăți; 1 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31224100-3; Priză euro unitară interioară; bucăți; 1500; pînă la 20 decembrie 2024. 31224100-3; Priză euro dublă interioară; bucăți; 500; pînă la 20 decembrie 2024. 31224100-3; Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 16A; bucăți; 50; pînă la 20 decembrie 2024. 31224100-3; Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 25A; bucăți; 50; pînă la 20 decembrie 2024. 31224100-3; Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 32A; bucăți; 50; pînă la 20 decembrie 2024. 31224100-3; Fișă electrică; bucăți; 1 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31223000-5; Soclu E27; bucăți; 1 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31651000-4; Bandă izolantă din PVC; bucăți; 1 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31651000-4; Bandă izolantă din materie; bucăți; 1 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31213100-3; Cutie de montare a prizelor electrice; bucăți; 2 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31213100-3; Cutie de distribuție; bucăți; 1 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31211000-8; Cutie pentru minim 4 întrerupătoare automate; bucăți; 1 000; pînă la 20 decembrie 2024. 31211000-8; Cutie pentru minim 10 întrerupătoare automate; bucăți; 50; pînă la 20 decembrie 2024; MD14TRPBAA337110D00792AC. 31211000-8; Cutie de metal pentru minim 12 întrerupătoare automate; bucăți; 50; pînă la 20 decembrie 2024. 31211000-8; Cutie de metal pentru minim 24 întrerupătoare automate; bucăți; 30; pînă la 20 decembrie 2024. 31211000-8; Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP65; bucăți; 150; pînă la 20 decembrie 2024. 31211000-8; Cutie de metal pentru echipament de telecomunicații; bucăți; 100; pînă la 20 decembrie 2024. 31211000-8; Cutie de metal neechipată pentru echipament electric IP31; bucăți; 20; pînă la 20 decembrie 2024. 31211310-4; Siguranță fuzibilă 11-20A-10kV; bucăți; 30; pînă la 20 decembrie 2024. 31211310-4; Siguranță fuzibilă 11-20A-6kV; bucăți; 18; pînă la 20 decembrie 2024. 31211310-4; Siguranță fuzibilă 12-20A-10kV; bucăți; 18; pînă la 20 decembrie 2024. 31211310-4; Siguranță fuzibilă 12-40A-10kV; bucăți; 18; pînă la 20 decembrie 2024. 31211310-4; Siguranță fuzibilă 12-20A-6kV; bucăți; 18; pînă la 20 decembrie 2024. 44322400-7; Canal cablu 20-25*10-15mm; bucăți; 2 500; pînă la 20 decembrie 2024. 44322400-7; Canal cablu 25*16mm; metri; 2 000; pînă la 20 decembrie 2024. 44322400-7; Canal cablu 40-50*20-30mm; bucăți; 1 000; pînă la 20 decembrie 2024. 44165100-5; Furtun metalic 20-30mm; metri; 4 000; pînă la 20 decembrie 2024. 44165100-5; Furtun metalic 32-40mm; metri; 2 000; pînă la 20 decembrie 2024. 44322400-7; Elemente de fixare (cable ties); pachet; 400; pînă la 20 decembrie 2024. 44322400-7; Elemente UV de fixare (UV cable ties); pachet; 400; pînă la 20 decembrie 2024. 44330000-2; Jgheab neperforat 50-60*30-40mm; metri; 3 000; pînă la 20 decembrie 2024; MD14TRPBAA337110D00792AC. 44330000-2; Jgheab neperforat 100*50mm; metri; 2 000; pînă la 20 decembrie 2024. 44330000-2; Jgheab neperforat 100*35mm; metri; 2 000; pînă la 20 decembrie 2024. 44531000-1; Diblu; pachet; 40; pînă la 20 decembrie 2024. 44531000-1; Șurub 4,2*25mm; pachet; 40; pînă la 20 decembrie 2024. 44531000-1; Șurub autoforant 3,5*25mm; pachet; 30; pînă la 20 decembrie 2024. 44531000-1; Șurub autoforant hexagonal 4,8*19mm; pachet; 30; pînă la 20 decembrie 2024. 31210000-1; Accesorii pentru împământare; set; 15; pînă la 20 decembrie 2024. 31210000-1; Set de bare sau profil pentru împământare verticală; set; 20; pînă la 20 decembrie 2024. 35125100-7; Senzor de mișcare; bucăți; 100; pînă la 20 decembrie 2024. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________; 71. 72. |

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

CONTRACT – MODEL

Contract Nr. privind achiziţia de bunuri - PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziției :„Materiale electrice” Cod CPV: 31600000-2 “___”_________ 2024 Mun. Chișinău (localitatea) Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii; Autoritatea contractantă. ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,; Administrația Națională a Penitencairelor, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza regulament, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar _____________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,. ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea „Materiale electrice” denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip LD nr . ocds-b3wdp1-MD-1720704448113 din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiaruluib din „___” _____________ 2024. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică; b) Specificația de preț; c) alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 1.5 Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice. 2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare 2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include: Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă: a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă: a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 1 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz]. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluțiunea 8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite; c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor; d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3. Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este _____________, în cuantum de 5% din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, Furnizorul /Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2024. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. # CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. .. Anexa nr. 1 la contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul. Anexa nr. 2 la contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23 - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii; Cumpărătorul/Beneficiarul.