Anexa nr. 4

la Anunţul de participare

Lotul nr. 2

Servicii de deservire tehnică și mentenanță a instalațiilor frigorifice

Servicii obligatorii, care necesită a fi prestate în cadrul

deservirii tehnice a instalațiilor frigorifice

- Dezasamblarea / asamblarea  echipamentului.

- Diagnosticarea termo-fizică a aparatului.

- Verificarea presiunii în partea de jos şi de sus a circuitului frigorific.

- Verificarea unităţilor  în regim de testare.

- Examinarea exterioară pentru detectarea deteriorărilor mecanice şi electrice.

- Măsurarea parametrilor:

    - schimbarea temperaturilor  aerului de distribuire  şi  evacuare de pe condensator.

    - schimbarea temperaturilor  apei de distribuire  şi  evacuare de pe vaporizator.

    - temperatura aburilor  şi  a condensului  în circuitul  frigorific.

    - temperatura de supraîncălzire şi răcire a circuitului  frigorific.

    - curentul  de operare  a componenţilor electrici ai aparatului de răcire, care alimentează tensiunea.

- Examinarea condensatorului la murdărie şi coroziune în el, curăţarea lui.

- Verificarea cantităţii (calităţii) uleiului - vizual.

- Verificarea componenţilor electrici: releu, aparataj de pornire-protecţie, conexiuni cu cleme.

- Verificarea  senzorilor, termostatelor, a comutatoarelor de presiune cu controlul indicatorilor temperaturii, presiunii şi ai parametrilor de reglare.

- Verificarea  întăririi şi curăţarea roţilor ventilatoarelor.

- Verificarea  racordării conexiunilor electrice.

- Verificarea  elementelor mecanice de fixare  a părţilor mobile, lubrifierea lor.

- Controlul parametrilor de siguranţă.

- Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri.

- Setarea microprocesoarelor.

- Verificarea filtrelor de lichid și curățarea lor.

- Înlocuirea tuturor filtrelor de la instalațiile frigorifice încorporate în sistemele de ventilare cu recuperare. Costul filtrelor vor fi incluse în prețul ofertei.

Servicii, care necesită a fi prestate

în cadrul mentenanței instalațiilor frigorifice

- Identificarea, lichidarea scurgerilor și alimentarea cu agent frigorific (R407C, R410A) (include prețul agentului frigorific).

- Schimbarea condensatoarelor electrice (include prețul pieselor, materialelor).

- Schimbarea sau reparația ventilatoarelor blocurilor interioare (include prețul pieselor, materialelor).

- Schimbarea sau reparația panourilor de comandă sau telecomenzilor (include prețul pieselor, materialelor).

- Curățarea (desfundarea) țevelor de drenare.

- Schimbarea sau reparația pompelor de drenare (include prețul pieselor, materialelor).

Cerințe suplimentare

- Serviciile de deservire tehnică vor fi prestate pentru instalațiile frigorifice cu un regim o dată în an, în lunile mai – iunie, iar pentru instalațiile frigorifice cu două regimuri - de două ori în an, anterior perioadelor calde și rece a anului, la solicitarea  reprezentantului Beneficiarului.

- După efectuarea deservirii tehnice a instalațiilor frigorifice, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru instalațiile frigorifice cu defecte, care nu se regăsesc în lista serviciilor de mentenanță. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Deservirea tehnică a acestor utilaje nu se va efectua.

- După prestarea serviciilor de deservire tehnică a instalațiilor frigorifice (cu un regim și încorporate în sistemele de ventilare cu recuperare), Prestatorul va oferi garanție la serviciile efectuate pe o perioadă de 6 luni.

- Termenul-limită de prestare a serviciilor de deservire tehnică a instalațiilor frigorifice va fi 10 zile din momentul primirii solicitării de la reprezentantul Beneficiarului.

- Prestatorul, suplimentar, va curăța filtrele de lichid și de aer a sistemelor de ventilare. Cheltuielile legate de prestarea acestor servicii vor fi incluse în oferta de preț.

- Prestatorul, suplimentar, anterior perioadei calde a anului, va umple (suplini) sistemele de răcire-încălzire cu apă, iar anterior perioadei reci a anului, va elibera instalațiile frigorifice și țevile exterioare ale sistemelor de răcire-încălzire de apă sau soluție. Cheltuielile legate de prestarea acestor servicii vor fi incluse în oferta de preț.

- În prețul ofertei urmează a fi incluse toate cheltuielile legate de folosirea transportului.