CAIET DE SARCINI

privind deservirea sistemului de ventilare a blocului administrativ

din str. C.Vârnav, 16, mun. Chișinău

pentru anul 2021

| N d/o | Denumirea utilajului (lucrări) | Cantitatea buc | Perioada | Suma MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea blocului de răcire CILLER cu patru compresoare. | 1 | O dată pe an |  |
| 2 | Deservirea tehnică aeroconvectoarelor de tip (Fan-coil) cald / rece. | 60 | De 2 ori pe an |  |
| 3 | Deservirea tehnică a sistemului de tratare a aerului cu recuperator și răcitor de tip WEZA | 3 | De 2 ori pe an |  |
| 4 | Deservirea tehnică a panourilor de automatizare sistemului de tratare și răcire a aerului | 4 | O dată pe an |  |

Lista lucrărilor de deservire CILLER

| 1 | Controlul exterior al ecipamentului, verificarea conexiunilor cu pămîntul și cu partea constructivă a utilajului. |
| --- | --- |
| 2 | Lucrările de profilaxie a conexiunilor electrice a panoului de control și unitate compresor – condensator de aer. |
| 3 | Verificarea stării tehnice a cablurilor electrice și conexiunilor lor. |
| 4 | Verificarea suprapresiunii de evaporare, temperaturii de evaporare, monitorizarea presiunii axcesive, temperaturii de condensare (în caz de necesitate, realimentare cu agent frigorific). |
| 5 | Monitorizarea statutului de automatizare și indiciilor senzorilor. |
| 6 | Monitorizarea stării amentului frigorific și a uliului. |
| 7 | Verificarea etanșeității circuitului agentului frigorific, (înlăturarea scurgerii dacă există). |
| 8 | Controlul stării electrovalvelor. |
| 9 | Verificarea sistemei de protejare a compresoarelor: COMPRESOR NR 1 COMPRESOR NR 2 COMPRESOR NR 3 COMPRESOR NR 4 |
| 10 | Verificarea nivelului de ulei. |
| 11 | Controlul – curățirea condensatoarelor de aer la tema murdăriei. |
| 12 | Controlul – curățire evaporatorului. |
| 13 | Verificarea stării circuitelor de putere și de control a echipamentului, după necesitate de a efectua strîngerea racordurilor filetate. |
| 14 | Verificarea paletelor ventilatorului. |
| 15 | Verificarea gradului de murdărire a filtrelor de freon. |
| 16 | Controlul supapelor de siguranță la acțiune. |
| 17 | Revizuirea rulmenților ventilatoarelor condensatoarelor de aer. |
| 18 | Revizuirea spațiilor interne ventilatoarelor condensatoarelor de aer. |
| 19 | Verificarea stării izolației a motoarelor electrice. |
| 20 | Verificarea tuturor nodurilor de conexiune a evaporatorului la tema scurgerii (înlăturarea scurgerii dacă există). |
| 21 | Testare, reprogramare în caz de necesitate a panoului de control. |
| 22 | Testarea tuturor senzorilor, dispozitivilor și a sistemei de automatizare. |
| 23 | Înlocuirea elementelor filtrelor, dacă este necesar de schimbat, adăugat agentul frigorific, ulei. |
| 24 | Conservarea mașinii frigorifice (condensarea agentului frigorific în condensator de aer închiderea a valvelor de aspirație / refulare a compresorului, evacuarea agentului refrigerent din evaporator a circuitului hidraulic al unității, uscare cu azot, spălarea evaporatorului cu glicol). |

Lista lucrărilor de deservire a aparatelor de aeroconvectoare (fan coil)

1. Examinarea externă:

a) deteriorarea mecanică;

b) puritatea filtrelor de apă;

c) nivelul de coroziune și stratul de înveliș exterior;

2. Verificarea etanșietății;

3. Testarea cu presiune nu mai puțin de 4 Atm;

4. Verificarea stării circuitelor tur – retur;

5. Demontarea parțială, asamblarea părților componente ale schimbătoarelor de temperatură;

6. Curățirea filtrelor;

7. Verificarea și curățirea pompelor de circulație;

8. Verificarea și curățirea clapetelor de dezaerare și siguranța presiunii;

9. Umplerea sistemului;

10. Dezaerarea sistemului;

11. Controlul diferenței de temperatură de la admisibil / evacuare a schimbătorului de căldura intern;

12. Verificarea elementelor de fixare mecanice și a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere;

13. Analiza măsurărilor, pregătirea listei de defecțiuni, neregularități (dacă este necesar).

- La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de estimare, pentru a efectua reparația.

| N d/o | Utilaj / Lucrări | Cantitatea buc | Periodicitatea lucrării | Suma MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea tehnică a Panourilor de automatizare a sistemului de tratare a aerului | 4 | O dată pe an |  |

1. Examinarea externă:

a) deteriorarea mecanică;

b) puritatea contactelor și cablajul;

c) nivelul de coraziune a izolației și stratul de înveliș exterior.

2. Verificarea și programarea a regimului de funcționare cald / rece;

3. Testarea izolațiilor la scurgeri la corp;

4. Testarea senzorilor de temperaturi;

5. Verificarea contactelor la uniri intre elemente;

6. Verificarea stării circuitelor;

7. Demontarea parțială / asamblare a părților componente ale rezistenților de tensiune și temperaturi;

8. Analiza măsurărilor, pregătirea listei de defecțiuni, neregularități (dacă este necesar).

- La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de estimări, pentru a efectua reparații.

| Nr. d/o | Nr. sistemului | Denumirea echipamentului | Marcarea | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K1-K4 (pentru P1-P3 | Bloc condensator – cu 4 compresoare |  | CILLER | buc. | 1 |
|  | Deservirea tehnică a aeroconvectoare (Fan coil) cald / rece |  |  | buc. | 60 |
| P1/B1 Lb,m3/h: 2700/2700 | P1 / B1 Instalare de recuperare a aerului și a căldurii |  | WEZA | buc. | 1 |
|  | P1 | Ventilare flucsuală | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F5 | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea de încălzire cu schimbător de căldură din țevi de cupru și plăci de aluminiu agent de termic-apă | buc. | 1 |
|  |  |  | chiller cu schimbător de căldură cu tuburi de cupru și aluminiu plăci, freon agent frigorific R410A | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea ventilare – ventilator centrifugal | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea de filtrare de buzunar cu clasa de filtrare F3 | buc. | 1 |
|  | B1 | Ventilație de evacuare | secțiune cu supapă de aer acționată electric | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F3 | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea ventilării - ventilator centrifugal | buc. | 1 |
|  |  |  | filtru de aer cu UE3 700 x 600 | buc. | 1 |
| P2/B2 Lb, m3/h: 6325/6325 | Instalare de recuperare de căldură de evacuare forțată P2/B2 |  | WEZA | buc. | 1 |
|  | P2 | Ventilare flucsuală | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F5 | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea de încălzire cu schimbător de căldură din țevi de cupru și plăci de aluminiu agent de termic-apă | buc. | 1 |
|  |  |  | chiller cu schimbător de căldură cu tuburi de cupru și aluminiu plăci, freon agent frigorific R410A | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea ventilării - ventilator centrifugal | buc. | 1 |
|  | B2 | Ventilație de evacuare | secțiune cu supapă de aer acționată electric | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F3 | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea ventilării - ventilator centrifugal | buc. | 1 |
|  |  |  | filtru de aer cu UE3 700 x 600 | buc. | 1 |
| P3/B3 Lb, m3/h: 6300/5900 | De alimentare și evacuare aer căldură recuperare instalarea |  | WEZA | buc. | 1 |
|  | P3 | Ventilare flucsuală | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F5 | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea de încălzire cu schimbător de căldură din țevi de cupru și plăci de aluminiu agent de termic-apă | buc. | 1 |
|  |  |  | chiller cu schimbător de căldură cu tuburi de cupru și aluminiu plăci, freon agent frigorific R410A | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea ventilării - ventilator centrifugal | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea de filtrare de buzunar cu clasa de filtrare F3 | buc. | 1 |
|  | B3 | Ventilație de evacuare | secțiune cu supapă de aer acționată electric | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea de filtrare casetă cu clasa de filtrare F3 | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea de recuperare cu recuperator de plăci aer-aer | buc. | 1 |
|  |  |  | secțiunea ventilării - ventilator centrifugal | buc. | 1 |
|  |  |  | filtru de aer cu UE3 700 x 600 | buc. | 1 |
| B4-B5 | 14 ianuarie | Ventilator canal | DT (K) 315L | buc. | 2 |
|  | Restaurarea izolației |  |  | ml | 3 |

CERINȚE SUPLIMENTARE

1. Deservirea tehnică a ventilatoarelor se va efectua odată pe an, în lunile mai – iunie.

2. După efectuarea deservirii tehnice a blocului de ventilație Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe perioada de 1 an.

3. După efectuarea deservirii tehnice a blocului de ventilație Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate blocurile de ventilație deservite.

4. Termenul limită de efectuare a deservirii tehnice a ventilatoarelor va fi 2 zile, din momentul primirii comenzii de la reprezentantul Beneficiarului.

Lista lucrărilor de deservire a aparatelor de tratare aerului.

| N d/o | Utilaj / Lucrări | Cantitatea buc | Periodicitatea lucrării | Suma MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deservirea tehnică a Sistemului de tratare aerului cu recuperator și răcitor Lb, m3/h: 2700/2700 | 1 | O dată pe an |  |
| 2 | Deservirea tehnică a Sistemului de tratare aerului cu recuperator și răcitor Lb, m3/h: 6325/6325 | 1 | O dată pe an |  |
| 3 | Deservirea tehnică a Sistemului de tratare aerului cu recuperator și răcitor Lb, m3/h: 6300/5900 | 1 | O dată pe an |  |

1. Examinarea externă

a) la deteriorarea mecanică a corpuliu și a componentelor utilajului;

b) puritatea filtrelor de aer;

c)puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură unități de interior și exterior.

2. Verificarea utilajului în toate regimurile de lucru;

3. Testarea obloanele de ieșire acționate;

4. Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului;

5. Demontarea parțială / asamblarea a părților componente ale echipamentelor;

6. Curățarea schimbătorului de căldură interior;

7. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (dacă este necesar, cu ajutorul unui dispozitiv cu jet de apă);

8. Controlul diferenței de temperatură de la admisie / evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar – la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral);

9. Verificarea funcționării  sistemului de drenajuratarea sistemului de drenaj;

10. Verificarea motoarelor electrice și paletelor ventilatorului;

11. Verificarea pompelor de circulație a agentului de răcire / încălzire;

12. Verificarea – integritatea izolației și starea cinexiunilor electrice;

13. Control de tensiune;

14. Verificarea de operare a curenților compresorului (dacă este cazul);

15. Diagnosticul de componente electronice;

16. Verificarea elementelor de fixare mecanice și a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere;

17. Analiza măsuratorilor, pregătire listei de defecțiuni, neregularităților (dacă este necesar);

18. Instructajul clientului cu privire la utilizarea corectă a utilajului (dacă este necesar).

- La detectarea unor defecțiuni tehnice se întocmește un Act de estimări pentru a efectua reparații.