CAIET DE SARCINI.

Descrierea generală penru obiectul: Lucrări de reparaţie-modernizare şi înlocuire a instalaţiilor sanitare în grupele sanitare ale clădirii administrative a DTC al MAI din str. Gh. Asachi, 65A, mun. Chişinău.

Autoritatea contractantă: Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Gh. Asachi, 65A, mun. Chişinău.

1. Amplasamentul investiţiei se află în mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 65A, blocul administrativ al Departamentul Trupelor de Carabinieri, teritoriu cu regim restricţionat de trecere.

Construcţia asupra căreia se intervine reprezintă o clădire cu 3 nivele şi subsol, cu birouri de serviciu şi grupe sanitare compuse din: lavoar şi WC în subsol, la etajele 2 şi 3.

La momentul actual, grupele sanitare ale clădirii sunt într-un proces de degradare din cauza exploatării îndelungate, uzurii fizice a instalaţiilor şi obiectelor sanitare, a umedităţii sporite, precum şi a numărului mare de persoane, fiind astfel necesară realizarea unor lucrări de reparaţie şi modernizare.

2. Informaţii şi proiectare

Luând în consideraţie că, degradările în grupele sanitare provin din cauza exploatării îndelungate, uzurii fizice a instalaţiilor şi obiectelor sanitare, umidităţii sporite, numărului mare de persoane sunt propuse efectuarea următoarelor lucrări de reparaţie-modernizare a grupelor sanitare, cum ar fi:

- demontarea tâmplăriei existente (uşi);

- desfacerea de tencuieli şi şape;

- desfacerea placajelor cu faianţă montate pe pereţi şi a gresiei la pardoseli;

- demontarea instalaţiilor vechi;

- demontarea pereţi dispărţitori;

- se va reface hidroizolarea pereţilor şi a pardoselelor grupelor sanitare;

- executarea pereţilor despărţitori din cărămidă;

- se vor monta reţelele de apa rece şi caldă (polipropilen tip PP-RCT), de electricitate, de canalizare, de ventilare (inclusiv obiectele sanitare, electric etc.), testarea acestora;

- se vor confecţiona şi înlocui uşile din lemn şi PVC;

- se vor monta tavane suspendate mate şi de tip “ARMSTRONG” (et.2 şi et.3), inclusiv baghet;

- se vor executa reparaţii, zugrăveli şi placaje cu faianţă şi gresie porţelanată, vopsitorii;

- se vor monta boilere electrice pentru prepararea apei calde.

Astfel, grupele sanitare, pentru nivelele 2 şi 3, vor cuprinde următoarele:

- în încăperile pentru WC: sunt prevăzute 3 despărţituri (cabine), echipate cu 3 vase WC şi separat 2 pisoare (doar la et. 2);

- în încăperile pentru lavoar: vor fi instalate 2 lavoare, boiler electric (80 litre) şi oglindă cu dimensiunile stabilite, două uscătoare de mâini şi un dozator de săpun lichid (indistriale);

- în încăperea separată de la et. 2: este prevăzută instalarea unei cabine de duş dreptunghiulare, a unui closet, un boiler electric (80 litre), a unui laloar, uscător de mâini (indistrial) şi a unei oglinzi conform dimensiunilor stabilite;

- în subsol: este prevăzută instalarea unui closet turcesc (Ceaşa Ghenuia), unui boiler electric (50 litre), unui laloar, uscător de mâini (indistrial) şi a unei oglinzi conform dimensiunilor stabilite.

Notă: Cantităţile de lucrări şi materiale aferente acestora sunt detaliate în listele de cantităţi de lucrări.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Executantul lucrării trebuie sa se conformeze prevederilor legislaţiei în vigoare şi anume Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcţii şi reglementărilor specifice în domeniu. Acesta asigură un nivel de calitate corespunzător exigentelor esenţiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginte de şantier atestat.

Condiţiile tehnice de calitate a materialelor sunt reglementate prin actele normative, standardele, prescripţiile şi instrucţiunile aplicabile la executarea acestor tipuri de lucrări. Materialele şi echipamentele procurate vor respecta cerinţele din standardele şi normele admise în Moldova. Se vor supune obligatoriu verificării calităţii şi recepţionarii lucrările ascunse şi/sau în faze determinante la lucrările: stratul suport din mortar ciment, hidroizolaţiea pereţilor şi a pardoselilor, cu întocmirea proceselor-verbale respective de către executant (dirigintele de şantier atestat).

La obiectivele nominalizate, pentru următoarele materiale şi echipamente se solicită respectarea următoarelor cerinţe minimale:

| Nr. d/o | Denumire | Caracteristici minime |
| --- | --- | --- |
| 1 | Closet cu rezervor | Porţelan sanitar, montat pe podea, culoare albă, capac wc - duroplast, rezervuarul montat pe vas, cu volum - 3/6 L, acţionare mehanism dublu, admisie apă – inferioară. |
| 2 | Lavoar | Ceramică, dimensiunile (IxLxH) 440x550x190 mm., culoare albă, forma-semicircular, cu orificiu, piedestal compatibil cu lavoarul. |
| 3 | Pisoar | Faianţă, suspendat, culoare albă, dimensiunile (IxLxH) 295x340x565 mm., tip control – mecanic, racordare la apă – de sus. |
| 4 | Closet turcesc (Ceaşa Ghenuia) | Faianţă, culoare albă, tip amplasare - de podea. |
| 5 | Baterii lavoar | Monocomandă, oţel cromat, montat pe lavoar, robinet de reglare a debitului de apă. |
| 6 | Cabină de duş | Dimensiuni (IxLxH) 1200x800x2100 mm., culoare albă, de tip închisă, dreptunghiulară. |
| 7 | Oglindă sanitară | Dimensiunile 1400x600 mm. şi 700x600 mm., fasetată pe mărgini, montată pe perete în lavoare. |
| 8 | Corpuri de iluminat | Plafonieră tip LED (conform devizului). Flux luminos, durata de viaţă 30.000 ore, montate pe tavan. |
| 9 | Tavan suspendat | Pentru încăperile et. 2 şi 3 tavan suspendat mat (culoarea se va coordona cu beneficiarul), pe perimetru cu baghet şi tavan suspendat de tip ARMSTRONG. |
| 10 | Gresie | Porţelanată dură, rezistentă la trafic, calitatea 1, adeziv special şi chit de rosturi impermeabil (tip Ceresit rezistent la umezeală sau analogic, compatibil la stratul de hidroizolare). Culoarea şi dimensiunile se vor selecta după prezentarea mostrelor. |
| 11 | Faianţă | Porţelanată dură, calitatea 1, adeziv special şi chit de rosturi impermeabil (tip Ceresit rezistent la umezeală sau analogic, compatibil la stratul de hidroizolare). Culoarea şi dimensiunile se vor selecta după prezentarea mostrelor. |
| 12 | Uşi acces la WC şi | Uşi confecţionate din profiluri PVC nereciclat cu 5 camere dotat cu balamale, mânere cu lacat cu funcţionare pe o singură parte de culoare albă, rezistent la trafic, paneluri sandwich. Dimensiunile vor fi stabilite la faţa locului. |
| 13 | Glavsanduri | Glasvanduri din profile din masae plastice. Dimensiunile vor fi stabilite la faţa locului. |
| 14 | Uşi pentru birou | Confecţionate din lemn natural pentru oficii având dimensiunile 900x2100mm, cu prag, inclusiv furnitura necesară. Culoarea şi modelul se va coordona cu beneficiarul. |
| 15 | Stratul de hidroizolare la pereţi şi pardoseli | Aplicarea hidroizolaţiei (cu materiale şi tehnologii moderne), mortar bicomponent pe bază de ciment la pereţi şi pardoseli, rezistent la umiditate sporită, straturi (conform cerinţelor tehnologice ale producătorului) |
| 16 | Boiler cu acumulare | Capacitate de 50 – 1 buc., cu puterea – 1,5 kW. şi capacitate de 80 litri – 3 buc. cu puterea – 2,0 kW. |
| 17 | Ventilaţia: | Montarea la tavan a canalelor de aer de tip - înfăşurate în spirală (oţel gr.0,50 mm) căptuşit cu gipso-carton rezistent la umeditate cu ultirioara finisare inclusiv şi cu accesoriile necesare. Ventilator tip DT K315L, Ventilator Sistemair BF 120 S , Taimer Haher EG071 etc, cu prezentarea paşapoarelor tehnice ale utilajului pentru ventilaţie inclusiv si certificatele de comformitate a materialelor ce se vor folosi. |

Recepţia cantitativă şi calitativă are loc în locaţia unde se execută lucrările de reparaţii şi înlocuire a instalaţiilor sanitare, de către reprezentanţii autorităţii contractante, în condiţiile tehnice impuse de standardele în vigoare.

Executantul este dator să notifice investitorul printr-un document scris, referitor la data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, confirmat de reprezentantul investitorului pe şantier.

Recepţia, în faza de terminare a lucrărilor executate se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 de către Beneficiar, în prezenta Executantului, prin desemnarea comisiei de recepţie.

La terminarea examinării, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îl va înainta investitorului în termen de 3 zile lucrătoare, împreună cu recomandarea de admitere cu/sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se vor accepta recepţii parţiale.

Garanţia pentru lucrările executate este de 60 luni.

4. Mostre

Executantul lucrărilor va achiziţiona toate materialele conform necesităţilor în coordonare prealabilă cu beneficiarul.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor de construcţii va fi efectuata de către Antreprenor conform parametrilor tehnici stipulate în caietul de sarcini, purtând răspundere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protecţia lor. Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Manipularea şi transportul materialelor se va face cu grija, pentru a le feri de lovituri sau zgârieturi.

Executantul va avea maxima grija sa nu deterioreze vreo instalaţie, elemente constructive, sisteme, echipamente, etc., existente la fata locului. Orice deteriorare datorată neglijenţei se repara imediat, pe cheltuiala “vinovatului”.

Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor, încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.

Conform Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente aprobat prin Hotararia Guvernului nr. 285 din 23.05.96 antreprenorul efectuează protecţia şi securitatea lucrărilor executate, construcţiilor şi teritoriilor aferente în funcţie de condiţiile atmosferice pâna la desemnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare (în special a materialelor uşor inflamabile, ca de exemplu vopselele, etc.).

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Executarea încercărilor necesare a tuturor elementelor de construcţii (după caz) se efectuează conform proiectului de execuţie, reglementărilor tehnice naţionale specific fiecărui domeniu de lucrări şi prescripţiilor tehnice fiind obligatorii pentru executare.

La obiect se va întocmi:

- jurnalul evenimentelor la executarea lucrărilor executate, în care zilnic se va fixa: data de executare a lucrărilor; condiţiile de executare a lucrărilor pe fronturile de lucru aparte; rezultatul controlului sistematic al calităţii lucrărilor.

Procesele verbale de verificare a calităţii lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la lucrările ce se execută, cu anexarea certificatelor de conformitate care vor fi parte integrată a ,,Jurnalului evenimentelor la executarea lucrărilor executate” şi vor fi completate de către dirigintele de şantier atestat şi responsabilul tehnic atestat şi prezentate Beneficiarului conform legislaţiei în vigoare.

Notă: Responsabil de păstrarea, întocmirea şi ţinerea la zi a Jurnalului este dirigintele de şantier atestat.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executantul este obligat de a soluţiona neconformităţile, defectele şi neconcordanţele apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de Beneficiar.

În toate cauzele, în care, la verificarea unei lucrări ascunse şi/sau în faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau ne încadrarea în prevederile documentelor normative, proiectelor şi prescripţiilor tehnice, urmează a se proceda la remedieri, fiind strict interzis a se executa în continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauză sau care ar împedica accesul la ea.

Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibile, care duc la nerespectarea exigentelor esenţiale se vor putea efectua numai cu avizul în scris al Beneficiarului (după caz a proiectantului).

După executarea remedierilor se întocmeşte un nou proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante, care se înregistrează conform dispoziţiilor legale. Executantul este obligat să execute remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lor, atît în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită conform legislaţiei.

8. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligaţiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională privind tehnica securităţii muncii.

Lucrările trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice atestate, cu experienţă, care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce priveşte: praful, zgomotul şi vibraţiile pe durata efectuării lucrărilor de construcţii, precum şi în timpul manipulării a materialelor de construcţii.

Se interzice depozitarea materialelor în spaţiile libere de siguranţă, pe drumuri, coridoare şi în spaţiile destinate circulaţiei, a căilor de acces spre vane şi tablouri electrice, ect.

9. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

În procesul efectuării lucrărilor de montare a utilajelor şi instalaţiilor se va ţine cont de proiectul de execuţie elaborat referitor la amplasarea tuturor instalaţiilor interioare, modul şi locul de fixare, protecţia anticorozivă, materialele şi produsele utilizate, precum şi de recomandările/solicitările beneficiarului, a responsabilului tehnic atestat.

La organizarea lucrărilor de montaj şi ajustare a instalaţiilor electrotehnice se vor respecta cerinţele, recomandările şi dispoziţiile generale ale Normativului în construcţii NCM G.01.03:2015 „Instalaţii electrotehnice”.

Rezultatele verificărilor şi deficienţele constatate vor fi consemnate în procese verbale şi se va trece imediat la remedierea lor, încheindu-se în cazul constatării unor deficienţe un proces verbal de lucrări pentru vicii ascunse.

10. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Lucrările de reparaţii şi finisare a pereţilor/ tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în mediul ambiant de cel puţin + 5 grade C0, în cazul zugrăvelilor, regim de temperatură ce se va ţine tot timpul execuţiei lucrărilor şi cel puţin 8 ore după executarea lor. Înainte de începerea lucrărilor de reparaţii şi zugrăveli se va verifica dacă suprafeţele suport au umiditatea de regim: 3% pentru suprafeţele tencuite şi 8% pentru cele gletuite.

Verificarea zugrăvelilor se va face prin examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se aspectul general (acelaşi ton de culoare pe întreaga suprafaţă, acelaşi aspect mat pe întreaga suprafaţă, fără pete, desprinderi, cute, proeminenţe, scurgeri, aglomerări de coloranţi, fără neregularităţi din chituire sau şlefuire, etc).

La suprafeţele placate cu gresie se face o verificare a planeităţii suprafeţei cu un dreptar aşezat pe diagonale executate, îndesindu-se atent plăcile în stratul de adeziv, prin batere uşoara cu ciocanul peste dreptar, astfel încât suprafaţa de pe spatele plăcilor să pătrundă în adeziv şi să asigure planeitatea suprafeţei.

La plăcile de faianţă se verifică racordarea acestora la tencuială. Planeitatea suprafeţei placate se verifica cu ajutorul unui dreptar. Verticalitatea suprafeţei placate se verifică în toate direcţiile cu nivela cu bulă de aer. De asemenea, se verifică corespondenţa rosturilor dintre plăci. Verificarea racordării rectilinii a suprafeţelor placate se face prin examinare vizuala.

La lucrările de hidroizolare se vor respecta instrucţiunile producătorului, privind tehnologia de aplicare.

Pentru realizarea hidroizolaţilor de calitate corespunzătoare, vor fi respectate următoarele condiţii:

a) lucrările de hidroizolare a pardoselii şi pereţilor interior în grupul sanitar se vor executa de echipe specializate iar lucrătorii sunt instruiţi special pentru aceste lucrări;

b) se vor asigura spaţii corespunzătoare pentru depozitarea materialelor aproape de locul execuţiei;

d) se va controla calitatea şi cantitatea materialelor, dacă au certificate de calitate şi corespund prescripţiilor tehnice respective, pentru utilizarea conform proiectului şi normativelor în vigoare;

c) materialele utilizate pentru realizarea structurii de hidroizolaţii trebuie să fie compatibile între ele şi integrate într-un sistem atestat din punct de vedere tehnic de către producător, cu durata de viaţă de 10-15 ani probată prin rapoarte tehnice de specialitate privind comportarea în situaţii de umiditate;

11. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Toate materialele şi echipamentele trebuie sa fie noi, de cea mai buna calitate şi să fie conforme cu standardele în vigoare pe teritoriul Moldovei. Prezentarea Beneficiarului (prin responsabilul tehnic atestat) a certificatelor de confirmare este obligatorie.

12. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Executantul va trebui sa confirme ca toate materialele, echipamentele, aparatele, sculele şi manopera necesara execuţiei lucrărilor pot fi asigurate complet şi în bune condiţii, în termenele convenite şi va fi responsabil pentru toate sarcinile şi obligaţiile oficiale asumate faţă de beneficiar privind transportul şi modul de utilizare a tuturor materialelor, echipamentelor, aparatelor, sculelor şi manoperei necesare.

Executantul va realiza lucrările cu ajutorul unor lucrători calificaţi, care trebuie să duca lucrul la bun sfârşit, fiind asigurată calitatea acestora.

Executantul trebuie să evacueze din zona de lucru orice resturi sau rebuturi care nu-i trebuiesc fiind menţinute toate căile de acces în stare curată şi traficabilă. La terminarea lucrului, locul va fi curăţat, iar predarea lucrării va fi efectuata în stare de perfectă curăţenie.

Racordarea la utilităţi (apă, electricitate, etc.) pentru organizarea pe şantier a lucrărilor, se va efectua de către Executant, prin instalarea aparatelor de măsurare (contoare) funcţionabile şi verificate în modul corespunzător, cu achitarea consumului  real al acestora  conform facturii.

Verificarea sistemului de apeduct şi canalizare se va face practic astfel:

- prin pornirea instalaţiei, se va constata vizual presiunea în instalaţiile sanitare, daca debitul în puncte de distribuire este corespunzător şi evacuarea apei se face în condiţii normale;

- se vor verifica piesele înlocuite: ţevile, obiectele sanitare, coturile de îmbinare, conductele şi accesoriile de canalizare;

- se va verifica modul de efectuare a lucrării de reparare şi înlocuire a instalaţiilor, daca este bine încheiata, racordată la instalaţia de apă şi canalizare şi dacă prezintă scurgeri de apă;

- etanşeitatea conductelor şi a îmbinărilor se va face vizual, când instalaţia este sub presiune cu robineţii închişi, pentru a se constata daca sunt sau nu scurgerii la conducte şi accesorii;

- respectarea prescripţiilor privind traseul, dimensiunile, amplasamentul si caracteristicile conductelor de apa rece (caldă) şi de canalizare, a pieselor de legătura, a obiectelor sanitare şi a armaturilor, verificarea respectării pantelor de montaj a conductelor.

- paralelismul conductelor cu elementele constructive, respectarea distanţelor dintre conducte şi dintre conducte şi suprafeţele finite ale elementelor constructive;

- rigiditatea fixării conductelor, a consolelor, a obiectelor sanitare şi a accesoriilor, posibilitatea de golire a instalaţiei de apă rece (caldă).

13. Definiţii

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului.

Executantul răspunde de respectarea normelor de securitate a muncii şi P.S.I. la locul de munca, specifice activităţii desfăşurate, fără a periclita viaţa sau sănătatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale.

În timpul executării lucrărilor, Executantul este obligat să se conformeze indicaţiilor date de reprezentantul beneficiarului, precum şi a normelor de conduită internă.

Executantul va avea următoarele obligaţii specifice:

- să asigure forţa de muncă, materialele şi echipamentele specifice realizării lucrărilor de reparaţie şi înlocuire a instalaţiilor sanitare;

- să întocmească lista personalului de execuţie, care va cuprinde toate datele de identificare;

- la finalizarea intervenţiei de către dirigintele de şantier se va întocmi procese verbale a lucrărilor ce devin ascunse şi la faze determinate, conform legislaţiei în vigoare;

- executantul are obligaţia de a notifica autoritatea contractantă despre apariţia oricăror lucrări de reparaţii şi înlocuire a instalaţiilor sanitare ce nu au putut fi prevăzute în caietul de sarcini, dar care sunt strict necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi vor face obiectul unei note de constatare, însuşite de autoritatea contractanta;

- executantul are obligaţia de a respecta pe parcursul îndeplinirii contractului condiţiile de muncă, sănătate şi securitate în muncă, care sunt de nivel naţional;

- executantul are obligaţia de a îngrădi accesul persoanelor neautorizate la obiectivele în reparaţie pe parcursul derulării lucrărilor, pentru prevenirea producerii unor accidente nedorite, în caz contrar, aceştea vor fi responsabili şi vor suporta toate cheltuielile;

- eventualele litigii între părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar partea interesată se va adresa instanţei competente.

Prevederile din acest caiet de sarcini constituie elemente ale contractului care se va încheia între unitatea noastră şi operatorul economic a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare.

14. Cerinţe privind calculul costului

Oferta tehnică va conţine Graficul de execuţie a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări.

Propunerea tehnică va fi structurată conform Caietului de sarcini şi va fi însoţită de un memoriu tehnic în care se va descrie, în ordinea operaţiunilor executate, tehnologia şi metodele folosite (propuse) pentru realizarea lucrării, care trebuie să fie cel puţin la nivelul specificat de producătorii materialelor.

Totodată, în memoriul tehnic, se vor specifica materialele folosite cu menţionarea caracteristicilor tehnice ale acestora şi alte detalii pe care ofertanţii le consideră semnificative.

Facem menţiunea, că devizele de lucrări trebuie să fie elaborate conform legislaţiei în vigoare pe teritoriul Moldovei (CPL.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse).

La ofertă urmează a fi anexate obligatoriu devizele de cheltuieli (formularele dezvăluite nr. 7; nr. 3 şi nr. 5) elaborate în programe specializate.

Ofertanţii vor asigura pe teritoriu container pentru colectarea deşeurilor de construcţie cu transportarea acestora.

Termenul pentru execuţia lucrărilor – maximum 90 zile calendaristice, iar în acest sens ofertanţii vor prezenta un grafic de execuţie, cu menţionarea timpului de execuţie.

Şef al Serviciului construcţii capitale,

cazare şi exploatare al DL,

maior                          T. GRACHILO

Comandant adjunct, şef al Direcţiei logistică,

colonel                                                                                       Constantin PÎNZARI