## Foaie1
Anexa nr.3 la Caietul de sarcini
Lista cu cantitățile de lucrări nr.2
”Schimbarea conductelor de abur de presiune înaltă la turbina nr.3”
Обоснование цен:
1. Прейскурант № 1/98 "Оптовые цены на ремонт и модернизацию паровых и водогрейных котлов и вспомогательного оборудования", г. Кишинев, 1995 г.
2. Прейскурант № 4 "Работы по контролю металла энергетического оборудования", г. Кишинев, 1995 г.
3. Прейскурант на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС, Том 4, Трубопроводы и арматура.Контроль металла.г. Москва, 1991 г.
Nr. | Наименование работ | Ед. измер. | Обоснование | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1
1 | Анализ проектной, заводской, эксплуатационной и монтажно технической документации по паро- проводам. Составление формуляров, таблиц, схем. | 1 трубо- провод | Пр-т № 1/98 1902020101 | 4
2 | Проверка работоспособности опор, подвесок, индикаторов. Измерение высот пружин, пролетов и уклонов. Составление ведомости дефектов. | 1 трубо- провод | 1902030101 | 4
Итого по разделу 1:
К=4,07
Всего по разделу 1 :
Раздел 2. Снятие и установка временных элементов ограждения площадок и лестниц
3 | Замена отдельных деталей лестниц и площадок. Снятие и установка элементов ограждения площадок и лестниц, бортовой полосы | 1 деталь | Пр-т № 1/98 1402050103 | 10
4 | Замена отдельных деталей лестниц и площадок. Снятие и установка элементов ограждения площадок и лестниц, поручней | 1 деталь | 1402050102 | 15
5 | Замена отдельных деталей лестниц и площадок. Временное снятие и установка элементов ограждения площадок и лестниц, стойки | 1 деталь | 1402050101 | 12
Итого по разделу 2:
К=4,07
К=1,032
Всего по разделу 2:
Раздел 3.Снятие и установка металлоконструкций для проведения ремонтных работ
6 | Замена кронштейнов, рам и прочих мелких металлоконструкций. Снятие и установка м/конструкций, весом до 50кг, без крана. | 1 элемент | Пр-т № 1/98 1403030103 об.ук.п.11 К=1,2 | 30
7 | Замена кронштейнов, рам и прочих мелких металлоконструкций. Снятие и установка м/конструкций, весом до 75 кг, без крана. | 1 элемент | 1403030104 об.ук.п.11 К=1,2 | 30
Итого по разделу 3:
К=4,07
К=1,032
Всего по разделу 3:
Раздел 4. Изготовление, установка и снятие временных металлоконструкций для фиксации паропровода и установки такелажа
8 | Изготовление кронтейнов, рам и прочих мелких м/конструкций | 100кг | Пр-т № 1/98 1403040101 | 41.5
9 | Замена кронштейнов, рам и прочих мелких металлоконструкций. Установка и снятие мелких м/конструкций весом до 20кг | 1 элемент | 1403030101 | 30
10 | Замена кронштейнов, рам и прочих мелких металлоконструкций. Снятие и установка м/конструкций, весом до 50кг, без крана. | 1 элемент | 1403030103 об.ук.п.11 К=1,2 | 40
11 | Замена кронштейнов, рам и прочих мелких металлоконструкций. Снятие и установка м/конструкций, весом до 75 кг, без крана. | 1 элемент | 1403030104 об.ук.п.11 К=1,2 | 30
Итого по разделу 4:
К=4,07
К=1,032
Всего по разделу 4:
Раздел 5. Замена гибов пароперепускных труб ЦВД
12 | Установка такелажа. Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку, стыковка и прихватка нового участка трубы диаметром до Ø273х32 длиной до 3 м с 1 гибом, 2 сварных стыка, на высоте свыше 5,2м, на растоянии менее 0,5м от оборудования и стен, без крана. Коэффициенты к=1,15; к=1,2; к=1,5; К=2,5; К=1,2 | 1 уч-к | Пр-т № 1/98 1802110403 Прим 1,2,3,4 ОУ 11 | 4
13 | Установка такелажа. Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку, стыковка и прихватка нового участка трубы диаметром до Ø219х25 длиной до 3 м с 1 гибом, 2 сварных стыка, на высоте свыше 5,1м, на растоянии менее 0,5м от оборудования и стен, без крана. Коэффициенты к=1,15; к=1,2; к=1,5; К=2,5; К=1,2 | 1 уч-к | 1802090303 Прим 1,2,3,4 ОУ 11 | 4
14 | Установка такелажа. Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку, стыковка и прихватка нового участка трубы диаметром до Ø273х32 длой свыше 3 м с 1 гибом, 1-сварной стык, на высоте свыше 5,2м, на растоянии менее 0,5м от оборудования и стен, без крана. Коэффициенты к=1,15; к=1,5; К=2,5; К=1,2 | 1 уч-к | 1802110403 Прим 1,3,4 ОУ 11 | 2
15 | Установка такелажа. Вырезка дефектного участка. Обработка торцов под сварку, стыковка и прихватка нового участка трубы диаметром до Ø219х25 дл. свыше 3 м с 1 гибом, 1-сварной стык, на высоте свыше 5,1м, на растоянии менее 0,5м от оборудования и стен, без крана. Коэффициенты к=1,15; к=1,5; К=2,5; К=1,2 | 1 уч-к | 1802090303 Прим 1,3,4 ОУ 11 | 2
16 | Электродуговая сварка стыков диаметром до Ø273х32 мм, стыки горизонтальные | 1 стык | 1804110402 | 8
17 | Электродуговая сварка стыков диаметром до Ø273х32 мм, стыки вертикальные | 1 стык | 1804110401 | 2
18 | Электродуговая сварка стыков диаметром до Ø219х25 мм, стыки горизонтальные | 1 стык | 1804090302 | 8
19 | Электродуговая сварка стыков диаметром до Ø219х25 мм, стыки вертикальные | 1 стык | 1804090301 | 2
20 | Предварительный и сопутствующий подогрев индукционным методом металла трубопроводов при проверке дефектных и сварке новых стыков диаметром до Ø273х32 мм | 1 стык | 1808010304 | 10
21 | Предварительный и сопутствующий подогрев индукционным методом металла трубопроводов при проверке дефектных и сварке новых стыков диаметром до Ø219х25 мм | 1 стык | 1808010303 | 10
22 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов диаметром Ø273х32мм | 1 стык | 1807010304 | 10
23 | Термическая обработка сварных стыков трубопроводов диаметром Ø219х25мм | 1 стык | 1807010303 | 10
24 | Зачистка шлифмашинкой околошовной зоны стыков диаметром до Ø273х32 мм для дефектоскопии | 1 стык | 1501040108 | 10
25 | Зачистка шлифмашинкой околошовной зоны стыков диаметром до Ø219х25 мм для дефектоскопии | 1 стык | 1501040107 | 10
26 | Зачистка шлифмашинкой околошовной зоны бобышек Ø38мм для дефектоскопии | 1 шт | 1501040101 | 4
27 | Снятие фасок под сварку Ø273х32 мм | 1 шт | экстраполяция 0401110102 | 10
28 | Снятие фасок под сварку Ø219х25 мм | 1 шт | экстраполяция 0401110102 | 10
29 | Замена кронштейнов, рам и прочих мелких металлоконструкций. Замена индикаторов весом до 20 кг | 1 шт. | 1403030101 | 4
30 | Вырезка отверстия в стенке отвода при толшине до 50мм | 1 отверстие | 0302030101 | 4
31 | Установка, подгонка, прихватка и приварка бобышек | 1 шт. | 0302070101 | 4
Итого по разделу 5:
К=4,07
К=1,032
Всего по разделу 5:
Раздел 6. Ремонт и наладка пружинных подвесок пароперепускных трубопроводов
32 | Контроль за заменой гибов паропровода, обеспечение проектных уклонов, натягов и затяжкой пружинных креплений | 1 трубо- провод | Пр-т № 1/98 1902070101 | 4
33 | Замена пружин подвесок с измерением в свободном состоянии , креплением трубопровода временной жесткой опорой , разборкой, дефектовкой, ремонтом, сборкой, установкой. Снятие и установка пружинных подвесок на двух тягах с двумя пружинами Ø273х32 мм | 1 шт. | 1901040103 | 4
34 | Замена пружин подвесок с измерением в свободном состоянии , креплением трубопровода временной жесткой опорой , разборкой, дефектовкой, ремонтом, сборкой, установкой. Снятие и установка пружинных подвесок на двух тягах с двумя пружинами Ø219 х25 мм | 1 шт. | 1901040103 | 4
35 | Определение состояния натяга пружинных подвесок в рабочем состоянии проектному значению, на двухтягах с двумя пружинами Ø273х32 мм | 1 шт. | 1901020103 | 4
36 | Определение состояния натяга пружинных подвесок в рабочем состоянии проектному значению, на двух тягах с двумя пружинами Ø219х25 мм | 1 шт. | 1901020103 | 4
37 | Регулировка пружинных креплений | 1 трубо- провод | 1902050101 | 4
38 | Проверка правильности температурных перемещений и работы опор после пуска трубопровода | 1 трубо- провод | 1902060101 | 4
По разделу 6:
К=4,07
К=1,032
Итого по разделу 6:
Раздел 7. Контроль металла
39 | Визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов трубопровода при диаметре до Ø273 мм | 1 шов | Пр-т № 4 0101010104 | 10
40 | Визуальный осмотр и измерение геометрических размеров сварных швов трубопровода при диаметре до Ø219 мм | 1 шов | 0101010103 | 10
41 | УЗК контроль сварных соединений трубопровода при диаметре до Ø273 мм | 1 стык | 0104010104 | 10
42 | УЗК контроль сварных соединений трубопровода при диаметре до Ø219 мм | 1 стык | 0104010103 | 10
43 | Цветная дефектоскопия стыковых соединений бобышек Ø38 мм | 1 стык | 0106010101 | 4
44 | Определение твердости металла сварных швов в 5 точках (20х5) | 1анализ | 0202010201 | 100
45 | Спектральный анализ металла сварных швов на рабочей площадке в 3 точках (20х3) | 1 анализ | 0201010103 | 60
По разделу 7:
К=4,07
К=1,032
Итого по разделу 7:
Раздел 8. Технический отчет
46 | Оформление технического отчета: | 1 экземпляр | Пр-нт ЭНРС ОРГРЭС п.12.5.01.05 | 1
Итого по разделу 8:
К=1,38
Всего по разделу 8:
Раздел 9. Гидравлические испытания
47 | Гидравлические испытания трубопровода с проверкой плотности трубопровода | 1 трубо- провод | Пр-т № 1/98 0102040101 | 1
Итого по разделу 9:
К=4,07
Итого по разделу 9:
Раздел 10. Перемещение элементов трубопроводов
48 | Перемещение элементов металлоконструкций, трубопроводов, задвижек и пр. массай до 1тонны на расстояние свыше 50м до 100м при выполнении монтажных и ремонтных работ. Транспортировка элементов тр-да от мест производства работ к местам складирования. Масса демонтированных элементов трубопровода - 5,47т | 1 тн | Расчет, (калькуляция) | 5.47
49 | Перемещение элементов металлоконструкций, трубопроводов, задвижек и пр. массай до 1тонны на расстояние свыше 50м до 100м при выполнении монтажных и ремонтных работ. Транспортировка элементов тр-да от мест складирования к местам установки (зона не облуживаемая краном) Масса устанавливаемых элементов трубопровода - 5,47т | 1 тн | Расчет, (калькуляция) | 5.47
Итого по разделу 10:
Итого по разделам 1 и 10:
Материалы подрядчика
| Электроды ТМЛ - 1Ø3мм | кг |  | 25
| Электроды ТМЛ - 3УØ3мм | кг |  | 75
| Электроды ТМЛ - 3УØ4мм | кг |  | 75
| Электроды УОНИ 13/55 - Ø3мм (для м/к) | кг |  | 20
| Диски шлифовальные Ø230мм | шт |  | 40
| Швеллер U14 | тн. |  | 0.96
| Уголок 63х63х5 | тн. |  | 0.3
| Металл б/у (заказчика) | тн. |  | 1.6
| Кислород | м3 |  | 380
| Пропан | литр |  | 200
| Асботкань для термообработки (б=4 мм) | м2 |  | 30
| Асбестовый шнур (Ø=20 мм) | кг |  | 68
| Кабель медный для термообработки Ø50мм2 | п.м. |  | 240
| Глицерин для УЗК | кг |  | 3
| Пенетрант, (6 мл/дм2) | литр |  | 0.007
| Проявитель, (5,5мл/дм2) | литр |  | 0.006
| Очиститель, (5,5мл/дм2) | литр |  | 0.006
Итого, Материалы
| Транспортные расходы, % от стоимости материалов | 5%
Всего материалы Подрядчика
Schimbarea conductelor de abur de presiune înaltă la turbina nr.3, lei fără TVA
| TVA | 20%
Costul lucrări TOTAL , lei cu TVA