Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,

aprobată prin ordinul Ministrului Finanțelor al RM

nr.115 din 15.09.2021 (în vigoare din 01.10.2021)

CAIET DE SARCINI

Servicii

- DESCRIERE GENERALĂ. INFORMAŢII

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

Obiectul achiziției: Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului - REPETAT

Codul CPV: 50000000-5

- CERINȚE FAȚĂ DE SERVICII

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Servicii de deservire tehnică a AAC de birou |  |  |  |  |  | 55 125,00 |
| 1.1 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică RAS-09 Toshiba – 5 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.2 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică RAS-13 Toshiba – 4 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.3 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Ras-07 Toshiba – 7 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.4 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Tadiran TFE 11+11 – 10 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.5 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Tadiran GFL-150 – 1 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.6 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Toshiba RAS-10 YA-E – 12 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.7 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Toshiba RAS-10 SA-E – 1 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.8 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Mitsubishi Electric MSN/MUN GA-80 - 4 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.9 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Roca – 8 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.10 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică York – 3 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.11 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Național CS 1873 KF – 2 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.12 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Niagara KFR25 (W)G G1-2 – 1 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.13 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Tadiran TNLS 11H -2 buc. | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.14 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Nord Srtar 12000 BTU – 10 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.15 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Midea MSY-18 HRDN1-QC2 – 5 buc. | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.16 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Midea MSR1-12 HRN1-QC2 – 4 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 3.17 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Midea MSY-12 HRDN1-QC2 – 2 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.18 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Midea MSR1-18 HRN1-QC2 – 4 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.19 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Midea MS9A-18 HRN1-QC2 – 1 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.20 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Midea MSR-18 HRN1 – 2 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.21 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Nord Star25 - 2 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.22 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Nord Star35 - 6 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.23 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică MDV 24000BTU – 1 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.24 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică RK – 18 EG – 2 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.25 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Carrier 42TSH018 – 1 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.26 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică MDV MDSF – 09HRN1 -2 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.27 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică MDV MDSF – 12HRN1 – 4 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.28 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Daikin FTX35j3/RX35K – 1 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.29 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC iarnă/vară (tip AC 9000BTU) – 5 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.30 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC iarnă/vară (tip AC 12000BTU) – 6 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.31 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 12 AAB Inverter – 5 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.32 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 18 AAB Inverter – 1 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.33 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 09 AAB Inverter – 3 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.34 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică 009 BTU LESSAR LS – 10 buc. | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.35 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică 012 BTU LESSAR LS – 7 buc | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.36 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică 018 BTU LESSAR LS – 3 buc. | Serviciu | 1 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| Lot 2: Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze |  |  |  |  |  | 38 500,00 |
| 2.1 | 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze conform anexei nr.4 a Caietului de sarcini | Serviciu | 11 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| Valoarea estimată totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 93 625,00 |

3. CONDIȚII SPECIALE DE CARE DEPINDE ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Președintele grupului de lucru:

Vladimir MUNTEANU

(semnat electronic)

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziţie______________din_________

Obiectul achiziţiei: Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului- REPETAT

| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat de birou |  |  |  | Prestatorul prestează următoarele servicii: - Verificarea stării generale a AAC; - Verificarea și curățarea filtrelor blocului intern; - Măsurarea temperaturii fluxului de ieșire; - Verificarea și curățarea schimbătoarelor de căldură a unităților exterioare și interioare; - Verificarea și curățarea unităților exterioare și interioare; - Verificarea și curățarea sistemului de drenaj; - Diagnosticarea și testarea sistemului de condiționare; - Măsurarea tensiunii de lucru în sistem; - Alimentarea suplimentară cu agent frigorific (la necesitate). Prestatorul este obligat: - Să asigure funcţionarea AAC la parametrii nominali în conformitate cu performanţele stabilite de producător; - Să respecte normele de protecţie a muncii şi de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; - Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcţionarea AAC privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcţionări neîntrerupte şi raţionale; - Să asigure calitatea serviciilor prestate şi funcţionarea neîntreruptă a AAC în perioada valabilităţii Contractului; - Să intervină prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a AAC, în timp de 48 de ore după primirea chemării (prin telefon, e-meil) de la Beneficiar şi să lichideze defecţiunile de funcţionare ale AAC sau să efectueze deservirea la necesitate; - Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la AAC sau funcţionării lor cu devieri de la normă. - La solicitarea Beneficiarului efectuează reparația AAC defectate, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar.; - Alimentarea suplimentară cu agent frigorific se va efectua din contul prestatorului, fiind stabilită limita de 5 kg., iar în caz de necesități mai mari, cheltuielile, ce depășesc limita, se suportă de către Beneficiar. Notă: Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului. |  |  |
| Lotul 2. Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze conform anexei nr.4 a Caietului de sarcini |  |  |  | Prestatorul prestează lunar următoarele servicii: - Examinarea exterioară a părţilor componente ale sistemului antiincendiar în vederea excluderii deteriorărilor mecanice, murdăriei, fixării stabile a acestor componente; - Controlul şi reglarea stării de funcţionare a armaturii de închidere (blocare); - Controlul şi reglarea presiunii în reţeaua de stimulare şi în baloanele cu substanţă de stingere; - Controlul surselor principale şi de rezervă de alimentare cu energie electrică; - Controlul cantităţii substanţei de stingere; - Curăţarea de praf a părţilor componente ale sistemului anti incendiar; - Controlul capacităţii de funcţionare a părţilor componente ale sistemului anti incendiar (partea tehnică, electrotehnică, de semnalizare) şi reglarea lor în conformitate cu paşapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar; - Lucrări de profilaxie în conformitate cu paşapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar; - Controlul capacităţii de funcţionare a sistemului antiincendiar în regim mecanic şi automat şi reglarea lui în conformitate cu paşapoartele tehnice ale componentelor sistemului antiincendiar; - intervenția operativă, prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a sistemului automatizat cu gaze, în timp de 2 (două) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar pentru lichidarea defecţiunilor de funcţionare ale sistemului antiincendiar în regim de urgenţă. Prestatorul este obligat: - Să asigure funcţionarea sistemului anti incendiar la parametrii nominali în conformitate cu performanţele stabilite de producător; - Să respecte normele de protecţie a muncii şi de securitate anti incendiară în timpul prestării serviciilor; - Să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcţionarea utilajului privind regulile de utilizare a acestuia în scopul asigurării unei funcționări neîntrerupte; - Să intervină prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a utilajului, în timp de 2 ore după primirea chemării (prin telefon, e-meil) de la Beneficiar şi să lichideze defecţiunile; - Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte a utilajului sau funcţionării lui cu devieri de la normă. - La solicitarea Beneficiarului efectuează reparația utilajului defectat, costul pieselor de schimb fiind acoperite de Beneficiar. Notă: Chemările în caz de necesitate se includ în costul serviciilor de deservire tehnică a utilajului. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:________ Numele, Prenumele:____________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr.2 la Caietul de sarcini Specificaţii de preţ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 şi 11 la necesitate, iar de către BNM– în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziţie______________din_________

Obiectul achiziţiei: Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului- REPETAT

| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea deservirilor | Preţ unitar (fără TVA), MDL | Preţ unitar (cu TVA), MDL | Suma fără TVA, MDL | Suma cu TVA, MDL | Termenul de livrare/ prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) | Discount % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Servicii de deservire tehnică a AAC de birou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică RAS-09 Toshiba – 5 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică RAS-13 Toshiba – 4 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Ras-07 Toshiba – 7 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Tadiran TFE 11+11 – 10 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Tadiran GFL-150 – 1 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Toshiba RAS-10 YA-E – 12 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Toshiba RAS-10 SA-E – 1 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Mitsubishi Electric MSN/MUN GA-80 - 4 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Roca– 8 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică York – 3 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Național CS 1873 KF– 2 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Niagara KFR25 (W)G G1-2 – 1 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Tadiran TNLS 11H -2 buc. | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Nord Srtar 12000 BTU – 10 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Midea MSY-18 HRDN1-QC2 – 5 buc. | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Midea MSR1-12 HRN1-QC2 – 4 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Midea MSY-12 HRDN1-QC2 – 2 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Midea MSR1-18 HRN1-QC2 – 4 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Midea MS9A-18 HRN1-QC2 – 1 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Midea MSR-18 HRN1 – 2 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Nord Star25 - 2 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Nord Star35 - 6 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică MDV 24000BTU – 1 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică RK – 18 EG – 2 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Carrier 42TSH018 – 1 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică MDV MDSF – 09HRN1 -2 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică MDV MDSF – 12HRN1 – 4 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Daikin FTX35j3/RX35K – 1 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC iarnă/vară (tip AC 9000BTU) – 5 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică AAC iarnă/vară (tip AC 12000BTU) – 6 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 12 AAB Inverter – 5 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 18 AAB Inverter – 1 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică Gree Bora R32 GWH 09 AAB Inverter – 3 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică 009 BTU LESSAR LS – 10 buc. | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică 012 BTU LESSAR LS – 7 buc | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică 018 BTU LESSAR LS – 3 buc. | Serviciu | 1 |  |  |  |  | Pe parcursul anului |  |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2. Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50000000-5 | Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze conform Anexei nr.4 la Caietul de sarcini | Serviciu | 11 |  |  |  |  | Lunar, până la data de 27 a fiecărei luni |  |  |  |
|  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:________ Numele, Prenumele:____________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Anexa nr.3 la Caietul de sarcini CONTRACT – MODEL Contract Nr. privind achiziţia de Servicii I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziţiei Cod CPV: _______________________________ "___"____________20__ mun. Chișinău (localitatea) |  |
| --- | --- |
| Prestatorul de servicii | Autoritatea contractantă |
| ___________________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ____________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ______________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Prestator _______________, (se indică nr.şi data de înregistrare în Registrul de Stat), pe de o parte, | BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin dl ________________, viceguvernator, care acționează în baza Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: a. Achiziţionarea ______________________________________________, (denumirea serviciului) denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziţii publice de tip __________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din "___" _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Specificaţia tehnică (Anexa nr.1); b) Specificaţia de preţ (Anexa nr.2); c) Lista serviciilor de deservire tehnică a AAC de birou(Anexa nr.__); d) Lista serviciilor de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze (Anexa nr.__). c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, preţul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator. 1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. 1.4. Termenele de garanţie a Serviciilor sunt indicate în Specificaţii. 2. Termeni şi condiţii de prestare 2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele indicate pe fiecare lot în parte conform Specificației. Prestatorul va asigura prestarea serviciilor în corespundere cu toate cerinţele înaintate. 2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: a) Factura fiscală; b) Act de prestare a Serviciilor. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel târziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ________________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi: a) Beneficiarul achită lunar/dupa caz Serviciile specificate în ”Specificația de preț” a prezentului Contract după prestarea Serviciilor în baza actului de prestare a Serviciilor, semnat de reprezentanții ambelor Părți și a facturii fiscale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar. b) Prestatorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Beneficiarului; c) Transmiterea documentelor enumerate la punctul 2.2 cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Beneficiar, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Prestatorului de a le anula şi de a transmite documente noi. 3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă: a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista serviciilor şi graficul prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 5. Standarde 5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Serviciilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: a) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării Serviciilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Beneficiar. 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanţe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanţe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4 În cazul în care în circumstanţele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adiţional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 şi pct.7.3, părţile modifică contractul prin acord - adiţional, privind neîndeplinerea parţială sau integrală a obligaţiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării şi executării ulterioare a contractului. 8. Rezoluţiunea 8.1. Rezoluţiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract; b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor; d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezoluţiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestată de servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este nu se aplică, în cuantum de nu se aplică din valoarea contractului. 10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 10.3. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depăşeşte 1 zi, Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicaţie în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Prestatorul prelungeşte termenul de valabilitate a garanţiei de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract şi Prestatorului i se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum şi, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Serviciile prestate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părţi, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmeşte în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Prestator, Beneficiar. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data semnării. 12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2023. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părţi. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. II. CONDIŢIILE SPECIALE A CONTRACTULUI Completare la Capitolul 4. Condiţii de predare-primire 4.1.1. Recepţionarea Serviciilor prestate se face în baza actului de prestare a Serviciilor, semnat de către reprezentanţii ambelor Părţi. 4.1.2. În actul de prestare a Serviciilor, Prestatorul va indica rezultatele deservirii efectuate, constatările, recomandările. Completare la Capitolul 6. Obligațiile părților Pentru serviciile de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat (în continuare – AAC) de birou: 6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: e) să asigure calitatea Serviciilor prestate şi funcţionarea utilajului deservit în perioada valabilităţii prezentului Contract; f) să asigure funcţionarea utilajului deservit la parametrii nominali în conformitate cu performanţele stabilite de producător şi cu prescripţiile tehnice în vigoare; g) să respecte normele de protecţie a muncii şi de securitate în timpul prestării Serviciilor; h) să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcţionarea utilajului deservit privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcţionări neîntrerupte şi raţionale; i) să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte a aparatelor de aer condiționat sau funcţionării cu devieri de la normă. 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: c) să numească persoanele responsabile de exploatarea aparatelor de aer condiționat ce urmează să fie deservite; d) să efectueze controlul asupra funcţionării aparatelor de aer condiționat; e) să informeze Prestatorul în cazul depistării unor defecte la aparatele de aer condiționat sau funcţionării lor cu devieri de la normă; f) să exploateze aparatele de aer condiționat care au fost oprite de Prestator în cazul funcţionării defectuoase, numai după lichidarea defecţiunilor şi cu acordul Prestatorului; g) să suporte preţul pieselor de schimb utilizate la lichidarea defecţiunilor tehnice ale aparatelor de aer condiționat, cu excepţia cazului prevăzut la pct.6.3. al prezentului Contract. 6.3. În cazul defectării utilajului deservit din vina Prestatorului, toate cheltuielile de reparaţie sau de schimbare a unor dispozitive sau piese, inclusiv prețul pieselor sau dispozitivelor se efectuează din contul Prestatorului. Pentru serviciile de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze: - În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: e) să asigure funcţionarea sistemului la parametrii nominali în conformitate cu performanţele stabilite de producător şi cu prescripţiile tehnice în vigoare; f) să respecte normele de protecţie a muncii şi de securitate antiincendiară în timpul prestării Serviciilor; g) să efectueze instruirea colaboratorilor BNM responsabili de funcţionarea sistemului privind regulile de utilizare a acestora în scopul asigurării unei funcţionări neîntrerupte şi raţionale; h) să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcţionării defectuoase a sistemului, în timp de 2 (două) ore (în orice timp de zi sau noapte) după primirea chemării de la Beneficiar şi să lichideze defecţiunile de funcţionare a sistemului în regim de urgenţă; i) să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la sistem sau funcţionării lor cu devieri de la normă; j) să prezinte la sediul BNM lista cu datele de contact a persoanelor responsabile pentru intervențiile operative, autorizată de către administratorul companiei. 6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: c) să numească persoanele responsabile de exploatarea sistemului ce urmează să fie deservit; d) să efectueze controlul asupra funcţionării sistemului; e) să informeze Prestatorul în cazul depistării unor defecte la sistem sau funcţionării lui cu devieri de la normă; f) să suporte preţul pieselor de schimb utilizate la lichidarea defecţiunilor tehnice ale sistemului, cu excepţia cazului prevăzut la pct.6.3. al prezentului Contract. 6.3. În cazul defectării sistemului din vina Prestatorului, toate cheltuielile de reparaţie sau de schimbare a unor dispozitive sau piese, inclusiv prețul pieselor sau dispozitivelor se efectuează din contul Prestatorului. Capitolul 13. Drepturile părților 13.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul are dreptul: a) Prestatorul este în drept să întrerupă exploatarea utilajului/sistemului deservit, în cazul funcţionării lui cu devieri de la normă, cu înştiinţarea despre aceasta în scris a Beneficiarului. Capitolul 14. Confidențialitatea 14.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă în termenii și condițiile prezentului Contract să păstreze strict confidențiale toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte pe durata executării prezentului Contract, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară pentru executarea Contractului și numai cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile în drept a avea acces la informația prezentată în Contract. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR |  |
| Prestatorul de servicii | Beneficiarul |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Banca: | Banca: |
| Cod: | Cod: |
| IBAN | IBAN |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |
| Prestatorul de servicii | Beneficiarul |

Anexa nr.4

la Caietul de sarcini

Componența utilajului sistemului anti incendiar automatizat cu gaze

1. Utilajul antiincendiar cu gaze produs de S.A.Î. „МЭЗ Спецавтоматика”, Rusia:

- baterie Б3-2МП(150-40-12).ЭЗ - 2 seturi;

- baterie Б4-2МП(150-40-12).ЭЗ - 2 seturi;

- dispozitiv de distribuire РУМЭЗ-25-150 - 2 seturi;

- ajutaj НГ-2.1-1” în set cu mufă - 15 buc.;

- balon mobil de probă БИп - 1 buc.;

- clapetă reversibilă unghiulară ОКУ-25-М42Х2 - 4 buc.;

- bucşă de probă pentru ajutaj - 4 buc.;

- bucşă de probă pentru ajutaj - 15 buc.;

- avertisment de presiune universal СДУ-М - 2 buc.;

- element de demarare generator de gaze ЭГП - 14 buc.;

2. Utilajul antiincendiar cu gaze produs de НВФ «БРАНД МАСТЕР», Ucraina:

- baterie «Импульс-100-4» - 2 seturi;

- dispozitiv de distribuire РУМЭЗ-25-150 - 2 seturi;

- furtun de înaltă presiune РВД ДУ = 38 mm – 8 buc;

- colector КО-100-4/2 – 1 buc;

- atomizor de gaz РГЛ360-G3/4 – 39 buc;

3. Utilajul de dirijare a sistemului antiincendiar:

- aparat dirijare a stingerii incendiului „ГАММА –102 САТ” - 2 buc.;

- dispozitiv antiincendiar de recepție, gestionare și control С2000-АСПТ – 1 buc;

- bloc de alimentare de rezervă ИБП –02 - 2 buc.;

- bloc de dirijare cu telecomandă БДУ ГАММА - 2 buc.;

- indicatori ai siguranţei contra incendiului.