  
Anexa 1
INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________
2. Codul fiscal: ________________________________________________________________
3. Adresa sediului central: ________________________________________________________
4. Telefon:____________
Fax: _________________
E-mail: ______________
5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________ 
                                                                                     (numărul, data, înregistrării) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                          (instituţia emitentă) 
6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________
                                                                                             (de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului) 
___________________________________________________________ 
7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________
                                                                            (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, 
_____________________________________________________________________________
 durata de valabilitate).
8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________ 
                                                                                                         (denumirea, adresa) 
9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________
                                                                (denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________
                                                                                                                                                             (de indicat valoarea şi data)
11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori ____ persoane, inclusiv:
______________________________________________________________________________
                                (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)
13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei
14. Dotare tehnică:_________________________________________________________
                                                     (de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului) 
________________________________________ 
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei): 
        Anul_________________________ mii lei
        Anul_________________________ mii lei
        Anul  _________________________mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,
  inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________
__________________________________________________________
(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  
	

	
Anexa 2

	Denumirea operatorului economic
	

	IDNO
	

	Adresa poștală completă
	

	Numărul de telefon
	

	Adresa de e-mail 
	

	Cod TVA
	

	Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar)
	

	Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator)
	_____________________
(Director)
	___________________
(Administrator)



OFERTĂ FINANCIARĂ

Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78
                                   (denumirea beneficiarului şi adresa completă)
Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia:
T-163/07-26: Echipamente și materiale pentru reconstrucția panoului de servicii proprii de distribuție principală curent continuu la SE Vulcănești 400/110/35 kV cu lucrările aferente de proiectare, fabricație, aprovizionare, livrare, montaj, testare și punere în funcțiune
(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) 
prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:
I. Furnizarea (executarea, prestarea):
	Nr.
	Descrierea
	U.M.
	Canti
tatea
	Suma, lei fără TVA
	Suma, Lei cu  TVA

	1
	Servicii de elaborare și verificare a documentației de proiect pentru dulap servicii interne de distribuție principală curent continuu
	proiect
	1
	
	

	2
	Dulap servicii interne de distribuție principală curent continuu
	buc
	1
	
	

	3
	Lucrări și materiale necesare pentru montare, integrarea în sistemele existente și punerea în funcțiune
	1 lot
	
	

	Total ofertă
	
	



Oferta comercială se prezintă cu transportarea materialelor, dispozitivelor și echipamentelor până la SE Vulcănești 400/110/35 kV, cu suportarea tuturor cheltuielilor și riscurilor legate de aducerea lor în acest loc, inclusiv cu lucrări de montare, testare și punere în funcțiune. 
 
II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: __________________________________________________________________________lei, fără TVA
(suma în litere şi în cifre)
la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei,                                                                                                   (suma în litere şi în cifre)

III. Termen de realizare a contractului ____________________________________________________
                                                       (se completează în mod obligatoriu)

IV. Termen de garanție ofertat (termen de garanție minim acceptat: Perioada de garanție (perioada de răspunderea pentru defecte) va constitui minim douăzeci și patru (24) luni din momentul recepționării operaționale a instalațiilor (PIF), dacă nu este specificat altfel în Contract:
__________________________________________________________________________________
                                                           (se completează în mod obligatoriu)

V. Mărimea avansului solicitat: (suma avansului nu poate depăși 10% din valoarea contractului) __________________________________________________________________________________
                        (se completează în mod obligatoriu cu mărimea avansului solicitat de către ofertant)

Data completării:______________
__________________________________________________________
(Numele, prenumele şi funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)
_________________________________________________
(semnătura) 



Anexa 3
_________________________________________________
(denumirea/numele operatorului economic)
 
DECLARAŢIE 
privind situația personală a operatorului economic 
 
Titlul achiziţiei: T-163/07-26: Echipamente și materiale pentru reconstrucția panoului de servicii proprii de distribuție principală curent continuu la SE Vulcănești 400/110/35 kV cu lucrările aferente de proiectare, fabricație, aprovizionare, livrare, montaj, testare și punere în funcțiune

	

	Subsemnatul, __________________, reprezentantul legal al ___________________,
                        (numele şi prenumele)                                              (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziţia Echipamente și materiale pentru reconstrucția panoului de servicii proprii de distribuție principală curent continuu la SE Vulcănești 400/110/35 kV cu lucrările aferente de proiectare, fabricație, aprovizionare, livrare, montaj, testare și punere în funcțiune
                                                          
organizată de Î.S. „MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că ofertantul:
· în ultimii 5 ani, nu a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane;
· în ultimii 3 ani, nu a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
· nu se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
· şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;
· nu a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței;
· prezintă informații și documente veridice și autentice pentru procedura de achiziție sus menționată.
Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
 

Data completării ________________________________
 
____________________   ________________________
      (Nume, Prenume)                        (semnătura)
 
În calitate de:  __________________________________
                                         (funcția deținută)

Ofertantul:_____________________________________
                               (denumirea, adresa completă)







	Anexa 4
_____________________________________
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ CU INDICAREA PROIECTELOR SIMILARE REALIZATE ÎN ULTIMII 3 ANI
(prin proiecte similare se subînțelege reconstrucția/construcția dulapurilor servicii interne curent continuu sau a sistemelor de asigurare serviciilor interne curent continuu pentru stații electrice cu tensiunea nominală de 110 kV și peste)

1. Numărul de contracte similare, executate_____________________________________________
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
    1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei;                                                                         
    2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei
3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora ___________________________________________                                                       
                                                                          (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele 
________________________________________________________________________________
similare şi de indicat adresa acestora)
________________________________________________________________________________
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor______________________________________________________________________
                   (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune)
- antreprenor sau antreprenor general; 
- antreprenor asociat; 
- subantreprenor.

	5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: ______________________________________________________________________________
6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):
a) contractată - ______________________________________________________________________________
b) efectiv realizată - ______________________________________________________________________________ 
c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)_____________________________ 
7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) ______________________________________________________________________________
8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de cheltuieli anexate la contracte:____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: _______________________________________________________________________________

Data completării:_____________
__________________________________________________________
(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  





Anexa 5


FORMULAR DE GARANȚIE BANCARĂ PENTRU PLATA ÎN AVANS

Către:
	Data:
	

	Împrumut/credit nr.:
	

	Contract nr.:
	


 (Numele și adresa Angajatorului)

Stimate Doamne și/sau Domni,
Ne referim la Contractul („Contractul”) semnat la data de........................................................ între dvs. și ................................................................................ (“Antreprenorul/Furnizorul”) privind achiziția ....................................... (denumirea achiziției).
Întrucât, în conformitate cu termenii Contractului menționat, Angajatorul a fost de acord să plătească sau să determine să fie plătită Antreprenorului/Furnizorului o plată în avans în valoare de................ (...%) procente din Prețul total al Contractului datorat Antreprenorului/Furnizorului, și anume o plată de:

................................................................................................................
(Suma valutei străine în cuvinte)

..............................................................................
(Suma în cifre)

și

..................................................................................................................
(Suma monedei locale în cuvinte)

..................................................................................
(Suma în cifre)
Prin această scrisoare noi, subsemnații, ..................................................., bancă (sau companie) organizată în conformitate cu legile din................................................... și având sediul social/principal la adresa ............................................. garantăm irevocabil prin prezentul, în comun și separat cu Antreprenorul/Furnizorul, rambursarea sumelor menționate la prima cerere a Angajatorului, fără ezitări sau argumente, în cazul în care Antreprenorul/Furnizorul nu își începe sau nu își îndeplinește obligațiile în conformitate cu termenii Contractului menționat și în cazul unei astfel de nerespectări, refuză să ramburseze în întregime sau parțial (după caz) avansul menționat către Angajator.
Cu condiția ca obligația Băncii să fie limitată la o sumă egală cu soldul restant al plății în avans, ținând cont de sumele care au fost rambursate din când în când de către Antreprenor/Furnizor, în conformitate cu termenii de plată ai Contractului menționat, după cum este dovedit prin certificatele de plată corespunzătoare.
Prezenta Garanție va rămâne în vigoare de la data la care respectiva plată în avans este primită de către Antreprenor/furnizor până la data la care Antreprenorul/Furnizorul a rambursat integral Angajatorului suma astfel plătită în avans în conformitate cu termenii Contractului. În momentul în care suma restantă este ZERO, această Garanție va deveni nulă, indiferent dacă originalul ne este returnat sau nu.
Orice pretenții care urmează să fie făcute în temeiul acestei Garanții trebuie să fie primite de Bancă în perioada de valabilitate a acesteia.

Cu respect,
(numele băncii)
......................................................
(semnătură autorizată)


Anexa 6
FIȘE TEHNICE

	7.1 FIŞA TEHNICĂ DULAP SERVICII INTERNE DE DISTRIBUȚIE PRINCIPALĂ CURENT CONTINUU

	Nr crt.
	Caracteristica
	U.M
	Date tehnice solicitate
	Date tehnice oferite

	PRODUCĂTOR
	

	TIP/MODEL
	

	ŢARA DE ORIGINE
	

	1 DULAP SERVICII INTERNE CURENT CONTINUU

	1.1
	CARACTERISTICI GENERALE

	1.1.1
	Curentul nominal al barelor
	A
	200
	 

	1.1.2
	Tensiunea nominală
	V c.c.
	220
	 

	1.1.3
	Toleranța (variația) tensiunii
	%
	+10/-20
	 

	1.1.4
	Materialul barelor colectoare
	
	cupru
	 

	1.1.5
	Sistemul de legare la pământ
	
	TN-I
	 

	1.1.6
	Grad de protecție conform IEC 60529, nu mai puțin 
	
	IP31
	

	1.1.7
	Performanță climatică și categoria de plasare
	
	Conform cerințelor cap. 3.2
	

	1.1.8
	Gradul de seismicitate
	
	8
	

	1.1.9
	Mnemoschema pe partea frontală
	
	da
	

	1.1.10
	Curent de stabilitate termică a barelor, cel puțin, kA 
	
	10
	

	1.1.11
	Curent de stabilitate electrodinamică a barelor, cel puțin, kA
	
	25
	

	1.1.12
	Tip constructiv
	
	Dulap metalic de interior
	

	
	prevăzut cu ușa metalică frontală
	
	Da
	

	
	prevăzut cu ușa metalică spate
	
	Da
	

	
	grosimea pereților
	mm
	min 1,5
	

	1.1.13
	Dulapul va include
	
	
	

	
	bara de împământare din cupru secțiunea minim 150 mm2
	buc
	1
	

	
	bare de alimentare de la surse ±ED
	buc
	2
	

	
	bare de alimentare receptoarelor de putere ±EY
	buc
	2
	

	
	bare de control ±EC
	buc
	2
	

	1.1.14
	Protecția părților metalice:
	
	
	

	
	culoare dulap interior/exterior
	
	RAL 7035
	

	
	structura metalică galvanizată
	
	Da
	

	1.1.15
	Dimensiuni (fiecare dulap din ansamblu)
	
	
	

	
	lățime
	mm
	până la 1200
	

	
	adâncime
	mm
	600 
	

	
	înălțime inclusiv soclu (200mm)
	mm
	2200
	

	1.1.16
	Modul de conectare a surselor
	
	Partea de sus a dulapului 
	

	1.1.17
	Modul de conectare a receptoarelor
	
	Partea de jos a dulapului
	

	1.1.18
	Regim de funcționare
	
	Continuu
	

	1.1.19
	Termenul de exploatare stabilit, ani, nu mai puțin de
	
	25
	

	1.2
	CARACTERISTICI SPECIFICE DULAP TIP RACORD 

	1.2.1
	Tipul aparatelor de comutare și protecție pentru alimentare de la surse 1Q1 (2Q1), 1Q2 (2Q2), 1Q3
	
	Siguranța fuzibilă  
	

	
	Curentul nominal 
	A
	160-200*
	

	1.2.2
	Tipul aparatelor de comutare 1QS1 (2QS1), 1QS2(2QS2), 1QS3(2QS3), 1QS3(2QS3), (QS1, QS2)
	
	Separator (comutător) de sarcină 
	

	
	Curentul nominal 
	A
	200-250*
	

	1.2.3
	Tipul aparatelor de comutare și protecție pentru organizarea barelor ±EY, ±EC Q1
	
	Siguranța fuzibilă  
	

	
	Curentul nominal 
	A
	100-160*
	

	1.2.4
	Întreruptor automat MCB pentru conectarea dispozitivelor (terminale numerice, relee)
	
	
	

	
	1SF1-1SF6 (2SF1-2SF6)
	
	2P, C2*, 220 Vdc
	

	
	1SF7-1SF8 (2SF7-2SF8)
	
	2P, C10*, 220 Vdc
	

	
	1SF9-1SF10 (2SF9-2SF10)
	
	2P, C6*, 220 Vdc
	

	1.2.5
	Ampermetru pentru măsurarea curentului  PA
	A c.c.
	0-200
	

	1.2.6
	Voltmetru pentru măsurarea tensiunii PV
	V c.c.
	0-300
	

	1.2.7
	Terminal numeric cu funcții de supravegherea A1.1 (A2.1)
	
	Conform cerințelor din fișa tehnica 7.2
	

	1.2.8
	Terminal numeric pentru controlul stării izolației fața de pământ
	
	Conform cerințelor din fișa tehnica 7.3
	

	1.2.9
	Senzori-traductori de curent și tensiune
	
	Conform cerințelor din fișa tehnica 7.2
	

	1.2.10
	Lămpi de semnalizare defect
	
	LED, galben, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un
	

	1.2.11
	Lămpi de semnalizare poziția aparatului conectat
	
	LED, roșu, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un
	

	1.2.12
	Lămpi de semnalizare poziția aparatului deconectat
	
	LED, verde, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un
	

	1.2.13
	Releu de minimă tensiune (pe fiecare bară ±ED, ±EY, ±EC) KV2, KV4, KV6
	
	Umonitor=(0-300) V c.c.,
Ualiment=220V c.c., 
prag reglabil, ieșire 2NO 220V c.c.
	

	1.2.14
	Releu de maximă tensiune (pe fiecare bară ±ED, ±EY, ±EC) KV1, KV3, KV5
	
	Umonitor=(0-300) V c.c., Ualiment=220V c.c., prag reglabil, ieșire 2NO 220V c.c.
	

	1.2.15
	Releu semnalizare defect de punere la pământ (+ și -, pe fiecare bară  ±ED, ±EY, ±EC ) KS1, KS2, KS3
	
	Umonitor=(0-300) V c.c.,
Rizolație=(1-100)kΩ,
Ualiment=220V c.c.,
LEDuri (defect +/-),
2NO sau 2CO 220V c.c.
	

	1.2.16
	Comutator cu came de selectare a alimentării 1SA1 (2SA1)
	
	Poziții 1-0-2, 2P, 20A
	

	1.2.17
	Bloc Iluminat de Avarie
	
	Conform cerințelor din fișa tehnica
	

	1.3
	CARACTERISTICI SPECIFICE DULAP TIP DISTRIBUȚIE 

	1.3.1
	Tipul aparatelor de comutare și protecție pentru receptoarelor barelor ±EY 
	
	Siguranța fuzibilă integrată 
	

	
	Curentul nominal pentru aparate 1QFU2-1QFU11, 1QFU13-1QFU15 
(2QFU2-2QFU11, 2QFU13-2QFU15)
	A
	10-50*
	

	
	Curentul nominal pentru aparat 1QFU1, 1QFU12 (2QFU1, 2QFU12)
	A
	100
	

	1.3.2
	Tipul aparatelor de comutare și protecție pentru receptoarele barelor ±EC
	
	Siguranța fuzibilă integrată 
	

	
	Curentul nominal pentru aparate  1QFU16-1QFU30 (2QFU16-2QFU30)
	A
	10-63* 
	

	1.3.3
	Voltmetru pentru măsurarea tensiunii barelor ±EY, ±EC cu cheia pentru alegerea punctului de măsurare
	V c.c.
	0-300
	

	1.3.4
	Protecția contra tensiunilor inverse 
	
	Puntea de diode cu In=(80-100) A
	

	1.3.5
	Lămpi de semnalizare defect
	
	LED, galben, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un
	

	1.36
	Lămpi de semnalizare poziția aparatului conectat
	
	LED, roșu, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un
	

	1.3.7
	Lămpi de semnalizare poziția aparatului deconectat
	
	LED, verde, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un 
	

	1.3.8
	Senzori de curent diferențial distribuite pe secții (amplasate pe conexiunea fiecărui receptor)
	
	Conform cerințelor din fișa tehnica 7.3
	

	1.4
	CARACTERISTICI SPECIFICE ALE APARATELOR DE COMUTAȚIE ȘI PROTECȚIE

	1.4.1
	Comutator/Separator de sarcină (1QS1, 1QS3, 1QS4, 2QS1, 2QS3, 2QS4, QS1, QS2) 

	1.4.1.1
	Denumirea aparatului
	
	
	

	1.4.1.2
	Tensiunea nominală
	V c.c.
	min 220
	

	1.4.1.3
	Curent nominal
	A
	min 250
	

	1.4.1.4
	Tip acționare
	
	Manual frontal
	

	1.4.1.5
	Tip conectare
	
	Frontal
	

	1.4.1.6
	Ruptură vizibilă
	
	Da
	

	1.4.1.7
	Anduranța mecanică, cel puțin, cicluri
	
	10000
	

	1.4.2
	Întreruptor – separator de sarcină cu siguranța fuzibilă integrată în dulap tip Racord (1Q1, 1Q3, 1Q5, 1Q6, Q1, Q2, 2Q2, 2Q5, 2Q6)

	1.4.2.1
	Tip și articlu ai aparatului
	
	de specificat
	

	1.4.2.2
	Dimensiune/gabarit
	
	0, 1 sau 2
	

	1.4.2.3
	Tensiunea nominală, cel puțin
	V c.c.
	min 220
	

	1.4.2.4
	Curentul nominal
	A
	100-250*
	

	1.4.2.5
	Numărul de poli
	
	2 
	

	1.4.2.6
	Ruptura vizibilă a aparatului
	
	da
	

	1.4.2.7
	Modalitatea de conectare		
	
	Fixată, frontală
	

	1.4.2.8
	Capacitatea de rupere Ics, kA
	
	25
	

	1.4.2.9
	Compatibil cu siguranțe fuzibile cu lame NH
	
	da
	

	1.4.2.10
	Tipul siguranței fuzibile
	
	NH0, NH1 sau NH2 
	

	1.4.2.11
	Aplicație siguranței fuzibile
	
	pentru circuite de c.c.
	

	1.4.2.12
	Indicatorul stării siguranței mecanic (vizibil) pe fuzibil
	
	Da
	

	1.4.2.13
	Indicatorul stării siguranței luminos pe suport unde este integrată siguranța
	
	da
	

	1.4.2.14
	Contacte auxiliare pentru transmitere la distanța a stării siguranței
	
	da, preferabil 220V c.c., de specificat tip și articlu contact 
	

	1.4.2.15
	Contacte auxiliare de semnalizare a declanșării în caz de defect (alarm contact), transmiterea la distanța
	
	da, preferabil 220V c.c., de specificat tip și articlu contact
	

	1.4.2.16
	Siguranța fuzibilă integrată 1Q1, 2Q2, 1Q3
	
	de specificat tip și articlu
	

	
	Curentul nominal
	A
	160*
	

	
	Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile
	
	gG sau gR
	

	
	Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t)
	A2s
	
	

	
	Integrala totală de funcționare (Operating value I2t)
	A2s
	
	

	1.4.2.17
	Siguranța fuzibilă integrată 1Q5, 1Q6, 2Q5, 2Q6
	
	de specificat tip și articlu
	

	
	Curentul nominal
	A
	100*
	

	
	Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile
	
	gG sau gL
	

	
	Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t)
	A2s
	
	

	
	Integrala totală de funcționare (Operating value I2t)
	A2s
	
	

	1.4.3
	Întreruptor – separator de sarcină cu siguranța fuzibilă integrată în dulap tip Distribuție (1QF1-1QFU30, 2QFU1-2QFU30) 

	1.4.3.1
	Tip și articlu ai aparatului
	
	de specificat
	

	1.4.3.2
	Dimensiune/gabarit
	
	000 sau 00
	

	1.4.3.3
	Tensiunea nominală, cel puțin
	V c.c.
	min 220
	

	1.4.3.4
	Curentul nominal
	A
	10-50*
	

	1.4.3.5
	Numărul de poli
	
	2 
	

	1.4.3.6
	Ruptura vizibilă a aparatului
	
	da
	

	1.4.3.7
	Modalitatea de conectare		
	
	Fixată, frontală
	

	1.4.3.8
	Capacitatea de rupere Ics, kA
	
	25
	

	1.4.3.9
	Compatibil cu siguranțe fuzibile cu lame NH
	
	da
	

	1.4.3.10
	Tipul siguranței fuzibile
	
	NH000 sau NH00 
	

	1.4.3.11
	Aplicație siguranței fuzibile
	
	pentru circuite de c.c.
	

	1.4.3.12
	Indicatorul stării siguranței mecanic (vizibil) pe fuzibil
	
	Da
	

	1.4.3.13
	Indicatorul stării siguranței luminos pe suport unde este integrată siguranța
	
	da
	

	1.4.3.14
	Contacte auxiliare pentru transmitere la distanța a stării siguranței
	
	da, preferabil 220V c.c., de specificat tip și articlu contact 
	

	1.4.3.15
	Contacte auxiliare de semnalizare a declanșării în caz de defect (alarm contact), transmiterea la distanța
	
	da, preferabil 220V c.c., de specificat tip și articlu contact
	

	1.4.3.16
	Siguranța fuzibilă integrată 1QFU1, 2QFU1, 1QFU12, 2QFU12
	
	de specificat tip și articlu
	

	
	Curentul nominal
	A
	100*
	

	
	Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile
	
	gR
	

	
	Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t)
	A2s
	
	

	
	Integrala totală de funcționare (Operating value I2t)
	A2s
	
	

	1.4.3.17
	Siguranța fuzibilă integrată 1QFU2-1QFU8, 2QFU2-2QFU8, 1QFU11, 2QFU11, 1QFU13, 2QFU13, 1QFU23, 2QFU23, 1QFU29, 1QFU30, 2QFU29, 2QFU30 
	
	de specificat tip și articlu
	

	
	Curentul nominal
	A
	20*
	

	
	Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile
	
	gG
	

	
	Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t)
	A2s
	
	

	
	Integrala totală de funcționare (Operating value I2t)
	A2s
	
	

	1.4.3.18
	Siguranța fuzibilă integrată 1QFU14, 2QFU14, 1QFU16, 2QFU16, 1QFU18-1QFU20, 2QFU18-2QFU20, 1QFU27, 2QFU27 
	
	de specificat tip și articlu
	

	
	Curentul nominal
	A
	50*
	

	
	Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile
	
	gG
	

	
	Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t)
	A2s
	
	

	
	Integrala totală de funcționare (Operating value I2t)
	A2s
	
	

	1.4.3.19
	Siguranța fuzibilă integrată 1QFU17, 2QFU17 
	
	de specificat tip și articlu
	

	
	Curentul nominal
	A
	63*
	

	
	Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile
	
	gG
	

	
	Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t)
	A2s
	
	

	
	Integrala totală de funcționare (Operating value I2t)
	A2s
	
	

	1.4.3.20
	Siguranța fuzibilă integrată 1QFU9-1QFU10, 2QFU9-2QFU10, 1QFU15, 2QFU15, 1QFU21, 2QFU21, 1QFU22, 2QFU22, 1QFU24, 2QFU24, 1QFU28, 2QFU28 
	
	de specificat tip și articlu
	

	
	Curentul nominal
	A
	10*
	

	
	Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile
	
	gG
	

	
	Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t)
	A2s
	
	

	
	Integrala totală de funcționare (Operating value I2t)
	A2s
	
	

	1.5
	CARACTERISTICI SPECIFICE BLOCUL DE SIGURANȚE EXTERNE DE PROTECȚIE A BATERIEI

	1.5.1
	Cutia metalică de protecție
	
	Da
	

	1.5.2
	Tipul aparatului de protecție:
	
	Întreruptor – separator de sarcină cu siguranța fuzibilă integrată
	

	1.5.3
	Tensiunea nominală, cel puțin
	V c.c.
	min 220
	

	1.5.4
	Tip și articlu ai aparatului
	
	de specificat
	

	1.5.5
	Dimensiune/gabarit
	
	1 sau 2
	

	1.5.6
	Numărul de poli
	
	2 
	

	1.5.6
	Ruptura vizibilă a aparatului
	
	da
	

	1.5.7
	Modalitatea de conectare		
	
	Fixată, frontală
	

	1.5.8
	Capacitatea de rupere Ics, kA
	
	25
	

	1.5.9
	Compatibil cu siguranțe fuzibile cu lame NH
	
	da
	

	1.5.10
	Tipul siguranței fuzibile
	
	NH1 sau NH2*
	

	1.5.11
	Aplicație siguranței fuzibile
	
	pentru circuite de c.c.
	

	1.5.12
	Indicatorul stării siguranței mecanic (vizibil) pe fuzibil
	
	Da
	

	1.5.13
	Indicatorul stării siguranței luminos pe suport unde este integrată siguranța
	
	da
	

	1.5.13
	Contacte auxiliare pentru transmitere la distanța a stării siguranței
	
	da, preferabil 220V c.c., de specificat tip și articlu contact 
	

	1.5.14
	Contacte auxiliare de semnalizare a declanșării în caz de defect (alarm contact), transmiterea la distanța
	
	da, preferabil 220V c.c., de specificat tip și articlu contact
	

	1.5.15
	Senzori-traductori de tensiune
	
	Conform cerințelor din fișa tehnica 7.2
	

	1.5.16
	Siguranța fuzibilă pe suport 1FU1, 2FU1
	
	de specificat tip și articlu
	

	
	Curentul nominal
	A
	315-400*
	

	
	Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile
	
	gBAT sau gG
	

	
	Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t)
	A2s
	
	

	
	Integrala totală de funcționare (Operating value I2t)
	A2s
	
	

	1.5.17
	Siguranța fuzibilă 1FU2, 2FU2
	
	
	

	
	Curentul nominal
	A
	50-80*
	

	
	Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile
	
	gBAT sau gG
	

	
	Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t)
	A2s
	
	

	
	Integrala totală de funcționare (Operating value I2t)
	A2s
	
	

	1.5.18
	Siguranța fuzibilă 1FU3, 2FU3
	
	
	

	
	Curentul nominal
	A
	10-20*
	

	
	Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile
	
	gBAT sau gG
	

	
	Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t)
	A2s
	
	

	
	Integrala totală de funcționare (Operating value I2t)
	A2s
	
	

	1.6
	PIESE DE REZERVĂ
	
	
	

	
	3 seturi de siguranțe fuzibile de fiecare tip și nominal folosit în proiect
	
	Da
	

	
	3 seturi de dispozitive de protecție la supratensiuni (descărcătoare) 
	
	Da
	



Nota: 	1. Valorile marcate cu * reprezintă parametri tehnici sau cantități pentru calcul estimativ al ofertei. Pe parcursul aprobării soluției tehnice finale, aceste valori pot suferi modificări nesemnificative.
2. Schemele finale, aparatele și echipamentele, precum și piesele de schimb trebuie aprobate de către Beneficiar înainte de achiziție.
3. În coloana „Date tehnice oferite” trebuie completate detalii concrete, care descriu pe deplin produsul oferit (inclusiv articol sau cod de comandă).

Denumirea Ofertantului: ___________________
Semnătura și ștampilă/semnătura electronica a Ofertantului:___________________________


	7.2 FIŞA TEHNICĂ TERMINAL NUMERIC SUPRAVEGHERE A1.1 (A2.1)

	Nr crt.
	Caracteristica
	U.M
	Date tehnice solicitate
	Date tehnice oferite

	PRODUCĂTOR
	
	

	TIP/MODEL
	PLC industrial
	

	ŢARA DE ORIGINE
	
	

	1.1
	CARACTERISTICI GENERALE

	
	CANTITATEA
	buc
	2
(câte 1 pentru fiecare secția de bare)
	 

	1.1.1
	Logica programabilă
	
	da
	

	1.1.1
	Logica programabilă
	
	da
	

	1.1.2
	Tensiunea de alimentare
	V c.c.
	220
	 

	1.1.3
	Toleranța (variația) tensiunii
	%
	+10/-20
	 

	1.1.4
	Întrerupere maximă admisă
	ms
	<50
	 

	1.1.5
	Amplasament în dulap
	
	va fi determinat în faza de proiectare
	 

	1.1.6
	Grad de protecție al carcasei  conform IEC 60529, nu mai puțin 
	
	IP51
	

	1.1.7
	Terminale cu conexiuni prin șurub cu secțiunea admisă de conductori
	mm2
	2,5
	

	1.1.8
	Display LCD pentru afișare date sau panou oparatorului
	
	da, de specificat tipul
	

	1.1.9
	Butoane/chei de navigare programabile
	
	da
	

	1.1.10
	Număr LED-uri configurabile și programabile
	buc
	min 15
	

	1.1.11
	Caracteristici intrări analogice: 
Disponibili intrări analogice de tensiune (0-300V) c.c., da/nu
	
	de specificat
	

	
	Număr de intrări analogice de tensiune (0-300) V c.c.
	buc
	min 6, dacă sunt disponibile
	

	1.1.12
	Număr de intrări analogice de semnal unificat: -20 la +20/4-20mA
	buc
	min 15**
	

	
	clasa de precizie
	
	0,2-0,5
	

	1.1.13
	Caracteristici intrări binare
	
	
	

	
	numărul intrărilor
	buc
	min 80
	

	
	tensiunea de lucru
	V c.c.
	220
	

	
	toleranța (variația) tensiunii
	%
	+15/-30
	

	1.1.14
	Caracteristici ieșiri binare
	
	
	

	
	numărul ieșirilor
	buc
	min 10
	

	
	tensiunea de lucru
	V c.c.
	220
	

	
	toleranța (variația) tensiunii
	%
	+15/-30
	

	
	curent admis contacte mod continuu
	A
	
	

	
	puteri/curenți de deschidere/închidere
	W/A
	
	

	1.1.15
	Funcții principale de supravegherea
	
	
	

	
	integrarea în SCADA prin protocol
	
	Modbus RTU
	

	
	transmiterea semnalelor (deranjamente, parametrii rețelei de alimentare)
	
	da
	

	
	măsurare, indicația și control parametrilor
	
	da
	

	
	formarea semnalelor cu contact uscat
	
	da
	

	
	înregistrarea evenimentelor de avarie și oscilopertubograf
	
	da
	

	
	protocol de comunicație cu nivelul „stație”
	
	Ethernet IEC61850
	

	1.1.16
	Funcții suplimentare
	
	
	

	
	autotestare
	
	da
	

	
	autosupraveghere
	
	da
	

	1.1.17
	Soft-ul de configurare, parametrizare, setare
	
	da
	

	1.1.18
	Softul va permite realizarea configurării, parametrizării, setarea funcțiilor de comandă-control din TNS precum şi extragerea şi interpretarea fișierelor de evenimente (lista de evenimente, lista de alarme), local cu un laptop cât și de la distanță  prin interfețele de comunicație pe protocol IEC 61850 și prin portul de comunicație local
	
	da
	

	1.1.19
	Termen de garanție
	
	min. 5 ani
	

	1.2
	CARACTERISTICI GENERALE TRADUCTORI DE CURENT
	
	
	

	
	CANTITATEA
	buc
	10 (5 pentru fiecare secție)
	 

	1.2.1
	Fabricant
	
	
	

	1.2.2
	Tip/model 
	
	
	

	1.2.3
	Diapazon de măsurare și convertire a curentului continuu de intrare
	A
	0-300
	

	1.2.4
	Ieșire analogică
	mA
	4-20
	

	1.2.5
	Amplasament în dulap
	
	îngropat
	

	1.2.6
	Amplasarea bornelor de conexiuni
	
	frontal
	

	1.2.7
	Grad de protecție al carcasei  conform IEC 60529, nu mai puțin 
	
	IP51
	

	1.2.8
	Tensiunea sursei de alimentare
	V c.c.
	220 (preverabil), de specificat valoare în caz de divergență
	

	1.2.9
	Dispozitiv de afișarea măsurărilor (dacă se prevede) da/nu, tipul
	
	de specificat
	

	1.2.10
	Clasa de precizie
	
	0,2 sau 0,5
	

	1.2.11
	Disponibilitatea interfeței RS-485 pentru transmiterea semnalului în forma digitală: da/nu
	
	de specificat
	

	1.3
	CARACTERISTICI GENERALE TRADUCTORI DE TENSIUNE
	
	
	

	
	CANTITATEA
	buc
	11** (total pe 2 secții)
	 

	1.3.1
	Fabricant
	
	
	

	1.3.2
	Tip/model 
	
	
	

	1.3.3
	Diapazon de măsurare și convertire a curentului continuu de intrare
	V
	0-300
	

	1.3.4
	Ieșire analogică
	mA
	4-20
	

	1.3.5
	Amplasament în dulap
	
	îngropat
	

	1.3.6
	Amplasarea bornelor de conexiuni
	
	frontal
	

	1.3.7
	Grad de protecție al carcasei  conform IEC 60529, nu mai puțin 
	
	IP51
	

	1.3.8
	Tensiunea sursei de alimentare
	V c.c.
	220 220 (preverabil), de specificat valoare în caz de divergență
	

	1.3.9
	Dispozitiv de afișarea măsurărilor (dacă se prevede) da/nu, tipul
	
	de specificat
	

	1.3.10
	Clasa de precizie
	
	0,2 sau 0,5
	

	1.3.11
	Disponibilitatea interfeței RS-485 pentru transmiterea semnalului în forma digitală: da/nu
	
	de specificat
	



Nota: 	1. Valorile marcate cu ** indică parametrii care se pot micșora sau pot dispărea în cazul în care este selectat un PLC industrial cu intrări analogice de tensiune continuă în diapazonul 0-300V. În cazul în care se propune un astfel de PLC, acest aspect trebuie specificat la pct. 1.1.11, iar completarea pozițiilor de la pct. 1.3 trebuie exclusă.
Denumirea Ofertantului: ___________________
Semnătura și ștampilă/semnătura electronica a Ofertantului:___________________________


	7.3 FIŞA TEHNICĂ SISTEM CONTROL IZOLAȚIE

	Nr crt.
	Caracteristica
	U.M
	Date tehnice solicitate
	Date tehnice garantate 

	DISPOZITIV DE MONITORIZARE ȘI LOCALIZARE A DEFECTELOR PE FIDERE A1.2 (A2.2)

	PRODUCĂTOR
	
	

	TIP/MODEL
	
	

	ŢARA DE ORIGINE
	
	

	CANTITATEA
	buc
	2
(câte 1 pentru fiecare secția de bare)
	 

	1
	Tensiunea de alimentare
	V c.c.
	220
	 

	2
	Toleranța (variația) tensiunii
	%
	+10/-20
	 

	3
	Amplasament în dulap (îngropat în spațiu interior sau pe ușa frontală)
	
	de specificat
	 

	4
	Amplasarea bornelor de conexiuni
	
	de specificat
	 

	5
	Grad de protecție al carcasei  conform IEC 60529, nu mai puțin 
	
	IP51
	 

	6
	Display LCD pentru afișare date
	
	da
	

	7
	Butoane/chei de navigare 
	
	da
	

	8
	LED-uri pentru semnalizări pe panou frontal, buc
	
	
	

	9
	Diapazonul de măsurare a rezistenței izolației,  cel puțin
	MΩ
	0-1
	

	10
	Număr de ramuri conectați (cu sau fără module intermediare), cel puțin
	un
	min 30
	

	11
	Prezența modulelor intermediare de colectare a semnalelor, da/nu
	
	de specificat 
	

	12
	Tip/model modulului de colectare a semnalelor
	
	
	

	13
	Cantitatea modulelor de colectare a semnalelor
	
	
	

	14
	Modalitatea de conexiune a senzorilor de curent diferențial (RS-485, altă variantă)
	
	de specificat
	

	15
	Tipul/model al senzorului de curent diferențial
	
	de specificat
	

	16
	Număr minim de ieșiri binare al dispozitivului staționar central
	buc
	min 4
	

	17
	Interfața de comunicație cu bare „stație” a rețelei locale
	
	Ethernet
	

	18
	Protocoale de comunicație
	
	Modbus RTU
IEC 60870-5-104
IEC 61850
	

	19
	Funcții principale de supravegherea stării izolației față de pământ:
	
	
	

	
	monitorizarea permanentă automata a conexiunilor individuale
	
	da
	

	
	controlul izolației polurilor + și -
	
	da
	

	
	transmiterea semnalelor (deranjamente)
	
	da
	

	
	formarea semnalelor cu contact uscat
	
	da
	

	
	înregistrarea evenimentelor de avarie 
	
	da
	

	
	posibilitatea de control manual și de lansare/inițiere a localizării defectelor de izolație de la buton
	
	da
	

	
	oscilopertubograf, da/nu
	
	de specificat 
	

	20
	Funcții suplimentare
	
	
	

	
	autotestare
	
	da
	

	
	autosupraveghere
	
	da
	

	21
	Soft-ul de configurare, parametrizare, setare 
	
	da
	

	22
	Softul va permite realizarea configurării, parametrizării, setarea, extragerea și interpretarea fișierelor de evenimente (lista de evenimente, lista de alarme), local cu un laptop cât și de la distanță  prin interfețele de comunicație pe protocol IEC 61850 și prin portul de comunicație local
	
	da
	

	23
	Termen de garanție
	
	min. 5 ani
	



Denumirea Ofertantului: ___________________
Semnătura și ștampilă/semnătura electronica a Ofertantului:___________________________


	7.4 FIŞA TEHNICĂ PRODUSELE DE CABLU

	Nr crt.
	Descrierea Cablului
	Cantitatea de fire și secțiunea
(N x mm2)
	Cantitatea bucăți,
buc.
	Lungimea
(metri)
	Date Cablului garantate 

	1.
	NYY sau analog
	14x1.5
	2
	30
	 

	2.
	NYY sau analog
	3x16
	3
	30
	 

	3.
	NYY sau analog
	2x70
	2
	40
	

	4.
	PV3 sau analog
	1x70
	4
	30
	

	5.
	Cablu de comunicație
	
	2
	70
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