Anexa 1

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de  înregistrare_______________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

___________________________________________________________

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate,

_____________________________________________________________________________

durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________

(denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

(de indicat valoarea şi data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____   persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori ____ persoane, inclusiv:

______________________________________________________________________________
                                (de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_________________________________________________________

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

________________________________________

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul  _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei,

inclusiv:  faţă de buget                            mii lei

Data completării:_______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

| Anexa 2 Denumirea operatorului economic. IDNO. Adresa poștală completă. Numărul de telefon. Adresa de e-mail. Cod TVA. Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar). Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator); _____________________ (Director); ___________________ (Administrator). OFERTĂ FINANCIARĂ Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78 (denumirea beneficiarului şi adresa completă) Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia: T-163/07-26: Echipamente și materiale pentru reconstrucția panoului de servicii proprii de distribuție principală curent continuu la SE Vulcănești 400/110/35 kV cu lucrările aferente de proiectare, fabricație, aprovizionare, livrare, montaj, testare și punere în funcțiune (denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume: - Furnizarea (executarea, prestarea): Nr.; Descrierea; U.M.; Canti tatea; Suma, lei fără TVA; Suma, Lei cu TVA. 1; Servicii de elaborare și verificare a documentației de proiect pentru dulap servicii interne de distribuție principală curent continuu; proiect; 1. 2; Dulap servicii interne de distribuție principală curent continuu; buc; 1. 3; Lucrări și materiale necesare pentru montare, integrarea în sistemele existente și punerea în funcțiune; 1 lot. Total ofertă. Oferta comercială se prezintă cu transportarea materialelor, dispozitivelor și echipamentelor până la SE Vulcănești 400/110/35 kV, cu suportarea tuturor cheltuielilor și riscurilor legate de aducerea lor în acest loc, inclusiv cu lucrări de montare, testare și punere în funcțiune. II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: __________________________________________________________________________lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei, (suma în litere şi în cifre) III. Termen de realizare a contractului ____________________________________________________ (se completează în mod obligatoriu) IV. Termen de garanție ofertat (termen de garanție minim acceptat: Perioada de garanție (perioada de răspunderea pentru defecte) va constitui minim douăzeci și patru (24) luni din momentul recepționării operaționale a instalațiilor (PIF), dacă nu este specificat altfel în Contract: __________________________________________________________________________________ (se completează în mod obligatoriu) V. Mărimea avansului solicitat: (suma avansului nu poate depăși 10% din valoarea contractului) __________________________________________________________________________________ (se completează în mod obligatoriu cu mărimea avansului solicitat de către ofertant) Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura) Anexa 3 _________________________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) DECLARAŢIE privind situația personală a operatorului economic Titlul achiziţiei: T-163/07-26: Echipamente și materiale pentru reconstrucția panoului de servicii proprii de distribuție principală curent continuu la SE Vulcănești 400/110/35 kV cu lucrările aferente de proiectare, fabricație, aprovizionare, livrare, montaj, testare și punere în funcțiune |
| --- |
| Subsemnatul, __________________, reprezentantul legal al ___________________, (numele şi prenumele) (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant, la achiziţia Echipamente și materiale pentru reconstrucția panoului de servicii proprii de distribuție principală curent continuu la SE Vulcănești 400/110/35 kV cu lucrările aferente de proiectare, fabricație, aprovizionare, livrare, montaj, testare și punere în funcțiune organizată de Î.S. „MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură şi a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că ofertantul: - în ultimii 5 ani, nu a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane; - în ultimii 3 ani, nu a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; - nu se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești; - şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; - nu a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței; - prezintă informații și documente veridice și autentice pentru procedura de achiziție sus menționată. Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. Data completării ________________________________ ____________________ ________________________ (Nume, Prenume) (semnătura) În calitate de: __________________________________ (funcția deținută) Ofertantul:_____________________________________ (denumirea, adresa completă) |  |

Anexa 4 _____________________________________ (denumirea operatorului economic) EXPERIENŢĂ SIMILARĂ CU INDICAREA PROIECTELOR SIMILARE REALIZATE ÎN ULTIMII 3 ANI (prin proiecte similare se subînțelege reconstrucția/construcția dulapurilor servicii interne curent continuu sau a sistemelor de asigurare serviciilor interne curent continuu pentru stații electrice cu tensiunea nominală de 110 kV și peste) 1. Numărul de contracte similare, executate_____________________________________________ 2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei; 2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei 3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora ___________________________________________ (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele ________________________________________________________________________________ similare şi de indicat adresa acestora) ________________________________________________________________________________ 4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor______________________________________________________________________ (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune) - antreprenor sau antreprenor general; - antreprenor asociat; - subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: ______________________________________________________________________________ 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,): a) contractată - ______________________________________________________________________________ b) efectiv realizată - ______________________________________________________________________________ c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)_____________________________ 7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) ______________________________________________________________________________ 8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de cheltuieli anexate la contracte:____________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: _______________________________________________________________________________ Data completării:_____________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) (semnătura)

Anexa 5

FORMULAR DE GARANȚIE BANCARĂ PENTRU PLATA ÎN AVANS

Către:

| Data: |  |
| --- | --- |
| Împrumut/credit nr.: |  |
| Contract nr.: |  |

(Numele și adresa Angajatorului)

Stimate Doamne și/sau Domni,

Ne referim la Contractul („Contractul”) semnat la data de........................................................ între dvs. și ................................................................................ (“Antreprenorul/Furnizorul”) privind achiziția ....................................... (denumirea achiziției).

Întrucât, în conformitate cu termenii Contractului menționat, Angajatorul a fost de acord să plătească sau să determine să fie plătită Antreprenorului/Furnizorului o plată în avans în valoare de................ (...%) procente din Prețul total al Contractului datorat Antreprenorului/Furnizorului, și anume o plată de:

................................................................................................................
(Suma valutei străine în cuvinte)

..............................................................................
(Suma în cifre)

și

..................................................................................................................
(Suma monedei locale în cuvinte)

..................................................................................
(Suma în cifre)

Prin această scrisoare noi, subsemnații, ..................................................., bancă (sau companie) organizată în conformitate cu legile din................................................... și având sediul social/principal la adresa ............................................. garantăm irevocabil prin prezentul, în comun și separat cu Antreprenorul/Furnizorul, rambursarea sumelor menționate la prima cerere a Angajatorului, fără ezitări sau argumente, în cazul în care Antreprenorul/Furnizorul nu își începe sau nu își îndeplinește obligațiile în conformitate cu termenii Contractului menționat și în cazul unei astfel de nerespectări, refuză să ramburseze în întregime sau parțial (după caz) avansul menționat către Angajator.

Cu condiția ca obligația Băncii să fie limitată la o sumă egală cu soldul restant al plății în avans, ținând cont de sumele care au fost rambursate din când în când de către Antreprenor/Furnizor, în conformitate cu termenii de plată ai Contractului menționat, după cum este dovedit prin certificatele de plată corespunzătoare.

Prezenta Garanție va rămâne în vigoare de la data la care respectiva plată în avans este primită de către Antreprenor/furnizor până la data la care Antreprenorul/Furnizorul a rambursat integral Angajatorului suma astfel plătită în avans în conformitate cu termenii Contractului. În momentul în care suma restantă este ZERO, această Garanție va deveni nulă, indiferent dacă originalul ne este returnat sau nu.

Orice pretenții care urmează să fie făcute în temeiul acestei Garanții trebuie să fie primite de Bancă în perioada de valabilitate a acesteia.

Cu respect,

(numele băncii)

......................................................
(semnătură autorizată)

Anexa 6

FIȘE TEHNICE

| 7.1 FIŞA TEHNICĂ DULAP SERVICII INTERNE DE DISTRIBUȚIE PRINCIPALĂ CURENT CONTINUU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice oferite |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP/MODEL |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| 1 DULAP SERVICII INTERNE CURENT CONTINUU |  |  |  |  |
| 1.1 | CARACTERISTICI GENERALE |  |  |  |
| 1.1.1 | Curentul nominal al barelor | A | 200 |  |
| 1.1.2 | Tensiunea nominală | V c.c. | 220 |  |
| 1.1.3 | Toleranța (variația) tensiunii | % | +10/-20 |  |
| 1.1.4 | Materialul barelor colectoare |  | cupru |  |
| 1.1.5 | Sistemul de legare la pământ |  | TN-I |  |
| 1.1.6 | Grad de protecție conform IEC 60529, nu mai puțin |  | IP31 |  |
| 1.1.7 | Performanță climatică și categoria de plasare |  | Conform cerințelor cap. 3.2 |  |
| 1.1.8 | Gradul de seismicitate |  | 8 |  |
| 1.1.9 | Mnemoschema pe partea frontală |  | da |  |
| 1.1.10 | Curent de stabilitate termică a barelor, cel puțin, kA |  | 10 |  |
| 1.1.11 | Curent de stabilitate electrodinamică a barelor, cel puțin, kA |  | 25 |  |
| 1.1.12 | Tip constructiv |  | Dulap metalic de interior |  |
|  | prevăzut cu ușa metalică frontală |  | Da |  |
|  | prevăzut cu ușa metalică spate |  | Da |  |
|  | grosimea pereților | mm | min 1,5 |  |
| 1.1.13 | Dulapul va include |  |  |  |
|  | bara de împământare din cupru secțiunea minim 150 mm2 | buc | 1 |  |
|  | bare de alimentare de la surse ±ED | buc | 2 |  |
|  | bare de alimentare receptoarelor de putere ±EY | buc | 2 |  |
|  | bare de control ±EC | buc | 2 |  |
| 1.1.14 | Protecția părților metalice: |  |  |  |
|  | culoare dulap interior/exterior |  | RAL 7035 |  |
|  | structura metalică galvanizată |  | Da |  |
| 1.1.15 | Dimensiuni (fiecare dulap din ansamblu) |  |  |  |
|  | lățime | mm | până la 1200 |  |
|  | adâncime | mm | 600 |  |
|  | înălțime inclusiv soclu (200mm) | mm | 2200 |  |
| 1.1.16 | Modul de conectare a surselor |  | Partea de sus a dulapului |  |
| 1.1.17 | Modul de conectare a receptoarelor |  | Partea de jos a dulapului |  |
| 1.1.18 | Regim de funcționare |  | Continuu |  |
| 1.1.19 | Termenul de exploatare stabilit, ani, nu mai puțin de |  | 25 |  |
| 1.2 | CARACTERISTICI SPECIFICE DULAP TIP RACORD |  |  |  |
| 1.2.1 | Tipul aparatelor de comutare și protecție pentru alimentare de la surse 1Q1 (2Q1), 1Q2 (2Q2), 1Q3 |  | Siguranța fuzibilă |  |
|  | Curentul nominal | A | 160-200* |  |
| 1.2.2 | Tipul aparatelor de comutare 1QS1 (2QS1), 1QS2(2QS2), 1QS3(2QS3), 1QS3(2QS3), (QS1, QS2) |  | Separator (comutător) de sarcină |  |
|  | Curentul nominal | A | 200-250* |  |
| 1.2.3 | Tipul aparatelor de comutare și protecție pentru organizarea barelor ±EY, ±EC Q1 |  | Siguranța fuzibilă |  |
|  | Curentul nominal | A | 100-160* |  |
| 1.2.4 | Întreruptor automat MCB pentru conectarea dispozitivelor (terminale numerice, relee) |  |  |  |
|  | 1SF1-1SF6 (2SF1-2SF6) |  | 2P, C2*, 220 Vdc |  |
|  | 1SF7-1SF8 (2SF7-2SF8) |  | 2P, C10*, 220 Vdc |  |
|  | 1SF9-1SF10 (2SF9-2SF10) |  | 2P, C6*, 220 Vdc |  |
| 1.2.5 | Ampermetru pentru măsurarea curentului PA | A c.c. | 0-200 |  |
| 1.2.6 | Voltmetru pentru măsurarea tensiunii PV | V c.c. | 0-300 |  |
| 1.2.7 | Terminal numeric cu funcții de supravegherea A1.1 (A2.1) |  | Conform cerințelor din fișa tehnica 7.2 |  |
| 1.2.8 | Terminal numeric pentru controlul stării izolației fața de pământ |  | Conform cerințelor din fișa tehnica 7.3 |  |
| 1.2.9 | Senzori-traductori de curent și tensiune |  | Conform cerințelor din fișa tehnica 7.2 |  |
| 1.2.10 | Lămpi de semnalizare defect |  | LED, galben, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un |  |
| 1.2.11 | Lămpi de semnalizare poziția aparatului conectat |  | LED, roșu, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un |  |
| 1.2.12 | Lămpi de semnalizare poziția aparatului deconectat |  | LED, verde, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un |  |
| 1.2.13 | Releu de minimă tensiune (pe fiecare bară ±ED, ±EY, ±EC) KV2, KV4, KV6 |  | Umonitor=(0-300) V c.c., Ualiment=220V c.c., prag reglabil, ieșire 2NO 220V c.c. |  |
| 1.2.14 | Releu de maximă tensiune (pe fiecare bară ±ED, ±EY, ±EC) KV1, KV3, KV5 |  | Umonitor=(0-300) V c.c., Ualiment=220V c.c., prag reglabil, ieșire 2NO 220V c.c. |  |
| 1.2.15 | Releu semnalizare defect de punere la pământ (+ și -, pe fiecare bară ±ED, ±EY, ±EC ) KS1, KS2, KS3 |  | Umonitor=(0-300) V c.c., Rizolație=(1-100)kΩ, Ualiment=220V c.c., LEDuri (defect +/-), 2NO sau 2CO 220V c.c. |  |
| 1.2.16 | Comutator cu came de selectare a alimentării 1SA1 (2SA1) |  | Poziții 1-0-2, 2P, 20A |  |
| 1.2.17 | Bloc Iluminat de Avarie |  | Conform cerințelor din fișa tehnica |  |
| 1.3 | CARACTERISTICI SPECIFICE DULAP TIP DISTRIBUȚIE |  |  |  |
| 1.3.1 | Tipul aparatelor de comutare și protecție pentru receptoarelor barelor ±EY |  | Siguranța fuzibilă integrată |  |
|  | Curentul nominal pentru aparate 1QFU2-1QFU11, 1QFU13-1QFU15 (2QFU2-2QFU11, 2QFU13-2QFU15) | A | 10-50* |  |
|  | Curentul nominal pentru aparat 1QFU1, 1QFU12 (2QFU1, 2QFU12) | A | 100 |  |
| 1.3.2 | Tipul aparatelor de comutare și protecție pentru receptoarele barelor ±EC |  | Siguranța fuzibilă integrată |  |
|  | Curentul nominal pentru aparate 1QFU16-1QFU30 (2QFU16-2QFU30) | A | 10-63* |  |
| 1.3.3 | Voltmetru pentru măsurarea tensiunii barelor ±EY, ±EC cu cheia pentru alegerea punctului de măsurare | V c.c. | 0-300 |  |
| 1.3.4 | Protecția contra tensiunilor inverse |  | Puntea de diode cu In=(80-100) A |  |
| 1.3.5 | Lămpi de semnalizare defect |  | LED, galben, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un |  |
| 1.36 | Lămpi de semnalizare poziția aparatului conectat |  | LED, roșu, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un |  |
| 1.3.7 | Lămpi de semnalizare poziția aparatului deconectat |  | LED, verde, 220V c.c. aprindere de la 0,65Un |  |
| 1.3.8 | Senzori de curent diferențial distribuite pe secții (amplasate pe conexiunea fiecărui receptor) |  | Conform cerințelor din fișa tehnica 7.3 |  |
| 1.4 | CARACTERISTICI SPECIFICE ALE APARATELOR DE COMUTAȚIE ȘI PROTECȚIE |  |  |  |
| 1.4.1 | Comutator/Separator de sarcină (1QS1, 1QS3, 1QS4, 2QS1, 2QS3, 2QS4, QS1, QS2) |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Denumirea aparatului |  |  |  |
| 1.4.1.2 | Tensiunea nominală | V c.c. | min 220 |  |
| 1.4.1.3 | Curent nominal | A | min 250 |  |
| 1.4.1.4 | Tip acționare |  | Manual frontal |  |
| 1.4.1.5 | Tip conectare |  | Frontal |  |
| 1.4.1.6 | Ruptură vizibilă |  | Da |  |
| 1.4.1.7 | Anduranța mecanică, cel puțin, cicluri |  | 10000 |  |
| 1.4.2 | Întreruptor – separator de sarcină cu siguranța fuzibilă integrată în dulap tip Racord (1Q1, 1Q3, 1Q5, 1Q6, Q1, Q2, 2Q2, 2Q5, 2Q6) |  |  |  |
| 1.4.2.1 | Tip și articlu ai aparatului |  | de specificat |  |
| 1.4.2.2 | Dimensiune/gabarit |  | 0, 1 sau 2 |  |
| 1.4.2.3 | Tensiunea nominală, cel puțin | V c.c. | min 220 |  |
| 1.4.2.4 | Curentul nominal | A | 100-250* |  |
| 1.4.2.5 | Numărul de poli |  | 2 |  |
| 1.4.2.6 | Ruptura vizibilă a aparatului |  | da |  |
| 1.4.2.7 | Modalitatea de conectare |  | Fixată, frontală |  |
| 1.4.2.8 | Capacitatea de rupere Ics, kA |  | 25 |  |
| 1.4.2.9 | Compatibil cu siguranțe fuzibile cu lame NH |  | da |  |
| 1.4.2.10 | Tipul siguranței fuzibile |  | NH0, NH1 sau NH2 |  |
| 1.4.2.11 | Aplicație siguranței fuzibile |  | pentru circuite de c.c. |  |
| 1.4.2.12 | Indicatorul stării siguranței mecanic (vizibil) pe fuzibil |  | Da |  |
| 1.4.2.13 | Indicatorul stării siguranței luminos pe suport unde este integrată siguranța |  | da |  |
| 1.4.2.14 | Contacte auxiliare pentru transmitere la distanța a stării siguranței |  | da, preferabil 220V c.c., de specificat tip și articlu contact |  |
| 1.4.2.15 | Contacte auxiliare de semnalizare a declanșării în caz de defect (alarm contact), transmiterea la distanța |  | da, preferabil 220V c.c., de specificat tip și articlu contact |  |
| 1.4.2.16 | Siguranța fuzibilă integrată 1Q1, 2Q2, 1Q3 |  | de specificat tip și articlu |  |
|  | Curentul nominal | A | 160* |  |
|  | Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile |  | gG sau gR |  |
|  | Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t) | A2s |  |  |
|  | Integrala totală de funcționare (Operating value I2t) | A2s |  |  |
| 1.4.2.17 | Siguranța fuzibilă integrată 1Q5, 1Q6, 2Q5, 2Q6 |  | de specificat tip și articlu |  |
|  | Curentul nominal | A | 100* |  |
|  | Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile |  | gG sau gL |  |
|  | Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t) | A2s |  |  |
|  | Integrala totală de funcționare (Operating value I2t) | A2s |  |  |
| 1.4.3 | Întreruptor – separator de sarcină cu siguranța fuzibilă integrată în dulap tip Distribuție (1QF1-1QFU30, 2QFU1-2QFU30) |  |  |  |
| 1.4.3.1 | Tip și articlu ai aparatului |  | de specificat |  |
| 1.4.3.2 | Dimensiune/gabarit |  | 000 sau 00 |  |
| 1.4.3.3 | Tensiunea nominală, cel puțin | V c.c. | min 220 |  |
| 1.4.3.4 | Curentul nominal | A | 10-50* |  |
| 1.4.3.5 | Numărul de poli |  | 2 |  |
| 1.4.3.6 | Ruptura vizibilă a aparatului |  | da |  |
| 1.4.3.7 | Modalitatea de conectare |  | Fixată, frontală |  |
| 1.4.3.8 | Capacitatea de rupere Ics, kA |  | 25 |  |
| 1.4.3.9 | Compatibil cu siguranțe fuzibile cu lame NH |  | da |  |
| 1.4.3.10 | Tipul siguranței fuzibile |  | NH000 sau NH00 |  |
| 1.4.3.11 | Aplicație siguranței fuzibile |  | pentru circuite de c.c. |  |
| 1.4.3.12 | Indicatorul stării siguranței mecanic (vizibil) pe fuzibil |  | Da |  |
| 1.4.3.13 | Indicatorul stării siguranței luminos pe suport unde este integrată siguranța |  | da |  |
| 1.4.3.14 | Contacte auxiliare pentru transmitere la distanța a stării siguranței |  | da, preferabil 220V c.c., de specificat tip și articlu contact |  |
| 1.4.3.15 | Contacte auxiliare de semnalizare a declanșării în caz de defect (alarm contact), transmiterea la distanța |  | da, preferabil 220V c.c., de specificat tip și articlu contact |  |
| 1.4.3.16 | Siguranța fuzibilă integrată 1QFU1, 2QFU1, 1QFU12, 2QFU12 |  | de specificat tip și articlu |  |
|  | Curentul nominal | A | 100* |  |
|  | Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile |  | gR |  |
|  | Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t) | A2s |  |  |
|  | Integrala totală de funcționare (Operating value I2t) | A2s |  |  |
| 1.4.3.17 | Siguranța fuzibilă integrată 1QFU2-1QFU8, 2QFU2-2QFU8, 1QFU11, 2QFU11, 1QFU13, 2QFU13, 1QFU23, 2QFU23, 1QFU29, 1QFU30, 2QFU29, 2QFU30 |  | de specificat tip și articlu |  |
|  | Curentul nominal | A | 20* |  |
|  | Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile |  | gG |  |
|  | Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t) | A2s |  |  |
|  | Integrala totală de funcționare (Operating value I2t) | A2s |  |  |
| 1.4.3.18 | Siguranța fuzibilă integrată 1QFU14, 2QFU14, 1QFU16, 2QFU16, 1QFU18-1QFU20, 2QFU18-2QFU20, 1QFU27, 2QFU27 |  | de specificat tip și articlu |  |
|  | Curentul nominal | A | 50* |  |
|  | Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile |  | gG |  |
|  | Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t) | A2s |  |  |
|  | Integrala totală de funcționare (Operating value I2t) | A2s |  |  |
| 1.4.3.19 | Siguranța fuzibilă integrată 1QFU17, 2QFU17 |  | de specificat tip și articlu |  |
|  | Curentul nominal | A | 63* |  |
|  | Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile |  | gG |  |
|  | Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t) | A2s |  |  |
|  | Integrala totală de funcționare (Operating value I2t) | A2s |  |  |
| 1.4.3.20 | Siguranța fuzibilă integrată 1QFU9-1QFU10, 2QFU9-2QFU10, 1QFU15, 2QFU15, 1QFU21, 2QFU21, 1QFU22, 2QFU22, 1QFU24, 2QFU24, 1QFU28, 2QFU28 |  | de specificat tip și articlu |  |
|  | Curentul nominal | A | 10* |  |
|  | Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile |  | gG |  |
|  | Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t) | A2s |  |  |
|  | Integrala totală de funcționare (Operating value I2t) | A2s |  |  |
| 1.5 | CARACTERISTICI SPECIFICE BLOCUL DE SIGURANȚE EXTERNE DE PROTECȚIE A BATERIEI |  |  |  |
| 1.5.1 | Cutia metalică de protecție |  | Da |  |
| 1.5.2 | Tipul aparatului de protecție: |  | Întreruptor – separator de sarcină cu siguranța fuzibilă integrată |  |
| 1.5.3 | Tensiunea nominală, cel puțin | V c.c. | min 220 |  |
| 1.5.4 | Tip și articlu ai aparatului |  | de specificat |  |
| 1.5.5 | Dimensiune/gabarit |  | 1 sau 2 |  |
| 1.5.6 | Numărul de poli |  | 2 |  |
| 1.5.6 | Ruptura vizibilă a aparatului |  | da |  |
| 1.5.7 | Modalitatea de conectare |  | Fixată, frontală |  |
| 1.5.8 | Capacitatea de rupere Ics, kA |  | 25 |  |
| 1.5.9 | Compatibil cu siguranțe fuzibile cu lame NH |  | da |  |
| 1.5.10 | Tipul siguranței fuzibile |  | NH1 sau NH2* |  |
| 1.5.11 | Aplicație siguranței fuzibile |  | pentru circuite de c.c. |  |
| 1.5.12 | Indicatorul stării siguranței mecanic (vizibil) pe fuzibil |  | Da |  |
| 1.5.13 | Indicatorul stării siguranței luminos pe suport unde este integrată siguranța |  | da |  |
| 1.5.13 | Contacte auxiliare pentru transmitere la distanța a stării siguranței |  | da, preferabil 220V c.c., de specificat tip și articlu contact |  |
| 1.5.14 | Contacte auxiliare de semnalizare a declanșării în caz de defect (alarm contact), transmiterea la distanța |  | da, preferabil 220V c.c., de specificat tip și articlu contact |  |
| 1.5.15 | Senzori-traductori de tensiune |  | Conform cerințelor din fișa tehnica 7.2 |  |
| 1.5.16 | Siguranța fuzibilă pe suport 1FU1, 2FU1 |  | de specificat tip și articlu |  |
|  | Curentul nominal | A | 315-400* |  |
|  | Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile |  | gBAT sau gG |  |
|  | Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t) | A2s |  |  |
|  | Integrala totală de funcționare (Operating value I2t) | A2s |  |  |
| 1.5.17 | Siguranța fuzibilă 1FU2, 2FU2 |  |  |  |
|  | Curentul nominal | A | 50-80* |  |
|  | Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile |  | gBAT sau gG |  |
|  | Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t) | A2s |  |  |
|  | Integrala totală de funcționare (Operating value I2t) | A2s |  |  |
| 1.5.18 | Siguranța fuzibilă 1FU3, 2FU3 |  |  |  |
|  | Curentul nominal | A | 10-20* |  |
|  | Caracteristica de protecție a siguranței fuzibile |  | gBAT sau gG |  |
|  | Integrala de pre-arc (Pre-arcing value I2t) | A2s |  |  |
|  | Integrala totală de funcționare (Operating value I2t) | A2s |  |  |
| 1.6 | PIESE DE REZERVĂ |  |  |  |
|  | 3 seturi de siguranțe fuzibile de fiecare tip și nominal folosit în proiect |  | Da |  |
|  | 3 seturi de dispozitive de protecție la supratensiuni (descărcătoare) |  | Da |  |

Nota: 	1. Valorile marcate cu * reprezintă parametri tehnici sau cantități pentru calcul estimativ al ofertei. Pe parcursul aprobării soluției tehnice finale, aceste valori pot suferi modificări nesemnificative.

2. Schemele finale, aparatele și echipamentele, precum și piesele de schimb trebuie aprobate de către Beneficiar înainte de achiziție.

3. În coloana „Date tehnice oferite” trebuie completate detalii concrete, care descriu pe deplin produsul oferit (inclusiv articol sau cod de comandă).

Denumirea Ofertantului: ___________________

Semnătura și ștampilă/semnătura electronica a Ofertantului:___________________________

| 7.2 FIŞA TEHNICĂ TERMINAL NUMERIC SUPRAVEGHERE A1.1 (A2.1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice oferite |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP/MODEL |  |  | PLC industrial |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| 1.1 | CARACTERISTICI GENERALE |  |  |  |
|  | CANTITATEA | buc | 2 (câte 1 pentru fiecare secția de bare) |  |
| 1.1.1 | Logica programabilă |  | da |  |
| 1.1.1 | Logica programabilă |  | da |  |
| 1.1.2 | Tensiunea de alimentare | V c.c. | 220 |  |
| 1.1.3 | Toleranța (variația) tensiunii | % | +10/-20 |  |
| 1.1.4 | Întrerupere maximă admisă | ms | <50 |  |
| 1.1.5 | Amplasament în dulap |  | va fi determinat în faza de proiectare |  |
| 1.1.6 | Grad de protecție al carcasei conform IEC 60529, nu mai puțin |  | IP51 |  |
| 1.1.7 | Terminale cu conexiuni prin șurub cu secțiunea admisă de conductori | mm2 | 2,5 |  |
| 1.1.8 | Display LCD pentru afișare date sau panou oparatorului |  | da, de specificat tipul |  |
| 1.1.9 | Butoane/chei de navigare programabile |  | da |  |
| 1.1.10 | Număr LED-uri configurabile și programabile | buc | min 15 |  |
| 1.1.11 | Caracteristici intrări analogice: Disponibili intrări analogice de tensiune (0-300V) c.c., da/nu |  | de specificat |  |
|  | Număr de intrări analogice de tensiune (0-300) V c.c. | buc | min 6, dacă sunt disponibile |  |
| 1.1.12 | Număr de intrări analogice de semnal unificat: -20 la +20/4-20mA | buc | min 15** |  |
|  | clasa de precizie |  | 0,2-0,5 |  |
| 1.1.13 | Caracteristici intrări binare |  |  |  |
|  | numărul intrărilor | buc | min 80 |  |
|  | tensiunea de lucru | V c.c. | 220 |  |
|  | toleranța (variația) tensiunii | % | +15/-30 |  |
| 1.1.14 | Caracteristici ieșiri binare |  |  |  |
|  | numărul ieșirilor | buc | min 10 |  |
|  | tensiunea de lucru | V c.c. | 220 |  |
|  | toleranța (variația) tensiunii | % | +15/-30 |  |
|  | curent admis contacte mod continuu | A |  |  |
|  | puteri/curenți de deschidere/închidere | W/A |  |  |
| 1.1.15 | Funcții principale de supravegherea |  |  |  |
|  | integrarea în SCADA prin protocol |  | Modbus RTU |  |
|  | transmiterea semnalelor (deranjamente, parametrii rețelei de alimentare) |  | da |  |
|  | măsurare, indicația și control parametrilor |  | da |  |
|  | formarea semnalelor cu contact uscat |  | da |  |
|  | înregistrarea evenimentelor de avarie și oscilopertubograf |  | da |  |
|  | protocol de comunicație cu nivelul „stație” |  | Ethernet IEC61850 |  |
| 1.1.16 | Funcții suplimentare |  |  |  |
|  | autotestare |  | da |  |
|  | autosupraveghere |  | da |  |
| 1.1.17 | Soft-ul de configurare, parametrizare, setare |  | da |  |
| 1.1.18 | Softul va permite realizarea configurării, parametrizării, setarea funcțiilor de comandă-control din TNS precum şi extragerea şi interpretarea fișierelor de evenimente (lista de evenimente, lista de alarme), local cu un laptop cât și de la distanță prin interfețele de comunicație pe protocol IEC 61850 și prin portul de comunicație local |  | da |  |
| 1.1.19 | Termen de garanție |  | min. 5 ani |  |
| 1.2 | CARACTERISTICI GENERALE TRADUCTORI DE CURENT |  |  |  |
|  | CANTITATEA | buc | 10 (5 pentru fiecare secție) |  |
| 1.2.1 | Fabricant |  |  |  |
| 1.2.2 | Tip/model |  |  |  |
| 1.2.3 | Diapazon de măsurare și convertire a curentului continuu de intrare | A | 0-300 |  |
| 1.2.4 | Ieșire analogică | mA | 4-20 |  |
| 1.2.5 | Amplasament în dulap |  | îngropat |  |
| 1.2.6 | Amplasarea bornelor de conexiuni |  | frontal |  |
| 1.2.7 | Grad de protecție al carcasei conform IEC 60529, nu mai puțin |  | IP51 |  |
| 1.2.8 | Tensiunea sursei de alimentare | V c.c. | 220 (preverabil), de specificat valoare în caz de divergență |  |
| 1.2.9 | Dispozitiv de afișarea măsurărilor (dacă se prevede) da/nu, tipul |  | de specificat |  |
| 1.2.10 | Clasa de precizie |  | 0,2 sau 0,5 |  |
| 1.2.11 | Disponibilitatea interfeței RS-485 pentru transmiterea semnalului în forma digitală: da/nu |  | de specificat |  |
| 1.3 | CARACTERISTICI GENERALE TRADUCTORI DE TENSIUNE |  |  |  |
|  | CANTITATEA | buc | 11** (total pe 2 secții) |  |
| 1.3.1 | Fabricant |  |  |  |
| 1.3.2 | Tip/model |  |  |  |
| 1.3.3 | Diapazon de măsurare și convertire a curentului continuu de intrare | V | 0-300 |  |
| 1.3.4 | Ieșire analogică | mA | 4-20 |  |
| 1.3.5 | Amplasament în dulap |  | îngropat |  |
| 1.3.6 | Amplasarea bornelor de conexiuni |  | frontal |  |
| 1.3.7 | Grad de protecție al carcasei conform IEC 60529, nu mai puțin |  | IP51 |  |
| 1.3.8 | Tensiunea sursei de alimentare | V c.c. | 220 220 (preverabil), de specificat valoare în caz de divergență |  |
| 1.3.9 | Dispozitiv de afișarea măsurărilor (dacă se prevede) da/nu, tipul |  | de specificat |  |
| 1.3.10 | Clasa de precizie |  | 0,2 sau 0,5 |  |
| 1.3.11 | Disponibilitatea interfeței RS-485 pentru transmiterea semnalului în forma digitală: da/nu |  | de specificat |  |

Nota: 	1. Valorile marcate cu ** indică parametrii care se pot micșora sau pot dispărea în cazul în care este selectat un PLC industrial cu intrări analogice de tensiune continuă în diapazonul 0-300V. În cazul în care se propune un astfel de PLC, acest aspect trebuie specificat la pct. 1.1.11, iar completarea pozițiilor de la pct. 1.3 trebuie exclusă.

Denumirea Ofertantului: ___________________

Semnătura și ștampilă/semnătura electronica a Ofertantului:___________________________

| 7.3 FIŞA TEHNICĂ SISTEM CONTROL IZOLAȚIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Caracteristica | U.M | Date tehnice solicitate | Date tehnice garantate |
| DISPOZITIV DE MONITORIZARE ȘI LOCALIZARE A DEFECTELOR PE FIDERE A1.2 (A2.2) |  |  |  |  |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| TIP/MODEL |  |  |  |  |
| ŢARA DE ORIGINE |  |  |  |  |
| CANTITATEA |  | buc | 2 (câte 1 pentru fiecare secția de bare) |  |
| 1 | Tensiunea de alimentare | V c.c. | 220 |  |
| 2 | Toleranța (variația) tensiunii | % | +10/-20 |  |
| 3 | Amplasament în dulap (îngropat în spațiu interior sau pe ușa frontală) |  | de specificat |  |
| 4 | Amplasarea bornelor de conexiuni |  | de specificat |  |
| 5 | Grad de protecție al carcasei conform IEC 60529, nu mai puțin |  | IP51 |  |
| 6 | Display LCD pentru afișare date |  | da |  |
| 7 | Butoane/chei de navigare |  | da |  |
| 8 | LED-uri pentru semnalizări pe panou frontal, buc |  |  |  |
| 9 | Diapazonul de măsurare a rezistenței izolației, cel puțin | MΩ | 0-1 |  |
| 10 | Număr de ramuri conectați (cu sau fără module intermediare), cel puțin | un | min 30 |  |
| 11 | Prezența modulelor intermediare de colectare a semnalelor, da/nu |  | de specificat |  |
| 12 | Tip/model modulului de colectare a semnalelor |  |  |  |
| 13 | Cantitatea modulelor de colectare a semnalelor |  |  |  |
| 14 | Modalitatea de conexiune a senzorilor de curent diferențial (RS-485, altă variantă) |  | de specificat |  |
| 15 | Tipul/model al senzorului de curent diferențial |  | de specificat |  |
| 16 | Număr minim de ieșiri binare al dispozitivului staționar central | buc | min 4 |  |
| 17 | Interfața de comunicație cu bare „stație” a rețelei locale |  | Ethernet |  |
| 18 | Protocoale de comunicație |  | Modbus RTU IEC 60870-5-104 IEC 61850 |  |
| 19 | Funcții principale de supravegherea stării izolației față de pământ: |  |  |  |
|  | monitorizarea permanentă automata a conexiunilor individuale |  | da |  |
|  | controlul izolației polurilor + și - |  | da |  |
|  | transmiterea semnalelor (deranjamente) |  | da |  |
|  | formarea semnalelor cu contact uscat |  | da |  |
|  | înregistrarea evenimentelor de avarie |  | da |  |
|  | posibilitatea de control manual și de lansare/inițiere a localizării defectelor de izolație de la buton |  | da |  |
|  | oscilopertubograf, da/nu |  | de specificat |  |
| 20 | Funcții suplimentare |  |  |  |
|  | autotestare |  | da |  |
|  | autosupraveghere |  | da |  |
| 21 | Soft-ul de configurare, parametrizare, setare |  | da |  |
| 22 | Softul va permite realizarea configurării, parametrizării, setarea, extragerea și interpretarea fișierelor de evenimente (lista de evenimente, lista de alarme), local cu un laptop cât și de la distanță prin interfețele de comunicație pe protocol IEC 61850 și prin portul de comunicație local |  | da |  |
| 23 | Termen de garanție |  | min. 5 ani |  |

Denumirea Ofertantului: ___________________

Semnătura și ștampilă/semnătura electronica a Ofertantului:___________________________

| 7.4 FIŞA TEHNICĂ PRODUSELE DE CABLU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt. | Descrierea Cablului | Cantitatea de fire și secțiunea (N x mm2) | Cantitatea bucăți, buc. | Lungimea (metri) | Date Cablului garantate |
| 1. | NYY sau analog | 14x1.5 | 2 | 30 |  |
| 2. | NYY sau analog | 3x16 | 3 | 30 |  |
| 3. | NYY sau analog | 2x70 | 2 | 40 |  |
| 4. | PV3 sau analog | 1x70 | 4 | 30 |  |
| 5. | Cablu de comunicație |  | 2 | 70 |  |