31.10.62
ТОВ «АТУМ ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА»

ПОКАЗЧИК РІВНЯ 
 ОЛИВИ
ПАСПОРТ

НЕОФ.407611.001ПС

2025р.

-2-

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
Даний паспорт підтверджує гарантовані виробником основні параметри та технічні характеристики покажчика рівня оливи стрілочного (далі оливовказівника) відповідно до ТУ У 31.1-34595911-001:2008.

Оливовказівник призначений для:

- вказівки рівня оливи в розширювачі оливного трансформатора або іншого апарату, що заповнений рідким діелектриком та має розширювач;

-видачі інформації про мінімальний або максимальний рівень оливи в розширювачі;
-використання в умовах експлуатації У1, ХЛ1, Т1 за ГОСТ15150.

Оливовказівник випускається двох типів:
МС1 – для трансформаторів, що мають розширювач з гнучкою оболонкою (олива повністю захищена від зіткнення з навколишнім повітрям);
МС2 – для трансформаторів, що мають розширювач без гнучкої оболонки. 
1. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ
	Найменування параметру
	Значення

	1
	2

	Вид кліматичного виконання

Напруга постійного струму, не більше, В
Напруга змінного струму частотою 50Гц, не більше, В
Струм, не більше, А

Комутаційна потужність, не більше, Вт

Місце розміщення під час експлуатації

Положення шкали циферблату під час експлуатації

Діаметр циферблату, не більше, мм

Умовна довжина важеля, мм:     
     МС1

     МС2

Маса вказівника, не більше, кг

     МС1

     МС2

Середній термін служби, не менше, років

Клас захисту від ураження електричним струмом ГОСТ 12.2.007.0-88

Ступінь захисту оболонки ДСТУ EN 60529

Електрична міцність ізоляції ланцюга керування відповідає

Підключення ланцюгів керування

Габаритні розміри (без важеля), мм

      МС1
      МС2

Установка оливовказівника на розширювачі

Приєднувальні розміри
	У1, ХЛ1, Т1

250

250

1

30

         На відкритому повітрі

Вертикальне
245

665, 1120, 1620, 2090

190, 280, 400, 560, 720

6,5

4,2

25

0І
IP54

1500В змінного струму частотою 50Гц протягом 1 хвилини

З'єднувач HDC-HA-003/004
185х245х355

207х245х355

Рис.1

Рис.3


-4-
   [image: image1.png]T,

0T @





[image: image2.png]



D-діаметр розширювача
1-оливовказівник

2-розширювач

3-важіль

4-гнучка оболонка

5-патрубок для приєднання очищувача повітря
Рис.1

-13-

9. ЗАМІТКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗБЕРІГАННЯ
9.1  УВАГА!
9.1.1 Оливовказівник відноситься до електроустановок, що працюють під напругою до 1000 В.
9.1.2 До обслуговування оливовказівника допускаються особи, які мають відповідний допуск до роботи в електроустановках до 1000 В, які пройшли інструктаж з електробезпеки та знають будову та принцип роботи виробу.
9.1.3 Перед подачею напруги на оливовказівник необхідно перевірити наявність та цілісність заземлення.

9.2 У період гарантійного терміну експлуатації розбирання та ремонт оливовказівника забороняється.

Ремонт виробу провадиться підприємством – виробником або організаціями, на те уповноваженими.

9.3 При встановленні оливовказівника на інший виріб необхідно провести перевірку стану ущільнень, цілісність скла та функціонування механізму контролю наявності оливи.

9.4 Зберігання оливовказівника в міжопераційний період повинно проводитися в упаковці, що забезпечує його збереження.
-12-
7.2 Відомості про закріплення виробу під час експлуатації
	Найменування виробу (складової частини) та позначення
	Посада, прізвище та ініціали
	Підстава (найменування, номер та дата документа)
	Примітка

	
	
	Закріплення
	Відкріплення
	

	
	
	
	
	


7.3 Обмеження щодо транспортування
Транспортування оливовказівників здійснюється будь-яким видом транспорту, при цьому:

7.3.1 Вплив механічних факторів повинен відповідати ГОСТ 23216 група Ж.

7.3.2 Вплив кліматичних факторів – група зберігання 9 за ГОСТ15150.

7.3.3 Штабелювання оливовказівників – не більше 5.
8. ОБЛІК РОБОТИ ЗА ВКАЗІВКАМИ
	Номер 

вказівки
	Короткий зміст роботи
	Встановле-ний термін виконання
	Дата вико-нання
	Посада, прізвище та підпис

	
	
	
	
	Виконав роботу
	Перевірив роботу

	
	
	
	
	
	


-5-

2.1.4  Установка монтажних частин оливовказівника згідно рис.2  

[image: image3.png]MC2





[image: image4.png]B

1 - kopmyc

2 - mpuBon

3 - Baximb

4 - pomk

5 - TIoIIIaBOK

6 - 3'emHyBaY

7 — cTomopHa raiika
8 - raiika




Рис.2

-6-

2.1.5 Приєднувальні розміри оливовказівника до розширювача
      [image: image5.png]



                          Рис.3
 Установка здійснюється через гумове ущільнення.
         2.1.6 Роз'ємне з’єднання
Оливовказівник за узгодженням із замовником комплектується роз’ємом HDC-HA-004(4P+PE) чи HDC-HA-003(3P+PE) (рис.4).

[image: image6.png]wwsTT





Рис.4
-11-
6. КОНСЕРВАЦІЯ

            6.1 Оливовказівник консервації не підлягає.
7. РУХ ВИРОБУ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
	Дата 

уста-новки
	Де встанов-лено
	Дата зняття
	Напрацювання
	При-чина зняття
	Підпис особи, що проводив установку (зняття)

	
	
	
	З початку експлуа-тації
	Після останньо-го ремонту
	
	

	
	
	
	
	
	
	


7.1 Прийом та передача виробу
	Дата
	Стан виробу
	Підстава (найменування, номер та дата документа)
	Підприємство, посада та підпис
	Примітка

	
	
	
	Того, хто здав
	Того, хто прийняв
	

	
	
	
	
	
	


-8-

          3. РЕСУРСИ, ТЕРМІНИ СЛУЖБИ ТА ЗБЕРІГАННЯ,

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
     3.1 Ресурс виробу до першого середнього ремонту становить 
30 000 годин.

     3.2 Термін служби оливовказівника – 25 років з моменту введення в експлуатацію.

     3.3 Умови зберігання оливовказівника повинні відповідати вимогам ГОСТ 15150 група 5, при цьому термін зберігання 
виробу – 3 роки.

     3.4 Виробник гарантує безвідмовну роботу оливовказівника протягом трьох років з моменту введення його в експлуатацію за умови дотримання споживачем вимог щодо транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації оливовказівника при постачанні на експорт – 3 роки з моменту перетину виробом Державного кордону України.
-9-

4. СВІДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ
Оливовказівник  МС-2-______   заводский №___________
упакований ТОВ «АТУМ ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА»
відповідно до вимог, передбачених у діючій технічній документації.
______________                                    ________________    
__________________________

Посада 
особистий підпис                                     розшифровка підпису                                                                               

Рік, місяць, число
___________________
Рік, місяць, число
-10-
5. СВІДОЦТВО ПРО ПРИМАННЯ
Оливовказівник  МС-2-_______    заводский №____________
виготовлений та прийнятий відповідно до вимог

ТУ У 31.1-34595911-001:2008 та визнаний придатним до експлуатації.
Начальник ВТК

МП  _________________________________________________________

          особистий підпис                                     розшифровка підпису                                                                               

___________________
Рік, місяць, число
Лінія відрізу при постачанні на експорт
Керівник

підприємства
___________________________

Позначення документа,
за яким провадиться поставка
МП  _________________________________________________________

           особистий підпис                                     розшифровка підпису                                                                               
___________________
Рік, місяць, число
Замовник
(при наявності)

МП  _________________________________________________________

           особистий підпис                                     розшифровка підпису                                                                               
___________________
Рік, місяць, число
-7-
       Підключення та розпіновка роз’ємів HDC-HA-004/003-F з боку монтажної частини показані на рис.5.
[image: image7.png]SK1
2
SK2
—N

—

shudoxs

| Xt

ewuw

213|415
213|415

xew

1
1

v

SK1

SK2

.

~ |~ | 2hudox
™| |xew, umw
~(~N| xew
~[~| wuw
—«





Рис.5
                2.1.7 Додаткові відомості про комплектність.
      Залежно від габаритних розмірів розширювачів оливовказівник комплектується важелями відповідної довжини, обумовленої при замовленні, з ряду, мм:
МС2 – 
-14-

10. ВІДОМОСТІ ПРО ДОРОГОЦІННІ ТА КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ
10.1 Зміст дорогоцінних та кольорових металів у виробах згідно таблиці
	Найменування ДКМ
	Найменування деталі або вузла, що містить ДКМ
	Загальна маса ДКМ

	
	
	МС1
	МС2

	Золото
	Геркони
	4,454мг
	4,454мг

	Родій
	Геркони
	5,950мг
	5,950мг

	Срібло
	Контакти з'єднувача
	0,6919г
	0,6919г

	Мідні сплави
	Привід та інші деталі
	0,173кг
	0,013кг

	Алюмінієві сплави
	Корпусні деталі
	3,292кг
	3,147кг


-3-

2 КОМПЛЕКТНІСТЬ
2.1  Складові частини виробу та зміни в комплектності
2.1.1  Комплекти
             2.1.1.1  НЕОФ.407611.001ПС-Паспорт, шт,                        1 

             2.1.1.2  НЕОФ.354122.001-Упаковка, шт,                            1                    

2.1.2  Комплект монтажних частин
                           МС1                                                        МС2 

2.1.2.1 НЕОФ.321112.001- Важіль,шт, 1   
                                                           НЕОФ.725111.001-Важіль,шт,1

2.1.2.2  НЕОФ.332211.001-Ролик, шт,1       
                                                  НЕОФ.72666241.001-Поплавок,шт, 1

                                                  Стопорная гайка, шт,                         1
            2.1.2.3 Гайка М4-6Н5.019 ГОСТ5915-70,шт ,                       1              

            2.1.2.4 З'єднувач HDC-HA-003/004-F,шт,                              1                      

2.1.3  Установка оливовказівника на розширювачі згідно з рис.1.
