Caiet de sarcini

pentru contractarea serviciilor de deservire a panourilor de dirijare automatizată și stații de automatizării din cadrul stațiilor de pompare și epurare a apelor ale S.A. Apă-Canal Chișinău.

| Lotul nr. 1: Deservirea - Stațiilor de automatizării (CPV: 50413000-3) și controlere din panoul de dirijare și convertizoare de frecvență (CPV:50532000-3); |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea stației de pompare | Tipul controlerului din panoul de dirijare | Tipul stației de automatizare | Cantitatea,buc | Pret fara TVA, lei | Valoarea Totală fara TVA, lei |
| 1 | SPAU Hîncești | - | АСУР 2x22 kW | 1 |  |  |
| 2 | SPAU Sculeni | - | АСУР 2x30 kW | 1 |  |  |
| 3 | SPAU Chimiștilor | - | АСУР 2x(1x4- 1x5,5) kW | 1 |  |  |
| 4 | SPAU CPL | - | АСУР 2x30 kW | 1 |  |  |
| 5 | SPAU Pruncul | - | АСУР 2x30 kW | 1 |  |  |
| 6 | SPAU-3 Ialoveni | - | АСУР 2x5,5 kW | 1 |  |  |
| 7 | SPAU Petricani-27 | - | АСУР-1-2/5,9-K2-CC | 1 |  |  |
| 8 | SPAU Cartușa | - | АСУР-1-2/15-K2-CC | 1 |  |  |
| 9 | SPAU Singera-școala | - | АСУР-1-2/4,4-K2-CC | 1 |  |  |
| 10 | SPAU Trifan Baltă | - | АСУР-1-2/3,8-K2-CC | 1 |  |  |
| 11 | SPAU Tohatin-2 | - | АСУР-1-2/15-K2-CC | 1 |  |  |
| 12 | SPAU Stăuceni | - | АСУР-1-2/26-K2-CC | 1 |  |  |
| 13 | SPAU Zaichin | - | АСУР-1-2/3,7-K2-CC | 1 |  |  |
| 14 | SPAU Ghidighici | - | АСУР-1-2/5,5-K2-CC | 1 |  |  |
| 15 | SPAU Budești-1 | - | АСУР-SMPT-10 GPRS | 1 |  |  |
| 16 | SPAU Budești-2 | - | АСУР-SMPT-10 GPRS | 1 |  |  |
| 17 | SPAU Singera-2 | - | АСУР 2x10 kW | 1 |  |  |
| 18 | SPAU Singera-6 | - | АСУР 2x10 kW | 1 |  |  |
| 19 | SPAU-4 Ialoveni | ES-Forthlogic-SG | - | 1 |  |  |
| 20 | SPAU Colonița | EXM-12DC-DA-R (Raxus tehnology) | - | 1 |  |  |
| 21 | SPAU Tohatin-3 | EXM-12DC-DA-R (Raxus tehnology) | - | 1 |  |  |
| 22 | SPAU Melestiu | - | Bloc de comandă Willo | 1 |  |  |
| 23 | SPAU Bubuieci | - | Bloc de comandă Willo | 1 |  |  |
| 24 | SPAU Tohatin-4 | RAXUS RT-502 RADIO (Raxus tehnology) | - | 1 |  |  |
| 25 | SPAU Vatra-1 | PM554-TP-ETH (ABB) | - | 1 |  |  |
|  |  | PSTX105-600-70, 105A, 400V (ABB-Softstarter) | - | 3 |  |  |
| 26 | SPAU Costiujeni | PM554-TP-ETH (ABB) | - | 1 |  |  |
|  |  | PSTX142-600-70, 142A, 400V (ABB-Softstarter) | - | 2 |  |  |
| 27 | SPAU Vieru | PM554-TP-ETH (ABB) | - | 1 |  |  |
|  |  | PSTX142-600-70, 142A, 400V (ABB-Softstarter) | - | 4 |  |  |
| 28 | SPAU Codru | PM554-TP-ETH (ABB) | - | 1 |  |  |
|  |  | PSTX105-600-70, 105A, 400V (ABB-Softstarter) | - | 3 |  |  |
| 29 | SPAU Motel | PM554-TP-ETH (ABB) | - | 1 |  |  |
|  |  | PSTX370-600-70, 370A, 400V (ABB-Softstarter) | - | 3 |  |  |
| 30 | SPA Buiucani | PM-585 (ABB) | - | 1 |  |  |
|  |  | ACS580-07-073A-4, Un=380...415V, Pn=37kW, I1max=68,4A, I2max=74A (convertizor de frecvență) | - | 2 |  |  |
|  |  | ACS580-07-0169A- 4, Un=380...415V, Pn=90kW, I1max=169A, I2max=247A (convertizor de frecvență) | - | 2 |  |  |
|  |  | ACS580-07-0293A- 4, Un=380...415V, Pn=160kW, I1max=293A, I2max=418A (convertizor de frecvență) | - | 1 |  |  |
| 31 | SPA Independenții | PM-585 (ABB) | - | 1 |  |  |
|  |  | ACS580-07-0293A-4, Un=380...415V, Pn=160kW, I1max=293A, I2max=418A (convertizor de frecvență) | - | 2 |  |  |
|  |  | ACS580-07-0169A-4, Un=380...415V, Pn=90kW, I1max=169A, I2max=247A (convertizor de frecvență) | - | 2 |  |  |
|  |  | ACS580-07-0206A-4, Un=380...415V, Pn=110kW, I1max=206A, I2max=287A (convertizor de frecvență) | - | 1 |  |  |
| 32 | SE Cruzești | EXM-12DC-DA-R (Raxus tehnology) | - | 1 |  |  |
| 33 | SE Goianul Nou | EXM-12DC-DA-R (Raxus tehnology) | - | 1 |  |  |
| 34 | Stația de pompare a apei, Treapta 2A, or. Vadul lui Vodă, (agregatul nr. 8) | REM-620 (ABB) | - | 1 |  |  |
|  |  | DECS-250CN1CN1N (dispozitiv de control a sistemei de excitare) | - | 1 |  |  |
| 35 | Centrifuga nr. 1 (SESE-Chișinău) | Panoul de comandă și control | - | 1 |  |  |
|  |  | ACS580-ABB (convertizor de frecvență) | - | 4 |  |  |
|  | Centrifuga nr. 2 (SESE-Chișinău) | Panoul de comandă și control | - | 1 |  |  |
|  |  | ACS580-ABB (convertizor de frecvență) | - | 4 |  |  |
| 36 | SPAU Cimbrului | EXM-12DC-DA-R (Raxus tehnology) | - | 1 |  |  |
| 37 | SPAU Sihastrului-1 | RAXUS RT-502 RADIO (Raxus tehnology) | - | 1 |  |  |
| 38 | SPAU Sihastrului-2 | EXM-12DC-DA-R (Raxus tehnology) | - | 1 |  |  |
| 39 | SPAU Sihastrului-3 | EXM-12DC-DA-R (Raxus tehnology) | - | 1 |  |  |
| 40 | SPAU Hulboaca | RAXUS RT-502 RADIO (Raxus tehnology) | - | 1 |  |  |
| 41 | SPAU Vatra-2 | ПЛК RT-700 (Raxus tehnology) | - | 1 |  |  |
| - Valoarea totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |

Lotul nr. 2: Executarea soluțiilor complexe de monitorizare a fîntânilor artizene din sat. Ghidighici, mun. Chișinău;

| Nr. | Denumirea obiectului | Cantitatea,buc | Pret fara TVA, lei | Valoarea Totală fara TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitorizarea fîntânelor artiziene în sat. Ghidighici, Fiecare unitate trebuie să include următoarele servicii și materiale: - Modul LTE/4G pentru monitorizare si control la distanta, pentru fîntâni arteziene, cu 2 inrari analogice 4...20mA, 2 iesiri releu de comanda si 4 Intrari digitale pentru starea echipamentului de protectie; - Sursa de alimentare 230VAC/24VDC, 5°; - Sensor de presiune 16bar, 4...20mA la pompa; - Sensor de presiune hidrostatică 0...1bar(0...10m), 4...20mA la rezervor; - Contor de apa Ultrasunet cu baterie și ieșie impuls pentru monitorizarea debitului DN50; - Modul de protectie a motorului asincron max 62A; - Plutitor pentru detectare prezenta apa nivel maximal de avarie; - Butone cleme, selectoare, becuri alte accesorii; - Cablu de conexiune rezervor 7x1mm2, L=40 m; - Tablou Electric metalic 800x600, IP-65; - Asamblarea tabloului si testarea acestuia; - Instalarea tabloului de automatizare la fîntâna arteziană; - Configurarea serverului SCADA al SA Apă-Canal Chișinău pentru monitorizare si control la distanta a fîntânelor arteziene; | 3 |  |  |

Notă   Este necesar ca soluția de monitorizare prezentată să asigure următoarele: curentul de lucru al pompei și presiunea de refulare (datele se vor slava în format grafic sau tabelă), în cazul situației de mers în gol, pompa v-a primi comanda la deconectare la fel și asigurarea pompei de alte anomalii în rețelele electrice ( scurtcircuit, suprasarcină, disparația unei faze, abateri de tensiune ș.a.)

Condiții generale:

1. Valoarea ofertei unitare pentru fiecare obiect trebuie să includă următoarele lucrării lunare:

- asigurarea funcționării echipamentului sus indicat la parametrii nominali;

- verificarea parametrilor sursei de alimentare;

- verificarea aspectului exterior al dispozitivului;

- verificarea parametrilor interni nominali setați și parametrii funcționali;

- verificarea aspectului exterior a plăcilor cu circuite integrate;

- verificarea jurnalului de alarmă tehnică;

- reprogramarea controlerului în cazul abaterilor de la parametrii nominali de funcționare a stațiilor de pompare sus indicate.

2. Condiții generale:

- În cazul apariției situației de avarie în cadrul stațiilor respective este necesar înlăturarea situației respective în termeni restrînși, maxim 4 ore din momentul recepționării solicitării (telefonic sau alte metode de informare) și 2 ore pentru obiectele indicate în pozițiile nr. 25 (inclusiv) pînă la 35 (inclusiv) din Tabela nr. 1;

- Pentru obiectele indicate în pozițiile nr. 17 (inclusiv),18 ,36  pînă la 41 (inclusiv) lucrări de deservire se vor efectua doar la necesitate cu solicitare separată a Beneficiarului;

- În cazul defectării panourilor de automatizării de la obiectele sus indicate va fii necesar de efectuat un act de defectare a utilajului respectiv, eliberarea devizului de cheltuieli pentru reparația acestuia și în cazul utilizării de materiale pentru repararea acestuia se va prezenta dovada cheltuielilor pentru aceste materiale;

- Garanția pentru lucrările efectuate va fii de 12 luni din momentul punerii în funcțiune;

- Reparația utilajului se va efectua doar după coordonarea devizului cu Beneficiarul.

3. Cerințe către ofertant:

  - Să fie dotați cu personal instruit în genul respectiv de activitate;

  - Este necesar să prezinte copie la minimum două contracte similare, care sunt în derulare de servicii similare solicitate în prezentul caiet de sarcini (Automatizarea stațiilor de pompare și epurare);

  - Experineță similară în elaborarea și mentenanța sistemelor SCADA (Siemens, ABB, Schneider);

  - Experiență în Elaborare SCADA cu monitorizare și control la distanță:

* Conexiuni GPRS, 3G/4G/Lte;

* Experineță în configurarea VPN;

* Experiență în comunicarea cu protocoalele Modbut RTU, Modbus TCP, Profinet.

-   Experiența în programarea controllerelor industrial Siemens, ABB, Schneider cu cunoașterea software de programare (Automation Builder, SoMachine, TIA-Portal)