Caiet de sarcini

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 45400000-1 | Restabilirea stratului de protecție anticorozivă pe suprafața interioară a filtrului la CT Sud | m2 | 25 | pct.2, 7, 10 anexa nr.1 | 35 000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 35 000,00 |

- Descriere generală. Termeni de execuție

Lucrările vor fi realizate la Centrala Termică Sud din str. Grenoble, 9.

Perioada de executare a lucrărilor de restabilire a stratului chimic anticoroziv intern:
mai– septembrie 2025.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

2.1  Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului.

2.2  Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare, (vezi pct. 9).

  - Materialele utilizate:

Vopseaua epoxi-poliuretană sau epoxidă și grundul bi-component epoxidic, pe bază de polimeri sintetici, vor avea rezistența chimică, și anume în medii saline (sare tehnică cu concentrația de 10-12%) rezistente la umiditate, presiune până la 6 atm. Acestea vor corespunde cerințelor SM SR EN ISO 12944-5:2018, și anume:

- Vopseaua va fi pe bază de doi componenți, componentul de bază fiind vopseaua epoxidă sau epoxi-poliuretană, iar componentul secundar va fi poli-amina sau poliamidă.

- Grupa materialelor de acoperire – a-III-a și a-IV-a.

- Rezistență chimică – înaltă, ”cr”, (cr – chimic rezistente).

- Rezistență la temperaturi de până la 50 0C – înaltă.

- Duritate – înaltă.

- Elasticitate – medie.

- Rezistență la abraziune – medie.

- Densitate – 1,4±0,5 kg/l.

- Aspect – lucios.

2.4 Grundul va fi pe bază de zinc și va conține stabilizator de rugină. Acesta va avea rezistență chimică  înaltă - ”cr” și rezistență înaltă la temperaturi de până la 40 0C

- Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

- Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul de bază și auxiliar, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

- Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune, conductele, vanele, armătura de secționare, etс. și să nu cauzeze murdărirea utilajului din apropiere.

- Materiale utilizate nu se vor lăsa sub acțiunea razelor solare, lângă aparate de încălzire sau în acces deschis.

- La finalizarea lucrărilor  deșeurile (cutii, căldări, perii, ș.a.) vor fi evacuate din contul Executantului.

- Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție

- Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul „TERMOELECTRICA” S.A.,, după care se va permite purcederea la următoarea etapă, iar la finalizarea lucrărilor, vor lua în primire obiectul.

- Executantul trebuie să garanteze calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate prin prezentarea certificatelor de calitate / conformitate ale vopselei și grundului utilizat.

- Verificarea lucrărilor executate se va executa de către Beneficiar și Executant prin măsurarea grosimii straturilor aplicate cu aparatul de măsurare a grosimii straturilor aplicate. Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor și doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a filtrului.

- Responsabilitatea pentru realizarea în termeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă Executantul.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

- În caz de apariție a defectelor ascunse pe perioada de garanție, Executantul își asumă remedierea acestora.

- La constatarea viciilor, și anume desprinderea sau deteriorarea stratului anticoroziv intern va fi emis un act de defectare/constatare în prezenta comisiei alcătuite din personalul Beneficiarului și a Executantului. în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

- Volumul lucrărilor de reparație şi echipamentul utilizat

Lucrările  constau în:

- Curățarea a suprafeței interioare a metalului prin sablare cu granule metalice.

- Deprăfuirea cu aer comprimat, degresarea cu un solvent organic.

- Vopsirea /Aplicarea stratului de grund bi-component epoxidic ( cu o grosime de 80 μm), pe bază de polimeri sintetici, care va conține și stabilizatorul de rugină, cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare fără aer.

- Vopsirea  /Aplicarea strat urilor de vopsea epoxidă (epoxi-poliuretană) rezistentă la acțiunea factorilor chimici (vezi pct. 2) cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare fără aer (în vid).

- Grosimea  totală  a straturilor  (vopsea  inclusiv grund) conform  NCM  E 04.01:2016 și  SM EN ISO  12944-7:2018 trebuie să fie nu mai puțin de 280 μm.

- Numărul necesar de straturi va fi revizuit de către ofertant, conform specificațiilor tehnice ale

vopselei sau a tehnologiei de aplicare și utilizare a acesteia, în dependență de vopseaua selectată, dar cu respectarea cerinței ca grosimea totală a straturilor să fie de  280 mcm (pentru mediu cu agresivitate medie).

- Lista cu  cantitățile de  lucrări  este  prezentată  în Anexa 1 la Caietul de Sarcini.

- Articole, produse şi piese necesare instalațiilor

7.1	Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare:

- mijloc de transport pentru transportarea materialelor,

- dispozitiv de ridicare a greutăților,

- schele metalice tubulare,

- instrumente de lucru,

- aparat de sablare cu granule metalice,

- mașini de șlefuire,

- aparat de măsurat grosimea straturilor,

- pistol pneumatic de pulverizare fără aer.

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor  de proiectare

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Hotărârea CA ANRE Nr.155 | - Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | NRS 35-03-67:2004 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | ISO 8501-1-2014 | - Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности |
|  | NCM E 04.01:2016 | - Protecția contra acțiunilor mediului ambiant - Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | СНиП 3.04.03-85 | - Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
|  | SM SR EN ISO 12944 | - Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii |
|  | SM EN ISO 12944-7:2018 | - Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 7: Executarea şi supravegherea lucrărilor de vopsire |

- Cerințe  pentru calculul costului lucrări

- Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

- Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru  îndeplinirea volumului de lucrări.

- Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de   derulare a contractului.

- Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din contul Beneficiarului conform  pct.6 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024..

- Condiții de executare a lucrărilor  ce  diferă de  cele  normale în  devizele și  procesele- verbale -  k= 1,15  conform pct.5  al ordinului nr. 195 din 26.12.2024..

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2025/01/Ordin-nr.195-din-26.12.2024.pdf).

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

  - Specificațiile tehnice ale vopselei și grundului.

  - Specificații de preț pentru materiale și lucrări, devizul de cheltuieli ( formular 3,5,7).

  - Declarație privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimii 5 ani de activitate.

  - Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale statului  (licența, aviz, extras).

  - Tehnologia de restabilire a stratului anticoroziv pentru tipul de vopsea utilizată.

  - Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

  - Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor.

- Cerințe de mentenanță

- Termenul de garanție pentru lucrările este de 36 luni.

- În cazul în care se vor constata existența unor defecte/vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința

executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

- După lichidarea de către executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

- În cazul nerespectării termenului de executare a  lucrărilor, acesta își va asuma penalizarea.

- Lista cu cantități de lucrări

  - Anexa nr.1

| CT Sud lotul nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţiile de lucrari № 1

Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafața interioară a filtrului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 25,00 |
| 2 | RpIzA01B adaptat | Curatarea metalului prin sablare cu granule metalice (norma-0,6 kg/m2) (la aceste lucrari nisipul nu va fi folosit) | m2 | 25,00 |
| 3 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici | m2 | 25,00 |
| 4 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, grund bi-componente, pe baza de polimeri sintetici. Grosimea stratului de 80 mcm. | m2 | 25,00 |
| 5 | RpIzA05F1 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretana (doua straturi de vopsea a câte 100 mcm fiecare, grosimea totala a straturilor de vopsea fiind de 200 mcm), pentru executie mecanizata. | m2 | 25,00 |