CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini:

Compensatoarele silfonice sunt destinate pentru compensarea deformațiilor termice axiale a rețelelor termice la momentul apariției tensiunilor extrem de mari ce pot duce la deteriorarea rețelelor.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | Deplasarea axială λ, mm | U.M. | Canti-tatea | Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 42997000-1 | Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 200, PN-2,5 MPa | ±80 mm | buc. | 1 | ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia | 1 583 000,00 |
| 1.2 | 42997000-1 | Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 250, PN-2,5 MPa | ±90 mm | buc. | 3 | ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia |  |
| 1.3 | 42997000-1 | Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 400, PN-2,5 MPa | ±100 mm | buc. | 12 | ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia |  |
| 1.4 | 42997000-1 | Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 500, PN-2,5 MPa | ±105 mm | buc. | 9 | ТУ 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

- Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate reprezintă o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite.

- Specificațiile tehnice nu fac referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu indică o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de obiectul achiziției, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile includ cuvintele “sau echivalentul”, ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor.

3.1. Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

Compensatoarele silfonice achiziționate vor fi montate la obiectele” Termoelectrica” S.A.

3.2. Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa:                                                                                                                 Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central.

  - Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului în decurs de 45 zile calendaristice din data semnării contractului.

3.4. Scopul achiziției:

Preîntâmpinarea deformațiilor termice axiale a rețelelor termice.

3.5. Parametrii de bază:

3.5.1. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil:

  - Mediul conductibil: apă de rețea;

  - Temperatura mediului conductibil: până la 150 o C.

3.5.2. Bunurile oferite trebuie să corespundă standardelor.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Utilajul va fi compus din:

- silfon;

- manta de protecție;

- conexiunile;

Compensatoare silfonice –  cu încastrarea tip sudură/sudură;

Caracteristicele silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321;

Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.

- Cerințe obligatorii:

- Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani;

- În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica:

- producătorul bunurilor ofertate;

- mărimile geometrice și tipul oțelului din care sunt fabricate bunurile solicitate în pct.1 și pct. 4             a prezentului Caiet de Sarcini;

- uzina producătoare (țara de origine);

- Prețurile bunurilor ofertate, rămân neschimbate pe toată durata contractului.

Termeni de păstrare și exploatare:

- Compensatorul silfonic trebuie să fie produs nu mai devreme de anul 2023.

- Termen de garanție: 12 luni de la data dării în exploatare a produsului și 18 luni de la data livrării la Depozitul Central al ” Termoelectrica” S.A.

- Condiții generale de ofertare:

6.1. Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de conformitate și pașaport în original sau în copie, eliberate de către uzina producătoare.

6.2. Textul certificatelor de conformitate și pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

6.3. Cumpărătorul își rezervă dreptul de a respinge bunul livrat dacă acesta nu satisface cerințele pct. 6.1, 6.2 a prezentului caiet de sarcini.

6.4. Bunurile ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.