CONFIRMAREA MODALITĂȚII DE ÎNDEPLINIRE A CERINȚELOR SPECIFICAȚIEI TEHNICE

Sistem de control al izolației conductelor subterane

| Nr. | Cerințe față de produsul de achiziție | Descriere, detalii, cerințe tehnice în conformitate cu actele de reglementare | Confirmarea modalității de îndeplinire a cerințelor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descrierea bunului (caracteristici funcționale): | Sistem de control al izolației conductelor subterane |  |
| 2 | Cantitatea necesară pentru achiziție: | 2 unit. |  |
| 3 | Destinația bunului și scopul utilizării acestuia: | Un sistem computerizat care permite să obțină informații complete despre starea stratului izolator și localizarea defectului de izolație identificat pentru conducte metalice subterane de orice diametru și orice tip de izolație, instrument de măsurare fără contact. |  |
| 4 | Caracteristicile tehnice a bunului: | Caracteristici tehnice: Temperatura mediului de funcționare: -20 C până la +40 C; Controlul adâncimii de apariție: de la 0,5 la 9 m; Alimentare detector: baterii NiCd, 1,2 V, dimensiune “D”, 6 buc; Alimentarea generatorului: - din acumulatorul încorporat, 12 V; 3 buc. - de la o sursă externă: de la 11,5 V la 18 V; Curentul generatorului cu o frecvență de 937,5 Hz: - max până la 750 mA de la acumulator; - max până la 1000 mA de la o sursă externă; Timp de examinare până la 8 ore de funcționare continuă; Prelucrarea datelor PC folosind MICROSOFT EXCEL; Posibilitate de conectare a unui receptor GPS; Controlul încărcării acumulatorului; Controlul temperaturii în interiorul sistemului. Completare și dotare standard: 1. Detector; 2. Generator; 3.MR-odometru, într-o geantă portabilă; 4. Kit accesorii; 5. Software DCAPP, CD; 6. Cutie pentru transport. 7. Computer notebook, set; 8. Imprimantă cu acumulator, kit; 9. Accesorii ale sistemului. |  |
| 5 | Cerințe față de bunul livrat: | Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate). |  |
| 6 | Cerințe privind dimensiunile, ambalajul, transportarea bunului: | Ambalare de fabrică. |  |
| 7 | Cerințe privind calitatea, siguranța: | Se va asigura conformitatea cu SM EN 61010 „Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control şi de laborator”. |  |
| 8 | Cerințe privind cantitatea, termenului, adresei și a periodicității livrării bunului: | Termen de livrare: Trim. IV 2024. Locația livrării: ,,Moldovatransgaz’’ S.R.L., având calitatea de Proprietar, Finanțator și Beneficiar final al achiziției. Adresa: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. |  |
| 9 | Cerințe privind instalarea (dacă instalarea este efectuată de către furnizor): | Furnizorul va realiza lucrările de punere în funcțiune a bunului la sediul „Moldovatransgaz” S.R.L., având calitatea de Proprietar, Finanțator și Beneficiar final al achiziției. |  |
| 10 | Cerințe privind instruirea personalului: | Furnizorul va realiza instruirea personalului desemnat. Instruirea va cuprinde partea teoretică și partea practică fiind alcătuită din următoarele faze : - Prezentarea echipamentului în funcțiune: descrierea părților componente, descrierea setărilor și reglajelor, descrierea modului de funcționare – principiu de funcționare și efectuarea de analize, inclusiv cu privire la interpretarea erorilor de funcționare. Lista erorilor posibile și modul de acționare în vederea înlăturării acestora se va prezenta în documentația de însoțire a bunului. - Reguli de exploatare și întreținere: instrucțiune de lucru a echipamentului, materiale necesare întreținerii și curățirii periodice, descrierea situațiilor particulare și generale care pot provoca defecțiuni. |  |
| 11 | Cerințe privind actele de însoțire a bunului: | Acte necesare de însoțire a bunului: Factura fiscală, Manuale, cărți de operare, verificare întreținere și reparații, Certificat de garanție, Certificat de calitate, Certificat de conformitate, Certificat calibrare, Fișa de calibrare și verificare inițială toate în limba română. Software pentru verificare și funcționarea acestuia. |  |
| 12 | Cerințe de mentenanță pentru produse: | Conform cerințelor de garanție stabilite de Producător. |  |
| 13 | Cerințe pentru costurile de exploatare: | Disponibilitatea unei întreprinderi specializate pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei sau Uniunii Europene pentru întreținere sau reparare. |  |
| 14 | Cerințe privind termenul de exploatare, termenul de păstrare, garanția calității: | Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau 36 de luni de la data livrării. |  |
| 15 | Tip, marca, STAS, ISO, etc.: | Produsul corespunde normelor tehnice și standardelor Europene. |  |
| 16 | Certificat de conformitate СЕ: | Se va prezenta Certificatul de calitate, Certificat de conformitate. Notă: Certificatul de conformitate se va prezenta la ofertare. Certificatul de calitate se va prezenta la livrarea bunurilor. |  |
| 17 | Alte cerințe: | Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoţite de documentație completă în limba română. |  |