CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 2023

pentru   achiziția  Bunurilor

- Scopul Achiziției:

Înlocuirea debitmetrului ultrasonic, utilizat pentru măsurarea debitului de agent termic livrat consumatorilor.

- Obiectul achiziției:

Achiziția va cuprinde următoarele echipamente:

| Nr. | Cod. CPV | Categorie | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38421110-6 | Debitmetru ultrasonic | buc. | 3 | Conform pct. 5 | 900.000 lei |
|  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 900.000 |

*Nota: Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințelor tehnice minime ale debitmetrului ultrasonic care urmează a fi procurat pentru măsurarea debitului de agent termic.

3.  Locul de utilizare a bunului:   Stațiile de pompare a agentului termic.

4. Termenul de realizare a achiziției:

Debitmetrul trebuie să fie livrat la depozitul „TERMOELECTRICA” SA din str. Meșterul

Manole 3, până la 15.10.2023.

5. Cerințe tehnice specifice

| Cerințe | Valori/Caracteristici |
| --- | --- |
| Metodă de măsurare | Cu ultrasunet |
| Tip mediu măsurat | Parametrii chimici ai agentului termic: - apă tratată chimic (apă de rețea) - acizi carbonici liberi 0 - O2dizolvat ≤20µg/l - pH 8,5-10,5 - Fe ≤0,5mg/l - indicele de carbon ≤0,1(mg echiv/l)². |
| Tip constructiv | Debitmetru staționar cu senzori clamp on |
| Material conducte | Metal |
| Diametru conducte | 100 ÷ 1400 mm |
| Grosimi pereți conducte | 4…15 mm |
| Mărimi înregistrate | Debit, viteză agent termic |
| Condiții de mediu climatic | -20…55°C |
| Grad de protecție debitmetru, minim | IP66 |
| Canale de măsurări | Două canale care pot fi configurate separat |
| Ieșiri | 2 ieșiri selectabile de frecvență (rată) sau impuls (sumator). 2 ieșiri 4...20mA/0...20mA |
| Eroarea de măsurare a debitului, maxim | ±2% |
| Diapazonul temperaturilor de lucru | -40...150°C |
| Ecran de vizualizare date înregistrate | LCD grafic, cu iluminare |
| Meniu cel puțin în limbile | Engleză și/sau română |
| Alimentarea cu energie electrică | 220 V, 50/60 Hz |
| Volum de date înregistrate, cel puțin | 1000 puncte de măsurare |
| Modalitate de conexiune debitmetru la calculator | USB port și/sau RS 232 |
| Ciclu de funcționare | 100% (24/24 ore), 8765 h/an |
| Marcaj CE | 1180 |

Debitmetrului ultrasonic trebuie să posede capacitatea de diagnosticare pentru identificarea erorilor în procesul de măsurare, posibilitatea calibrării  ieșirilor de curent, setarea valorii de referință a ieșirii de curent, setarea valorii predefinite 0-20, 4-20 mA, calitatea semnalului de la traductori, puterea semnalului, viteza măsurată a sunetului în lichid, defect al blocului de măsurare.

6. Condiții de recepție a bunului:

- Ambalajele bunului livrat va fi marcat și etichetat de către uzina producătoare conform legislației în vigoare.

- Furnizorul va efectua livrarea debitmetrului ultrasonic la adresa menționată în punctul 4 respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea, avarierea sau furtul bunului.

- Debitmetrul ultrasonic și componentele acestuia trebuie să fie noi, neutilizate, fără defecte vizibile și funcționale.

Condiții de primire-predare a bunurilor:

- Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza facturii fiscale.

- În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, Beneficiarul este în drept să se refuze de acestea (se returnează marfa fără a o achita).

7. Cerințe de mentenanță:

- Bunul trebuie să fie completat cu pașaport tehnic și manual de exploatare.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Existența centrului de deservire a tehnicii pe garanție şi post garanție autorizat.

- Rezolvarea problemelor tehnice urgente, prin soluționarea rapidă a problemelor urgente apărute în exploatarea echipamentului.

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor să fie de 15 zile.

- Garanția la reparațiile efectuate: minim 12 luni de la livrare.

- Ofertanții vor prezenta certificatul de atestare a calității echipamentelor.

8. Condiții generale de ofertare:

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Detalierea ofertei conform cerințelor p.5 sub forma unei matrice de complianțe.

- Modelul bunului și producătorul.

- Compania va prezenta oferta comercială cu specificarea de preț.

- Dovada că ofertantul are experiență în implementarea minim a unui contract cu o valoare minimală egală cu suma ofertei.

- Dovada că ofertantul are experiență în implementarea proiectelor similare de minim 3 ani.

- Denumirea antreprenorului și certificatul de înregistrare a întreprinderii;

- Certificat de garanție – cel puțin 12 luni din data livrării;