Caiet de sarcini

pentru deservirea tehnică a climatizoarelor

| Nr. d/o | Locul intalării | Model |
| --- | --- | --- |
| 1 | Blocul 1- Birou rector | Galanz AUS-09H53F010B20 |
| 2 | Blocul 1- Biroul prim-prorector | Electrolux EACS-18HL/N3/Eu/Ln |
| 3 | Blocul 1 -Biroul pror. activ. ştiinţifică | Electrolux EACS/1-12/Hc/N3/E4/Ln |
| 4 | Blocul 1 - Sala de protocol | Galanz AUS-09H53F010B20 |
| 5 | Blocul 1 Sala senatului | Simbio SV101B |
| 6 | Blocul 1 Sala polivalentă 1 din stînga | GE AIR B21IAPJ |
| 7 | Blocul 1 Sala polivalentă 2 din stânga | GE AIR B21IAPJ |
| 8 | Blocul 1 Sala polivalentă 1 din dreapta | GE AIR B21IAPJ |
| 9 | Blocul 1 Sala polivalentă 2 din dreapta | GE AIR B21IAPJ |
| 10 | Blocul 1 - Şef secţie cadre | Electrolux EACS/1-09/HM/N3/Ln |
| 11 | Blocul 1 - Cadre studenți | Galanz AUS-09H53F010B20 |
| 12 | Blocul 1 - Orange | Samsung AQ24UGFN |
| 13 | Contabilitatea - Secţia materiale | Electrolux EACS-12HL/N3//Ln |
| 14 | Contabilitatea - Şef-contabil | LG S12SWC |
| 15 | Contabilitatea - coridor | Climatizator BORA SPLIT sistem |
| 16 | Blocul 1 - aula 142 | Climatizator BORA SPLIT sistem |
| 17 | Blocul 3 – aula 367 (server) | GREE GWH18MC-K3DND3G/I |
| 18 | Blocul 3 – aula 367 (server) | Carier QTDO22713GE |
| 19 | Blocul 3 - aula 369 | GREE GWH24HD-K1HNB4A/I |
| 20 | Blocul 3 - DTI | TCL TAG-18 HRA/E/TAGO-18 HA/E1 |
| 21 | Blocul 3 - DTI | AVS 12 H 53 F inv12284 |
| 22 | Blocul 5 - aula 502 | Midea MCOI-18HDN1 |
| 23 | Blocul 5 - aula 537 | VORTEX VAC-A12A1D |
| 24 | Blocul 5 - aula 523 din spate | Carier QTD022713GE |
| 25 | Blocul 5 - aula 523 la ieşire | Carier QTD022713GE |
| 26 | Blocul 5 - aula 545 din spate | Carier QTD022713GE |
| 27 | Blocul 5 - aula 545 la ieşire | Carier QTD022713GE |
| 28 | Blocul 5 - aula 546 | INVERTOR RIMI-12 |
| 29 | Blocul 5 - aula 547 | INVERTOR RIMI-12 |
| 30 | Blocul 5 - aula 548 | INVERTOR RIMI-12 |
| 31 | Biblioteca - (server) | Carier QTD012713GE |
| 32 | Biblioteca - Centru informaţii | Vivax acr24 |

Lista serviciilor obligatorii, care necesiți a fi efectuate

în timpul deservirii tehnice a climatizoarelor

1. Examinarea externă:

а) la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului;

b) puritatea și integritatea filtrelor de aer;

c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior.

2. Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru.

3. Testarea obloanele de ieșire acționate mecanic.

4. Verificarea stării de lucru corect a modulului de afișare a sistemului.

5. Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor.

6. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă.

7. Curățarea schimbătorului de căldură exterior ( cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți).

8. Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu întroducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru.

9. Verificarea funcționării sistemului de drenaj.

10. Curăţarea sistemului de drenaj.

11. Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului.

12. Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice.

13. Controlul tensiunii.

14. Verificarea de operare a curenților compresorului (dacă este cazul).

15. Diagnosticul componentelor electronice.

16. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor. 17. Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu întroducerea lor act.

18. Instructarea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat.

19.  Alimentarea cu freon (dacă este cazul).

20. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral).

Cerințe suplimentare

l. După efectuarea deservirii tehnice, Prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioada de 6 luni.

2. După efectuarea deservirii tehnice, Prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru tot utilajul deservit.

3. Dacă, după efectuarea cerințelor din punctele 2 și 3 din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va întocmi un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică va fi nu mai mare decât prețul deservirii tehnice a unui climatizor.

4. Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor.

5. Termenul-limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor va fi de l0 zile din momentul primirii comenzii de 1a reprezentantul Beneficiarului.

6. În caz că țeava de drenare nu este PEX-AL, ea va fi înlocuită cu țeavă PEX-AL 016 sau 020.