CAIET DE SARCINI

Modul de putere pentru UPS

| Nr. | Tip | Specificații tehnice | Cantitate | Garanția minimă, ani |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modul de putere pentru UPS tip Symmetra SY32K96H PX echivalent SYPM10K16H | Parametrii de ieșire Puterea: 16 kW; Eficiența la încărcare max: 95,0 %; Distorsiunea tensiunea de ieșire: ≤ 2%; Distorsiunea armonicelor (THD): ≤ 2% sarcini liniare până la 100% și ≤ 6% pentru sarcini neliniare maxime; Topologie: Dublă conversie; Funcționare la suprasarcină: 10 min la 125% sarcină, 60 sec la 150%; Toleranța tensiunii de ieșire: +/- 1% regim staționar și : +/- 5% la variația sarcinii de 100 %; Parametrii de intrare Frecvența: 40-70 Hz; Tensiunea de operare: 340-477 V; Eficiența la sarcina max: 95,0%; Distorsiunea armonicelor (THD): ≤ 5% sarcină maximală; Rezistență max la scurtcircuit: 30 kA; Factorul de putere la sarcina max: 0,99; Dimensiuni(hwd): 132x483x700 (mm); Temperatura de operare: 0 º ~ +40 ºC; Carcasă tip: metalică; Compatibilitate: Symmetra PX; Certificare: EC, EN 50091-1, En-50091-3; FCC clasa A, VFI-SS-111; Garanție: minim 1 an; Inclusiv servicii de demontare, montare, mentenanța (aspirare de praf), dare în exploatare. | 1 | 1 |

Livrarea în decurs de 30 de zile din momentul înregistrării contractului.