CAIET DE SARCINI

pentru achiziția regulatorului de presiune în aval

- Obiectul caietului de sarcini:

Regulatorul de presiune hidraulic va fi folosit pentru a reduce valoarea ridicată a presiunii din rețelele de distribuție a agentului termic la o valoarea dorită, conform lotului 1:

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42131140-9 | Regulator de presiune în aval | buc. | 1 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menţionate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca şi concept şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

| Nr. | Adresa | Gestionar | Locul montării | Destinația regulatorului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PTIM-48.116, str. Pădurii, 18 | Gradina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” | Conducta tur | „în aval” |

- Termenul de realizare a achiziției: Noiembrie 2022

- Scopul achiziției:

Pentru asigurarea stabilității presiunii P1 în sistemul de distribuție a agentului termic la Punct Termic Individual (PTI), conform Anexei 1.

- Parametrii de bază:

- Agent termic — apă tratată chimic (apă de rețea):

- acizi carbonici liberi                 0

- O2 dizolvat                                20 µg/l

- valoarea pH                              8,5-10,5

-     fier	                                 0,5mg/l

-     indicele de carbon                    0,1 (mg echiv/l)2

-     Graficul de temperaturi în sistemul de termoficare 95/55 0C;

-     Funcționarea fiabilă a echipamentului la temperatura agentului termic până la 120 0C:

-     Menținerea automată a presiunii agentului termic prin modificarea secțiunii de trecere a supapei.

- Cerințe tehnice specifice:

| Nr. d/o | Specificația tehnică | Valoarea |
| --- | --- | --- |
| 1. | Diametrul nominal | 65 mm |
| 2. | Presiunea nominală | 16 bar |
| 3. | Diapazon de reglare | 4 ÷ 10,0 bar |
| 4. | Coeficient de debit Kvs W | 50 m3/ora |
| 5. | Scaun (schimbabil) | oțel crom-nichel |
| 6. | Garnitura etanșare | fluoroplast (PTFE) cu 15% fibră de sticlă |
| 7. | Bucșa de ghidaj | fluoroplast (PTFE)/ grafit |
| 8. | Burduf | oțel inoxidabil WN 1.4571 |
| 9. | Racordul + set de montare | flanșă |

- Condiții generale de ofertare

8.1. Cerințe către ofertanți:

- Furnizorul va asigura livrarea regulatorului de presiune cu caracteristicile solicitate în tabelul din capitolul 6;

- Furnizorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării produsului va asigura funcționarea lui la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător;

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon. pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);

- Termenul maxim de înlocuire sau reparație a bunurilor, în perioada de garanție — 10 zile lucrătoare după înștiințare;

- Termenul de garanție a bunurilor va constitui — nu mai puțin de 24 luni de la livrare. Echipamentul propus trebuie să fie produs nu mai devreme de anul 2022.

8.2. Cerințe către documentație:

- Certificatul de înregistrare a întreprinderii;

- Certificatul de origine a produsului;

- Certificatul calității/conformitate a produsului;

- Certificat /protocol de calibrare de la producător (după caz);

- Produsul din trebuie să dispună de marcaj CE „conformitate europeană”, (produse conform specificațiilor U.E. privind siguranță și sănătatea consumatorului, dar și a mediului)/ Certificat de verificare metrologică valabil.

- Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării și termenul de exploatare a produsului.

- Descriere tehnică, instrucțiune de exploatare, schemele ce se referă la produs- în limba de română  sau rusă. Documentația tehnică în limba originală și traducerea în limba română:

- Pașaport tehnic al echipamentului

- Manual de utilizare al echipamentului: Certificat de calitate a echipamentului;

Notă* Obligatoriu să fie prezentate şi coordonate rezultatele de calcul a cavitației pe supapă de reglare a regulatorului de presiune cu Serviciul Management Tehnic şi Serviciul Automatizări și Instalații Termotehnice a „ TERMOELECTRICA " S.A.