Caiet de sarcini

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea bunurilor și lucrărilor de modernizare a sistemului de control termic pentru utilajul gospodăriei de păcură,  «TERMOELECTRICА» S.A., Sursa 1, or. Chișinău, Republica Moldova:

Tabela 1

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea |  | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Înregistrator videografic cu 20 canale, display color TFT 7,0" |  |  |  | Conform pct.7, tabela 3 |  |
|  |  | Modernizarea sistemului de control termic pentru utilajul gospodăriei de păcură |  |  |  | Conform p.4,12,13,14,16. |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 225 000 |

- Locația desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, Centrala Electrică de Termoficare Sursa nr.1, gospodăria de păcură.

- Termeni de livrare și realizare a lucrărilor:

Bunuri – până la 12.07.2024

Lucrări – 15.07.2024 - 23.08.2024

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Tabela 2

| Nr. d/o |  | Codul documentului |  | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 |  | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE”, pct. 49, 50, 383, 391, 392, 411, 414, 416, 418, 419, 421, 422, 423, 429, 430, 815, 816, 818, 819, 820, 835. |
| 2 |  | - РД 34.35.134-96 |  | - Tехнические требования к модернизации систем контроля и управления технологическим оборудованием (п.1.1..... выработка ресурса технических средств СКУ, их физический износ и моральное старение) |
| 3 | CO 34.04.1081-2003 |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |  |
| 4 | CO 34.23.501-2005 |  | Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, СПО ОРГРЭС |  |
| 5 | Legea Nr.186 din 10.07.2008 |  | “securității și sănătății în muncă”, cu modificările aprobate în vigoare |  |
| 6 | HG Nr.353 din 05.05.2010 |  | „cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă” |  |
| 7 | NE1-02:2019 |  | „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, Chișinău, 2019. |  |
| 8 | CO 34.23.501-2005 |  | Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, СПО ОРГРЭС. |  |
| 9 | - РД 34.03.201-97 |  | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. М. «Издательство НЦ ЭНАС», 2003; |  |

- Scopul achiziției:

Înlocuirea aparatelor de măsură și control  uzate și învechite de tip  KCM-2  – 3 un. (anii producerii 1977, 1978, 1986), logometre tip Л64 -2 un. (anul producerii 1977),  utilizate pentru controlul termic a utilajului gospodăriei de păcură, pe înregistrator videografic multicanal (1un.).

6. Cerințe generale:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor;

- Compania ofertantă trebuie să posede Certificat de înregistrare a întreprinderii.

- Lucrările vor fi realizate în volumul prevăzut în devizele de cheltuieli.

- Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- Executantul va respecta Documentele Normative în vigoare, inclusiv celor specificate în p.4, la îndeplinirea lucrărilor.

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă de experiență similară în domeniu;

- Caracteristicile tehnice principale a bunurilor:

Tabela 3

| Nr. | PMI 2024 | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 Aparate, dispozitive pentru măsurarea parametrilor |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 31711200-5 | Videoregistrator grafic | Cu 20 canale, display color TFT 7" (800х600) | buc | 1 |
|  |  |  |  | Tensiunea de alimentare -~220VAC/50Hz; |  |  |
|  |  |  |  | Semnale de intrări: 20 canale universale, inclusiv și măsurarea semnalelor de termorezistențe Cu50M, Pt50. |  |  |
|  |  |  |  | Izolare galvanică - la fiecare canal |  |  |
|  |  |  |  | Ieșiri - 4 relee polarizate, 1А, ~250V |  |  |
|  |  |  |  | Comunicație - RS485, Ethernet, MODBUS TCP |  |  |
|  |  |  |  | Execuție - industrial comună, p/u panou |  |  |
|  |  |  |  | Temperatura mediului ambiant-+5…+50 °C |  |  |
|  |  |  |  | Modul de afișare valori - numeric, bargraf orizontal sau vertical |  |  |
|  |  |  |  | Asigurare cu programe - p/u prelucrarea și stocarea datelor la PC |  |  |
|  |  |  |  | Stocarea datelor - memoria volatilă internă; cartela SD 2 GB |  |  |
|  |  |  |  | Termen de exploatare, nu mai puțin de – 40000 ore |  |  |

8. Cerințe de îndeplinire a lucrărilor:

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea | Unităţi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Examinarea sistemului de măsurare existent. | 1 | sistem |
|  | Elaborarea schemelor de proiect de modernizare. | 1 | set |
|  | Demontarea echipamentelor existente (aparatelor KCM-2, logometrelor Л64 – 2un., și comutator PMI, conductorilor de legătură, bucle de conectare etc.). | 3+2+2 | set |
|  | Demontarea conductorilor de conexiune la dispozitivele КСМ-2, Л64, ПМИ | 100 | m |
|  | Verificarea și configurarea înainte de instalare: - înregistrator videografic cu 20 canale; - întrerupător - cablu (verificarea rezistenței de izolație); Întocmirea proceselor verbale și actelor după controlul de intrare. | 1 1 13 | buc buc buc |
|  | Montarea furtunului metalic PVC de protecție D21 | 200 | m |
|  | Pozarea, pe traseele existente a canalelor metalice de cabluri, încercarea de continuitate a circuitului (прозвонка) și conexiunea cablului КВВГэ 14х1,5 | 300 | m |
|  | Pozarea, pe traseele existente a canalelor metalice de cabluri, încercarea de continuitate a circuitului (прозвонка) și conexiunea cablului КВВГэ 10х1,5 | 200 | m |
|  | Pozarea, pe traseele existente a canalelor metalice de cabluri, încercarea de continuitate a circuitului (прозвонка) și conexiunea cablului КВВГэ 7х1,5 | 300 | m |
|  | Pozarea, pe traseele existente a canalelor metalice de cabluri, încercarea de continuitate a circuitului (прозвонка) și conexiunea cablului КВВГэ 4х1,5 | 1140 | m |
|  | Tăierea găurilor dreptunghiulare în scuturi perimetrice de peste 500 mm | 1 | buc |
|  | Instalarea și conectarea cutiei de conexiuni | 2 | buc |
|  | Înlocuirea clemelor | 68 | buc |
|  | Montarea, conexiunea întrerupătorului automat | 1 | buc |
|  | Conexiunea traductorilor de temperatură | 14 | buc |
|  | Montarea, conexiunea înregistratorului videografic cu 20 canale | 1 | buc |
|  | Conectarea și ajustarea schemei de măsurare și semnalizare a controlului termic | 1 | schemă |
|  | Pozarea și conectarea conductorului de montare ПВ3х0,75 мм2 | 100 | m |

* „TERMOELECTRICA” S.A. î-şi rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor după necesitate.

9. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor:

- Bunurile și componentele acestora trebuie să fie noi, produs după anul 2022, neutilizate, fără defecte    vizibile și funcționale.

- Furnizorul vă efectua livrarea bunurilor respectând cerințele de transportare prescrise de uzina producătoare astfel încât să prevină deformarea, avarierea sau furtul bunului.

- Perioada de garanție acordată dispozitivului de măsurare de către Ofertant nu va fi mai mică de 24 luni.

- Ofertantul v-a livra dispozitivul de măsurare în ambalajul și etichetarea producătorului.

- Ambalajul bunului ofertat trebuie să asigure integritatea şi protecția calității acestuia. Ambalajul și produsul livrat trebuie să fie marcat și etichetat conform standardelor în vigoare.

- În cazul depistării neconformităților (defectelor) la componentele bunurilor, Beneficiarul este în drept să refuze de acestea (se returneze marfa fără a o achita).

10. Cerințe de mentenanță:

- În cazul survenirii imposibilității prestării serviciilor în termenii stabiliți, executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza și modul de rezolvare a problemei respective, cu stabilirea unui nou termen.

- Ofertantul va acorda suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 3 zile lucrătoare după înștiințare.

11. Documente pentru prezentare la livrare bunurilor:

Transmiterea bunurilor la depozitul Beneficiarului se va efectua în baza facturii fiscale cu prezentarea:

- Certificat de calitate emis de producător;

- Certificatul de origine a produsului;

- Certificat /protocol de calibrare de la producător;

- Buletin valabil de verificare metrologică inițială, sau să dispună de certificat/marcaj CE  de conformitate europeană valabilă la data livrării.

- Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării și termenul de exploatare a produsului.

- Pașaportul tehnic (fișă tehnică), manual de exploatare, descriere tehnică, instrucțiune de exploatare, ce se referă la produs, metodologia controlului metrologic de la producător, în limba română sau rusă (după caz).

12. Cerințe la pregătirea și  îndeplinirea lucrărilor:

- Executantul lucrărilor este obligat să ţină cont de specificul întreprinderii (condiţiile de exploatare a centralei electrice) şi să corespundă cerinţelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

- După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. schemele de proiect de modernizare, și va executa lucrările în baza acestor scheme și în termenii coordonați.

- Devieri de la schemele aprobate nu se admit. La apariția necesității devierii de la schemele inițiale, Executatul, va fi obligat să coordoneze aceste modificări cu Beneficiarul.

- Toată responsabilitatea în executarea lucrărilor de modernizare cu respectarea normelor și reglementărilor privind tehnica securității și securitatea incendiară revine Executantului;

- Calitatea lucrărilor executate trebuie să fie în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și alte documente normative stabilite prin Legislația Republicii Moldova;

- Bunurile materiale destinate spre montare vor fi eliberate de la depozitul „TERMOELECTRICA” S.A.

13. Cerinţe față de ofertanți la executarea lucrărilor:

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experiență în domeniul executării lucrărilor similare (recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare – vor fi un avantaj).

- Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi scoase din deviza de cheltuieli.

- Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

- Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru.

- În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentelor normativ tehnice „TERMOELECTRICA” S.A..

- Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de schemele de modernizare conform termenilor stabiliţi.

14. Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul, despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie;

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de  10  zile lucrătoare, după punerea în funcțiune a utilajului, prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

- În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

15. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertelor de lucrări:

- Certificatul de înregistrare a companiei.

- Devizul de cheltuieli pentru lucrările solicitate conform ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr. 52 din 30.03.2023.(Formular de deviz nr.1)

https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- Lista lucrări similare, experiențelor în lucrări similare,(obligatoriu).

- Lista şi calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor, care dețin dreptul de executare a lucrărilor în Instalații Electrice funcționale, conform pct. 957 NE1 – 02:2019 Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice.

- Confirmarea privind echiparea tehnică pentru executarea tuturor lucrărilor de reparație enumerate în prezentul Caietul de sarcini.

- Declarația operatorului economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare – punere în funcțiune.

- Termenul de garanție a lucrărilor – minim 12 luni din momentul recepției.

16. Măsuri de protecția muncii:

- Beneficiarul și Executantul vor organiza și efectua lucrările, în conformitate, și cu respectarea normele legale de protecție a muncii, conform legislației și normelor RM în vigoare:

- «Legea Nr.186 din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă», cu modificările aprobate în vigoare;

- «H.G. Nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă»;

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. М. «Издательство НЦ ЭНАС», 2003;

- NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, Chișinău, 2019.

- CO 34.23.501-2005. Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций, СПО ОРГРЭС.

Formular de deviz nr.1

Lista cu cantitaţile de lucrări pentru-  Modernizarea sistemului de control termic pentru utilajul gospodăriei de păcură

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție |  |  |
| 1 | RpIF03A | Tăierea tablei din otel cu foarfeca manual, având grosimea pîna la 4 mm (Tăierea orificiului pentru înregistrator videografic) | m | 0,6000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de modernizarea |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrări de demontare |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 k=0.5 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pîna la: 5 (Demontarea aparatelor КСМ-2 -3buc, logometru Л64 - 2buc, comutator ПМИ- 2buc) k=0.5 | buc | 7,0000 |
| 3 | 08-02-144-1 k=0.5 | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pîna la: 2,5 mm2 (Demontarea cabluri de legătura) k=0.5 | 100 buc | 0,7000 |
| 4 | 08-02-148-1 k=0.5 | Demontare cablu pîna la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pîna la: 1 kg k=0.5 | 100 m | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pînă la 48 mm (d=21mm) | 100 m | 2,0000 |
| 6 | 08-02-148-1 | Cablu pînă la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg (Pozarea si conectarea conductorului de montare КВВГэ 14х1,5mm2) | 100 m | 3,0000 |
| 7 | 08-02-148-1 | Cablu pînă la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg (Pozarea si conectarea conductorului de montare КВВГэ 10х1,5mm2) | 100 m | 2,0000 |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pînă la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg (Pozarea si conectarea conductorului de montare КВВГэ 7х1,5mm2) | 100 m | 3,0000 |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pînă la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg (Pozarea si conectarea conductorului de montare КВВГэ 4х1,5mm2) | 100 m | 11,4000 |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pînă la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg (Pozarea si conectarea conductorului de montare ПВ-3 0.75mm2) | 100 m | 1,0000 |
| 11 | 08-03-545-3 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pînă 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 32 | buc | 2,0000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A | buc | 1,0000 |
| 13 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pînă la: 1,5 (Inregistratorul videografic cu 20 canale) | buc | 1,0000 |
| 14 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pînă la: 1,5 (Traductorilor de temperatura) | buc | 14,0000 |
| 15 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pînă la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,6800 |
| 16 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pînă la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare | 1 linie | 34,0000 |
| 17 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari (semnalizare a controlui termic) | buc | 1,0000 |