## Lotul 1
Lucrări de reamenajare a sistemului de filtrare pentru 3 autoclave și 2 mașini de spălat instrumentar chirurgical
Pompă de ridicare de presiune cu inverter | Cantitate 1 buc
Descriere: Pompă de ridicare de presiune electronic integrat cu inverter, pentru a asigura un flux variabil la presiune constantă
Flux asigurat | 4 – 5 m^3/h
Protecție la mers în gol | Da
Control Viteză | Da
Control termic automat | Da
Material constructiv | Inox
Voltaj | 230 V
Ecran LCD cu afișare | Flux, Presiune, Erori
Butoane de control | Min 5
Inverter integrat | Da
Nivel de zgomot | Maxim 50 dBA
Filtru mecanic, 20 mcr, ME BB20, 1” sau analogic | Cantitate 1 buc
Filtru mecanic pentru eliminarea impuritatilor mecanice pentru asigurarea protejarii utilajului | da
Filtre incluse de rezerva | 4 buc.
Rezervoar pentru a pastra apa filtrata | Cantitate 1 buc
Volum: | 1 m^3
Dedurizator | Cantiate 1 buc
Flux asigurat | 3 – 4 m^3/h
Clapetă electronică | Da
Container sare tabletată | Da
Ecran LCD cu afișare | Flux, Perioda de regenerare, Erori
Butoane de control | Da
Set piese de conexiune sistem de filtrare cu servicii incluse de reamenajare | Cantitate 1 set
Set piese de conexiune include, piesele, racorduri, robinete, treceri, valve, conexiuni special, pentru a reasambla sistemele de filtrare existente: Goldberg water. Servicii de instalarea, pompei de ridicare presiune, dedurizatorului, reamenajarea sistemului conectat, reamennajarea si reconectarea sistemelor de osmoza inversa – 3 buc., schimbarea si reamplasarea rezervoarelor de stocare a apei, configurarea utilajului nou instalat conform schitei de lucru. | da
Servicii de instalare pompelor de ridicare la sistemul de filtrare Golberg water 250 – 3 buc., a presiunei in incaperea tehnica la fiecare sistem de filtrare separat, conform schitii tehnice si specificatii utilajului instalat la 3 unități de autoclave „Goldberg 422D, Turcia” și 2 unități de mașini de spălat instrumentar chirurgical „WD-10, STERILMED MEDICAL, Turcia”. | da