CAIET DE SARCINI

privind dotarea cu GED în cadrul Direcțiilor regionale (Edificiul Edineț, Orhei, Căușeni)

1. Instalarea sursei electrice autonome la obiectivul Serviciului de Informatii si Securitate al RM or. Edineț

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-1. Echipament Electric de Forta (388/2024T-ED-EEF)

(în conformitate cu Formularul nr. 1 din proiectul de execuție nr. 478/12.2024)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (sub genarator) |  | m3 |  | 1,64 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 3,46 |  |
| 2 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (sub pilon metal) |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 0,295 |  |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t |  | 2,64 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 2,93 |  |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t |  | 2,64 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 0,28 |  |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris |  | m3 |  | 0,56 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 0,554 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 0,644 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 | 0,056 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,235 |  |
| 6 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 |  | 2,65 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 0,477 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 1,8200 | 4,823 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 0,133 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 0,265 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 0,318 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,318 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 0,008 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,003 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 0,042 |  |
| 7 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  | kg |  | 53,44 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 3,153 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,214 |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 54,776 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri | buc | 0,1500 | 8,016 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,534 |  |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 4,0000 | 6,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,60 |  |
|  | 2663102101039 |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2 XF2 | m3 | 1,0250 | 1,561 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,152 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,90 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,375 |  |
| 9 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 | 0,077 |  |
| 10 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,6700 | 0,121 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,018 |  |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din teava 100x100x6.0 mm cu 2 ancore sudare d16 L=400 mm si capac 100x100 mm din tabla gr.4.00 mm, pentru sustineri, inglobate partial in beton |  | kg |  | 103,64 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 19,692 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,036 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,0100 | 1,036 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0100 | 1,036 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 103,64 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 1,555 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,518 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,829 |  |
| 12 | CN20D | Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  | m2 |  | 2,41 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 | 3,615 |  |
|  | 2430116105060 |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,3800 | 0,916 |  |
|  | 2430226100950 |  | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,2500 | 0,603 |  |
|  | 2430226102200 |  | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,0500 | 0,121 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 0,482 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,121 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,1000 | 0,241 |  |
| 13 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (transee impamintare - 18 m) |  | m3 |  | 3,24 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 6,836 |  |
| 14 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare (transee impamintare) |  | m3 |  | 3,24 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 | 4,018 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,324 |  |
| 15 | RCsB30I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm, L=400 mm (k=3.6) Coeficient la manoperei=3,6000 Coeficient la pentru materiale=3,6000 Coeficient la utilajului=3,6000 |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist | h-om | 0,4540 | 1,634 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,1940 | 0,698 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0097 | 0,035 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,0386 | 0,139 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3100 | 1,116 |  |
| 16 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV |  | 1 km |  | 0,012 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 34,9000 | 0,419 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 0,00 |  |
|  | 520-0037 |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0004 | 0,00 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 | 0,001 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 3,2400 | 0,039 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 | 0,028 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,7500 | 0,021 |  |
| 17 | pret furnizor | Clama de ancora conductoare autoportante de tip ZAB4-16x35 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 4000012345043 |  | Clama de ancora conductoare autoportante de tip ZAB4-16x35 | buc | 1,0000 | 2,00 |  |
| 18 | pret furnizor | Ancora de fatada - Diblu cirlig D16mm L=190mm cu inel |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 4000012345045 |  | Diblu cirlig D16mm L=190mm cu inel | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 19 | pret furnizor | Cablu autoportant cu conductoare din aluminiu de tip SIP-5 4 x 25 mm2 |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 4000012354025 |  | Cablu autoportant cu conductoare din aluminiu de tip SIP-5 4 x 25 mm2 | m | 1,0000 | 6,00 |  |
| 20 | pret furnizor | Cablu de control cu conductoare din cupru de tip KVVGng-LSL 12x2.5 mm2 |  | m.l. |  | 6,00 |  |
|  | 3130134818179 |  | Cablu de control cu conductoare din cupru de tip KVVGng-LSL 12x2.5 mm2 | m | 1,0000 | 6,00 |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-155-1 | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare |  | trecere |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,4700 | 0,47 |  |
|  | 1010025 |  | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm | t | 0,00006 | 0,00 |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati | kg | 0,1500 | 0,15 |  |
|  | 5009837 |  | Compozitie de etansare | kg | 0,7200 | 0,72 |  |
| 22 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  | 100 m |  | 0,10 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 29,4000 | 2,94 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 | 0,04 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 | 0,109 |  |
| 23 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac sectiune 60x60 mm |  | m.l. |  | 10,00 |  |
|  | 2521305734113 |  | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac sectiune 60x60 mm | m | 1,0000 | 10,00 |  |
| 24 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  | 100 m |  | 0,05 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 34,4000 | 1,72 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,00 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 | 0,02 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 0,05 |  |
|  | 50090311 |  | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 6,7000 | 0,335 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 0,90 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 0,09 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 | 0,017 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 | 0,348 |  |
| 25 | pret furnizor | Teava PEID PE100 PN10 p/u electromontaj d=50 mm |  | m.l. |  | 5,00 |  |
|  | 5309036 |  | Teava PEID PE100 PN10 p/u electromontaj d=50 mm | m | 1,0000 | 5,00 |  |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m |  | 0,24 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 12,4000 | 2,976 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,002 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 0,094 |  |
| 27 | pret furnizor | Cablu autoportant cu conductoare din aluminiu de tip SIP-5 4 x 25 mm2 |  | m |  | 12,00 |  |
|  | 4000012354025 |  | Cablu autoportant cu conductoare din aluminiu de tip SIP-5 4 x 25 mm2 | m | 1,0000 | 12,00 |  |
| 28 | pret furnizor | Cablu de control cu conductoare din cupru de tip KVVGng-LSL 12x2.5 mm2 |  | m.l. |  | 12,00 |  |
|  | 3130134818179 |  | Cablu de control cu conductoare din cupru de tip KVVGng-LSL 12x2.5 mm2 | m | 1,0000 | 12,00 |  |
| 29 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |  |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,12 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,02 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,002 |  |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - bloc de distributie |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,12 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,02 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,002 |  |
| 32 | 08-03-522-28 | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A - Bloc anclansare automata a rezervei |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 5,9400 | 5,94 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8140 | 0,814 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0430 | 0,043 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 | 0,031 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1080 | 0,108 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 0,009 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 | 0,38 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,5600 | 0,56 |  |
| 33 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 |  | 100 m |  | 0,03 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 38,3000 | 1,149 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 | 0,003 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 2,2000 | 0,066 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 | 0,008 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,1100 | 0,183 |  |
| 34 | pret furnizor | Conductor electric tip PV 1x16 mm2 |  | m.l. |  | 3,00 |  |
|  | 3130134817708 |  | Conductor electric tip PV 1x16 mm2 | m | 1,0000 | 3,00 |  |
| 35 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  | 100 m |  | 0,04 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 18,3000 | 0,732 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,00 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 0,022 |  |
| 36 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, fara emisii de halogeni (LS), izolatie din polivinilhlorod, tensiune nominala 1 kV, de tip AVVGng-LS 4х16 mm2 |  | m.l. |  | 4,00 |  |
|  | 3130134818416 |  | Cablu de tip AVVGng-LS 4х16 mm2 | m | 1,0000 | 4,00 |  |
| 37 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1500 | 2,30 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 0,004 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 | 0,005 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 0,02 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 0,30 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 | 0,20 |  |
| 38 | pret furnizor | Manusa termoretractabila pentru cablu sectiune 4x10/16 mm2 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5001000210613 |  | Manusa termoretractabila pentru cablu sectiune 4x10/16 mm2 | buc | 1,0000 | 2,00 |  |
| 39 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  | 100 m |  | 0,20 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 18,3000 | 3,66 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,002 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 0,112 |  |
| 40 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, fara emisii de halogeni (LS), izolatie din polivinilhlorod, tensiune nominala 1 kV, de tip AVVGng-LS 5х16 mm2 |  | m.l. |  | 20,00 |  |
|  | 3130134818435 |  | Cablu de tip AVVGng-LS 5х16 mm2 | m | 1,0000 | 20,00 |  |
| 41 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund zincat, diametru 20 mm, L=3 m |  | 10 buc |  | 0,60 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 8,2900 | 4,974 |  |
|  | 10116201 |  | Otel-carbon calitate normala, otel rotund ZINCAT, diametru 20 mm | t | 0,0760 | 0,046 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 0,468 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 0,084 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 1,524 |  |
| 42 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie zincata, sectiune 160 mm2 (40x4 mm) |  | 100 m |  | 0,24 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 16,6000 | 3,984 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 0,216 |  |
|  | 10193731 |  | Otel fisie zincat 40х4 mm | t | 0,1300 | 0,031 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 0,053 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 0,751 |  |
| 43 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie zincat, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  | 100 m |  | 0,05 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 19,0000 | 0,95 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 | 0,028 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 0,41 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 0,41 |  |
|  | 1019376Z |  | Otel fisie zincat 25х4 mm | t | 0,0810 | 0,004 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 2,0000 | 0,10 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe cu diblu | 10 buc | 1,5000 | 0,075 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 | 0,67 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 0,01 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 0,168 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 | 0,01 |  |
| 44 | M1H05B | Generator electric de curent alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone |  | t |  | 0,959 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic | h-om | 26,5000 | 25,414 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 3,5900 | 3,443 |  |
|  | 2710703500624 |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm | kg | 1,0000 | 0,959 |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 1,6000 | 1,534 |  |
|  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 6,0000 | 5,754 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 6,0000 | 5,754 |  |
|  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 | kg | 0,1000 | 0,096 |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,6000 | 0,575 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,7000 | 0,671 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,5200 | 0,499 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 | 0,959 |  |
|  | 2320186201486 |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 | kg | 0,2000 | 0,192 |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 | kg | 0,1600 | 0,153 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 3,4000 | 3,261 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,2500 | 0,24 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,5000 | 0,48 |  |
|  | 3410520006730 |  | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0200 | 0,019 |  |
|  | 2922140006901 |  | Pod rulant 15-20 tf | h-ut | 0,0700 | 0,067 |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | pret furnizor | Cofret ABS plastic aplicabil IP54 dimensiuni 500x700x250 mm cu bare DIN, N si PE |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 3120355537734 |  | Cofret ABS plastic aplicabil IP54 dimensiuni 500x700x250 mm cu bare DIN, N si PE | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 46 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=32A, Un=400V |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2924127326477 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=32A, Un=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 47 | pret furnizor | Bloc de distributie de tip RBD-250A 96 x 48 x 51 mm 250 A 1000 V |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 28752745012272 |  | Bloc de distributie de tip RBD-250A 96 x 48 x 51 mm 250 A 1000 V | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 48 | pret furnizor | Bloc anclansare automata a rezervei In=60А, 230/400V, 3P, 305x330x183 mm |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 28752745012273 |  | Bloc anclansare automata a rezervei In=60А, 230/400V, 3P, 305x330x183 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 49 | pret furnizor | Generator DIESEL carcasat, cu manta de fonoizolare - max. 93dB, si rezervorul de combustibil plin, Pn=30kVA (24kW), 230/400V, 50Hz, factor de putere=0,8. |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 2971265710109 |  | Generator: DIESEL carcasat cu tablă galvanizată, cu manta de fonoizolare (LWA) - max. 93dB Dotări: Rezervor încastrat volum minim 80 litri si rezervorul de combustibil plin, usi laterale pentru intreținere, picioare de sprijin și anti-vibratii, gaură pentru manipulare cu macara, Caracteristici tehnice: Pn PRP=minim 30kVA (minim 24kW), 230/400V, 50Hz, factor de putere=0,8. Sistem de pornire electrică cu acumulator inclus; Tip alternator- făra perii. Autonomia la 75% sarcină minim de 15 ore. Dimensiuni gabarit LxBxH - 2200x1020x1292 mm (variabil 100 mm). Ancore de prindere de placa de beton in set. Greutate neta cu carcas - 1000 kg (variabil 150 kg) Caracteristici opționale: Sistem de pre-încălzire a motorului, protecție termică, protecție bobinaj alternator, protecție anticondensare alternator. Panou de comandă și control cu setări funcționalități și contorizări tehnice, cu modul SNMP. Certificări: în conformitate cu ISO 9001; ISO 8528-5; CE 2006/42; UE 2014/30; UE 2014/35; EC 2016/1628 Garanție: 4 ani garanție cu servicii deservire incluse | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
| 4. Lucrari reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | M1H12A | Verificarea electrica a motoarelor, generatoarelor si compensatoarelor sincrone de orice putere, cu tensiune mai mare de 1 kV |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 36,0000 | 36,00 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 9,0000 | 9,00 |  |
|  | 3410540004801 |  | Autolaborator pt. verif. elec. in centrale-statii pe auto 2,5t | h-ut | 21,2200 | 21,22 |  |
| 51 | M1H14B | Incercari si reglaje ale aparatelor electrice, inainte sau dupa montaj: controlere pentru circuite de forta si secundare |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 1,4200 | 1,42 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,4700 | 0,47 |  |
| 52 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint |  | 100 puncte |  | 0,10 |  |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 16,0000 | 1,60 |  |
| 53 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  | 1 linie |  | 4,00 |  |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 0,4000 | 1,60 |  |
| 54 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 | 15,00 |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 | 0,80 |  |
|  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |

2. Instalarea sursei electrice autonome la obiectivul Serviciului de Informatii si Securitate al RM or. Orhei

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1. Echipament Electric de Forta (386/2024T-OR-EEF)

(în conformitate cu Formularul nr. 1 din proiectul de execuție nr. 476/12.2024)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (sub genarator) |  | m3 |  | 1,64 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 3,46 |  |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t |  | 2,57 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 2,853 |  |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t |  | 2,57 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 0,272 |  |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris |  | m3 |  | 0,55 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 0,545 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 0,633 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 | 0,055 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,231 |  |
| 5 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 |  | 2,65 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 0,477 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 1,8200 | 4,823 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 0,133 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 0,265 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 0,318 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,318 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 0,008 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,003 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 0,042 |  |
| 6 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  | kg |  | 53,44 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 3,153 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,214 |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 54,776 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri | buc | 0,1500 | 8,016 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,534 |  |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 |  | 1,36 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 4,0000 | 5,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,544 |  |
|  | 2663102101039 |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2 XF2 | m3 | 1,0250 | 1,415 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,138 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,816 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,34 |  |
| 8 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 | 0,077 |  |
| 9 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,6700 | 0,121 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,018 |  |
| 10 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (transee impamintare - 30 m) |  | m3 |  | 5,40 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 11,394 |  |
| 11 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare (transee impamintare) |  | m3 |  | 5,40 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 | 6,696 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,54 |  |
| 12 | RCsB30I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm, L=400 mm (k=3.6) Coeficient la manoperei=3,6000 Coeficient la pentru materiale=3,6000 Coeficient la utilajului=3,6000 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist | h-om | 0,4540 | 3,269 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,1940 | 1,397 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0097 | 0,07 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,0386 | 0,278 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3100 | 2,232 |  |
| 13 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (transee cablu - 6 m) |  | m3 |  | 1,08 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 2,279 |  |
| 14 | 34-02-004-1 | Executarea conductelor din Teava PEID PE100 PN10 p/u electromontaj d=50 mm |  | 1 km |  | 0,007 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 133,0000 | 0,931 |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 | 0,001 |  |
|  | 5309036 |  | Teava PEID PE100 PN10 p/u electromontaj d=50 mm | m | 1 000,0000 | 7,00 |  |
| 15 | pret ofertant | Banda de avertizare (pentru cablu subteran) 48 mm culori galben/negra |  | m |  | 6,00 |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de avertizare (pentru cablu subteran) 48 mm culori galben/negra | m | 1,0000 | 6,00 |  |
| 16 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare (transee cablu) |  | m3 |  | 1,08 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 | 1,339 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,108 |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-155-1 | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare |  | trecere |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,4700 | 0,94 |  |
|  | 1010025 |  | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm | t | 0,00006 | 0,00 |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati | kg | 0,1500 | 0,30 |  |
|  | 5009837 |  | Compozitie de etansare | kg | 0,7200 | 1,44 |  |
| 18 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  | 100 m |  | 0,28 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 29,4000 | 8,232 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 | 0,112 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 | 0,305 |  |
| 19 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac sectiune 60x60 mm |  | m.l. |  | 28,00 |  |
|  | 2521305734113 |  | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac sectiune 60x60 mm | m | 1,0000 | 28,00 |  |
| 20 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  | 100 m |  | 0,35 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 18,3000 | 6,405 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,003 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,003 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 0,196 |  |
| 21 | 08-02-146-3 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg |  | 100 m |  | 0,08 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 19,3000 | 1,544 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00288 | 0,00 |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 | 0,816 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 | 0,002 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 | 0,00 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5900 | 0,047 |  |
| 22 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, fara emisii de halogeni (LS), izolatie din polivinilhlorod, tensiune nominala 1 kV, de tip AVVGng-LS 4х25 mm2 |  | m.l. |  | 43,00 |  |
|  | 3130134818436 |  | Cablu de tip AVVGng-LS 4х25 mm2 | m | 1,0000 | 43,00 |  |
| 23 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1500 | 2,30 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 0,004 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 | 0,005 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 0,02 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 0,30 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 | 0,20 |  |
| 24 | pret furnizor | Manusa termoretractabila pentru cablu sectiune 4x25/50 mm2 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5001000210615 |  | Manusa termoretractabila pentru cablu sectiune 4x25/50 mm2 | buc | 1,0000 | 2,00 |  |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m |  | 0,35 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 12,4000 | 4,34 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,003 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,003 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 0,137 |  |
| 26 | pret furnizor | Cablu de control cu conductoare din cupru de tip KVVGng-LSL 12x2.5 mm2 |  | m.l. |  | 36,00 |  |
|  | 3130134818179 |  | Cablu de control cu conductoare din cupru de tip KVVGng-LSL 12x2.5 mm2 | m | 1,0000 | 36,00 |  |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate (panou existent) |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1200 | 4,48 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,08 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,008 |  |
| 28 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,2500 | 2,25 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,1200 | 0,12 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 | 0,08 |  |
| 29 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |  |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,12 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,02 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,002 |  |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - bloc de distributie |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,12 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,02 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,002 |  |
| 32 | 08-03-522-28 | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A - Bloc anclansare automata a rezervei |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 5,9400 | 5,94 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8140 | 0,814 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0430 | 0,043 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 | 0,031 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1080 | 0,108 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 0,009 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 | 0,38 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,5600 | 0,56 |  |
| 33 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 |  | 100 m |  | 0,03 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 38,3000 | 1,149 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 | 0,003 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 2,2000 | 0,066 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 | 0,008 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,1100 | 0,183 |  |
| 34 | pret furnizor | Conductor electric tip PV 1x16 mm2 |  | m.l. |  | 3,00 |  |
|  | 3130134817708 |  | Conductor electric tip PV 1x16 mm2 | m | 1,0000 | 3,00 |  |
| 35 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund zincat, diametru 20 mm, L=3 m |  | 10 buc |  | 0,60 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 8,2900 | 4,974 |  |
|  | 10116201 |  | Otel-carbon calitate normala, otel rotund ZINCAT, diametru 20 mm | t | 0,0760 | 0,046 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 0,468 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 0,084 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 1,524 |  |
| 36 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie zincata, sectiune 160 mm2 (40x4 mm) |  | 100 m |  | 0,24 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 16,6000 | 3,984 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 0,216 |  |
|  | 10193731 |  | Otel fisie zincat 40х4 mm | t | 0,1300 | 0,031 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 0,053 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 0,751 |  |
| 37 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie zincat, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  | 100 m |  | 0,30 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 19,0000 | 5,70 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 | 0,165 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 2,46 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 2,46 |  |
|  | 1019376Z |  | Otel fisie zincat 25х4 mm | t | 0,0810 | 0,024 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 2,0000 | 0,60 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe cu diblu | 10 buc | 1,5000 | 0,45 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 | 4,02 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 0,057 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 1,008 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 | 0,057 |  |
| 38 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie zincata, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  | 100 m |  | 0,06 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 16,6000 | 0,996 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 0,054 |  |
|  | 1019376Z |  | Otel fisie zincat 25х4 mm | t | 0,0810 | 0,005 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 0,013 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 0,188 |  |
| 39 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone |  | t |  | 0,959 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic | h-om | 26,5000 | 25,414 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 3,5900 | 3,443 |  |
|  | 2710703500624 |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm | kg | 1,0000 | 0,959 |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 1,6000 | 1,534 |  |
|  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 6,0000 | 5,754 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 6,0000 | 5,754 |  |
|  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 | kg | 0,1000 | 0,096 |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,6000 | 0,575 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,7000 | 0,671 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,5200 | 0,499 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 | 0,959 |  |
|  | 2320186201486 |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 | kg | 0,2000 | 0,192 |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 | kg | 0,1600 | 0,153 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 3,4000 | 3,261 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,2500 | 0,24 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,5000 | 0,48 |  |
|  | 3410520006730 |  | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0200 | 0,019 |  |
|  | 2922140006901 |  | Pod rulant 15-20 tf | h-ut | 0,0700 | 0,067 |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-33, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 50 A |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 10546 |  | Intrerupator automat de tip VA 88-33, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 50 A | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 41 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2924127326456 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V | buc | 1,0000 | 3,00 |  |
| 42 | pret furnizor | Descarcator de joasa tensiune OPS1 3P C 20 kA 400 V |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 3320634627121 |  | Descarcator de joasa tensiune OPS1 3P C 20 kA 400 V | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 43 | pret furnizor | Cofret ABS plastic aplicabil IP54 dimensiuni 500x700x250 mm cu bare DIN, N si PE |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 3120355537734 |  | Cofret ABS plastic aplicabil IP54 dimensiuni 500x700x250 mm cu bare DIN, N si PE | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 44 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=50A, Un=400V |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2924127326479 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=50A, Un=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 45 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=32A, Un=400V |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2924127326477 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=32A, Un=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 46 | pret furnizor | Bloc de distributie de tip RBD-250A 96 x 48 x 51 mm 250 A 1000 V |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 28752745012272 |  | Bloc de distributie de tip RBD-250A 96 x 48 x 51 mm 250 A 1000 V | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 47 | pret furnizor | Bloc anclansare automata a rezervei In=60А, 230/400V, 3P, 305x330x183 mm |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 28752745012273 |  | Bloc anclansare automata a rezervei In=60А, 230/400V, 3P, 305x330x183 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 48 | pret furnizor | Generator DIESEL carcasat, cu manta de fonoizolare - max. 93dB, si rezervorul de combustibil plin, Pn=30kVA (24kW), 230/400V, 50Hz, factor de putere=0,8. |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 2971265710109 |  | Generator: DIESEL carcasat cu tablă galvanizată, cu manta de fonoizolare (LWA) - max. 93dB Dotări: Rezervor încastrat volum minim 80 litri si rezervorul de combustibil plin, usi laterale pentru intreținere, picioare de sprijin și anti-vibratii, gaură pentru manipulare cu macara, Caracteristici tehnice: Pn PRP=minim 30kVA (minim 24kW), 230/400V, 50Hz, factor de putere=0,8. Sistem de pornire electrica cu acumulator inclus; Tip alternator- făra perii. Autonomia la 75% sarcină minim de 15 ore. Dimensiuni gabarit LxBxH - 2200x1020x1292 mm (variabil 100 mm). Ancore de prindere de placa de beton in set. Greutate neta cu carcas - 1000 kg (variabil 150 kg) Caracteristici opționale: Sistem de pre-încălzire a motorului, protecție termică, protecție bobinaj alternator, protecție anticondensare alternator. Panou de comandă și control cu setări funcționalități și contorizări tehnice, cu modul SNMP. Certificări: în conformitate cu ISO 9001; ISO 8528-5; CE 2006/42; UE 2014/30; UE 2014/35; EC 2016/1628 Garanție: 4 ani garanție cu servicii deservire incluse. | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
| 4. Lucrari reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | M1H12A | Verificarea electrica a motoarelor, generatoarelor si compensatoarelor sincrone de orice putere, cu tensiune mai mare de 1 kV |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 36,0000 | 36,00 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 9,0000 | 9,00 |  |
|  | 3410540004801 |  | Autolaborator pt. verif. elec. in centrale-statii pe auto 2,5t | h-ut | 21,2200 | 21,22 |  |
| 50 | M1H14B | Incercari si reglaje ale aparatelor electrice, inainte sau dupa montaj: controlere pentru circuite de forta si secundare |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 1,4200 | 1,42 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,4700 | 0,47 |  |
| 51 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint |  | 100 puncte |  | 0,10 |  |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 16,0000 | 1,60 |  |
| 52 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  | 1 linie |  | 4,00 |  |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 0,4000 | 1,60 |  |
| 53 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 | 15,00 |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 | 0,80 |  |
|  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |

3. Instalarea sursei electrice autonome la obiectivul Serviciului de Informatii si Securitate al RM or. Căușeni

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1. Echipament Electric de Forta (384/2024T-CU-EEF)

(în conformitate cu Formularul nr. 1 din proiectul de execuție nr. 474/12.2024)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (sub generator) |  | m3 |  | 1,64 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 3,46 |  |
| 2 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (sub pilon metal) |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 0,295 |  |
| 3 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t |  | 2,64 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 2,93 |  |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t |  | 2,64 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 0,28 |  |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris |  | m3 |  | 0,56 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 0,554 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 0,644 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 | 0,056 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,4200 | 0,235 |  |
| 6 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  | m2 |  | 2,65 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 0,477 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 1,8200 | 4,823 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 0,133 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 | 0,265 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 0,318 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,318 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 0,008 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,003 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 0,042 |  |
| 7 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  | kg |  | 53,44 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0590 | 3,153 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 | 0,214 |  |
|  | 2710602200010 |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 54,776 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri | buc | 0,1500 | 8,016 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,534 |  |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 XC2 XF2 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 4,0000 | 6,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,60 |  |
|  | 2663102101039 |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2 XF2 | m3 | 1,0250 | 1,561 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,152 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 0,90 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,375 |  |
| 9 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,4300 | 0,077 |  |
| 10 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,6700 | 0,121 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,018 |  |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din teava 100x100x6.0 mm cu 2 ancore sudare d16 L=400 mm si capac 100x100 mm din tabla gr.4.00 mm, pentru sustineri, inglobate partial in beton |  | kg |  | 103,64 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 19,692 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,036 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,0100 | 1,036 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0100 | 1,036 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 103,64 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 1,555 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,518 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 | 0,829 |  |
| 12 | CN20D | Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  | m2 |  | 2,41 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 | 3,615 |  |
|  | 2430116105060 |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,3800 | 0,916 |  |
|  | 2430226100950 |  | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,2500 | 0,603 |  |
|  | 2430226102200 |  | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,0500 | 0,121 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 0,482 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,121 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,1000 | 0,241 |  |
| 13 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (transee impamintare - 18 m) |  | m3 |  | 3,24 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 | 6,836 |  |
| 14 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare (transee impamintare) |  | m3 |  | 3,24 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 | 4,018 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,324 |  |
| 15 | RCsB30I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm, L=400 mm (k=3.6) Coeficient la manoperei=3,6000 Coeficient la pentru materiale=3,6000 Coeficient la utilajului=3,6000 |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist | h-om | 0,4540 | 1,634 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,1940 | 0,698 |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0097 | 0,035 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,0386 | 0,139 |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3100 | 1,116 |  |
| 16 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV |  | 1 km |  | 0,018 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 34,9000 | 0,628 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters | kg | 0,0200 | 0,00 |  |
|  | 520-0037 |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0004 | 0,00 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 | 0,002 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 3,2400 | 0,058 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 | 0,042 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,7500 | 0,032 |  |
| 17 | pret furnizor | Clama de ancora conductoare autoportante de tip ZAB4-16x35 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 4000012345043 |  | Clama de ancora conductoare autoportante de tip ZAB4-16x35 | buc | 1,0000 | 2,00 |  |
| 18 | pret furnizor | Ancora de fatada - Diblu cirlig D16mm L=190mm cu inel |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 4000012345045 |  | Diblu cirlig D16mm L=190mm cu inel | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 19 | pret furnizor | Cablu autoportant cu conductoare din aluminiu de tip SIP-5 4 x 25 mm2 |  | m |  | 9,00 |  |
|  | 4000012354025 |  | Cablu autoportant cu conductoare din aluminiu de tip SIP-5 4 x 25 mm2 | m | 1,0000 | 9,00 |  |
| 20 | pret furnizor | Cablu de control cu conductoare din cupru de tip KVVGng-LSL 12x2.5 mm2 |  | m.l. |  | 9,00 |  |
|  | 3130134818179 |  | Cablu de control cu conductoare din cupru de tip KVVGng-LSL 12x2.5 mm2 | m | 1,0000 | 9,00 |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 5,88 |  |
| 22 | 08-02-155-1 | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare |  | trecere |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,4700 | 0,47 |  |
|  | 1010025 |  | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm | t | 0,00006 | 0,00 |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati | kg | 0,1500 | 0,15 |  |
|  | 5009837 |  | Compozitie de etansare | kg | 0,7200 | 0,72 |  |
| 23 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  | 100 m |  | 0,14 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 29,4000 | 4,116 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 | 0,056 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0900 | 0,153 |  |
| 24 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac sectiune 60x60 mm |  | m.l. |  | 14,00 |  |
|  | 2521305734113 |  | Canal metalic zincat pentru cabluri cu capac sectiune 60x60 mm | m | 1,0000 | 14,00 |  |
| 25 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  | 100 m |  | 0,05 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 34,4000 | 1,72 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 0,00 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 | 0,02 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse | 10 buc | 1,0000 | 0,05 |  |
|  | 50090311 |  | Scoabe fixare tevi cu diblu | 10 buc | 6,7000 | 0,335 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 0,90 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari | 10 buc | 1,8000 | 0,09 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 | 0,017 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 | 0,348 |  |
| 26 | pret furnizor | Teava PEID PE100 PN10 p/u electromontaj d=50 mm |  | m.l. |  | 5,00 |  |
|  | 5309036 |  | Teava PEID PE100 PN10 p/u electromontaj d=50 mm | m | 1,0000 | 5,00 |  |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m |  | 0,28 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 12,4000 | 3,472 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,002 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,003 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 0,109 |  |
| 28 | pret furnizor | Cablu autoportant cu conductoare din aluminiu de tip SIP-5 4 x 25 mm2 |  | m |  | 14,00 |  |
|  | 4000012354025 |  | Cablu autoportant cu conductoare din aluminiu de tip SIP-5 4 x 25 mm2 | m | 1,0000 | 14,00 |  |
| 29 | pret furnizor | Cablu de control cu conductoare din cupru de tip KVVGng-LSL 12x2.5 mm2 |  | m.l. |  | 14,00 |  |
|  | 3130134818179 |  | Cablu de control cu conductoare din cupru de tip KVVGng-LSL 12x2.5 mm2 | m | 1,0000 | 14,00 |  |
| 30 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,3200 | 2,32 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 | 0,17 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0300 | 0,03 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 0,10 |  |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1200 | 2,24 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,04 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,004 |  |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - bloc de distributie |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1200 | 1,12 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 | 0,02 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 0,002 |  |
| 33 | 08-03-522-28 | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A - Bloc anclansare automata a rezervei |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 5,9400 | 5,94 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8140 | 0,814 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0430 | 0,043 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 | 0,031 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1080 | 0,108 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 0,009 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3800 | 0,38 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,5600 | 0,56 |  |
| 34 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 |  | 100 m |  | 0,03 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 38,3000 | 1,149 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 | 0,003 |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 2,2000 | 0,066 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 | 0,008 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,1100 | 0,183 |  |
| 35 | pret furnizor | Conductor electric tip PV 1x10 mm2 |  | m.l. |  | 3,00 |  |
|  | 3130134817707 |  | Conductor electric tip PV 1x10 mm2 | m | 1,0000 | 3,00 |  |
| 36 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  | 100 m |  | 0,02 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 18,3000 | 0,366 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,00 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,00 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,00 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 0,011 |  |
| 37 | pret furnizor | Cablu de tip VVGng-LS 4х25 mm2 |  | m.l. |  | 2,00 |  |
|  | 3130134817587 |  | Cablu de tip VVGng-LS 4х25 mm2 | m | 1,0250 | 2,05 |  |
| 38 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1500 | 2,30 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 | 0,004 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 | 0,005 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 | 0,02 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 | 0,30 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1000 | 0,20 |  |
| 39 | pret furnizor | Manusa termoretractabila pentru cablu sectiune 4x25/50 mm2 |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 5001000210615 |  | Manusa termoretractabila pentru cablu sectiune 4x25/50 mm2 | buc | 1,0000 | 2,00 |  |
| 40 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  | 100 m |  | 0,20 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 18,3000 | 3,66 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 0,00 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,00 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 0,002 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 0,002 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5600 | 0,112 |  |
| 41 | pret furnizor | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, fara emisii de halogeni (LS), izolatie din polivinilhlorod, tensiune nominala 1 kV, de tip AVVGng-LS 5х16 mm2 |  | m.l. |  | 20,00 |  |
|  | 3130134818435 |  | Cablu de tip AVVGng-LS 5х16 mm2 | m | 1,0000 | 20,00 |  |
| 42 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund zincat, diametru 20 mm, L=3 m |  | 10 buc |  | 0,60 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 8,2900 | 4,974 |  |
|  | 10116201 |  | Otel-carbon calitate normala, otel rotund ZINCAT, diametru 20 mm | t | 0,0760 | 0,046 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 0,468 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 | 0,084 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 1,524 |  |
| 43 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie zincata, sectiune 160 mm2 (40x4 mm) |  | 100 m |  | 0,24 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 16,6000 | 3,984 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 | 0,216 |  |
|  | 10193731 |  | Otel fisie zincat 40х4 mm | t | 0,1300 | 0,031 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 | 0,053 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 | 0,751 |  |
| 44 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie zincat, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  | 100 m |  | 0,05 |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 19,0000 | 0,95 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 | 0,00 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 | 0,028 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 | 0,41 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 | 0,41 |  |
|  | 1019376Z |  | Otel fisie zincat 25х4 mm | t | 0,0810 | 0,004 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 2,0000 | 0,10 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe cu diblu | 10 buc | 1,5000 | 0,075 |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 | 0,67 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 | 0,01 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 0,168 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 | 0,01 |  |
| 45 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone |  | t |  | 0,959 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic | h-om | 26,5000 | 25,414 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 3,5900 | 3,443 |  |
|  | 2710703500624 |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm | kg | 1,0000 | 0,959 |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 1,6000 | 1,534 |  |
|  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 6,0000 | 5,754 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 | buc | 6,0000 | 5,754 |  |
|  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 | kg | 0,1000 | 0,096 |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,6000 | 0,575 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,7000 | 0,671 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,5200 | 0,499 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 | 0,959 |  |
|  | 2320186201486 |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 | kg | 0,2000 | 0,192 |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 | kg | 0,1600 | 0,153 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 3,4000 | 3,261 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,2500 | 0,24 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,5000 | 0,48 |  |
|  | 3410520006730 |  | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0200 | 0,019 |  |
|  | 2922140006901 |  | Pod rulant 15-20 tf | h-ut | 0,0700 | 0,067 |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | pret furnizor | Cofret ABS plastic aplicabil IP54 dimensiuni 500x700x250 mm cu bare DIN, N si PE |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 3120355537734 |  | Cofret ABS plastic aplicabil IP54 dimensiuni 500x700x250 mm cu bare DIN, N si PE | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 47 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=63A, Un=400V |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2924127326480 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=63A, Un=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 48 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2924127326456 |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 49 | pret furnizor | Bloc de distributie de tip RBD-250A 96 x 48 x 51 mm 250 A 1000 V |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 28752745012272 |  | Bloc de distributie de tip RBD-250A 96 x 48 x 51 mm 250 A 1000 V | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 50 | pret furnizor | Bloc anclansare automata a rezervei In=60А, 230/400V, 3P, 305x330x183 mm |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 28752745012273 |  | Bloc anclansare automata a rezervei In=60А, 230/400V, 3P, 305x330x183 mm | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
| 51 | pret furnizor | Generator DIESEL carcasat, cu manta de fonoizolare - max. 93dB, si rezervorul de combustibil plin, Pn=30kVA (24kW), 230/400V, 50Hz, factor de putere=0,8. |  | set |  | 1,00 |  |
|  | 2971265710109 |  | Generator: DIESEL carcasat cu tablă galvanizată, cu manta de fonoizolare (LWA) - max. 93dB Dotări: Rezervor încastrat volum minim 80 litri si rezervorul de combustibil plin, usi laterale pentru intreținere, picioare de sprijin și anti-vibratii, gaură pentru manipulare cu macara, Caracteristici tehnice: Pn PRP=minim 30kVA (minim 24kW), 230/400V, 50Hz, factor de putere=0,8. Sistem de pornire electrica cu acumulator inclus; Tip alternator- făra perii. Autonomia la 75% sarcină minim de 15 ore. Dimensiuni gabarit LxBxH - 2200x1020x1292 mm (variabil 100 mm). Ancore de prindere de placa de beton in set. Greutate neta cu carcas - 1000 kg (variabil 150 kg) Caracteristici opționale: Sistem de pre-încălzire a motorului, protecție termică, protecție bobinaj alternator, protecție anticondensare alternator. Panou de comandă și control cu setări funcționalități și contorizări tehnice, cu modul SNMP. Certificări: în conformitate cu ISO 9001; ISO 8528-5; CE 2006/42; UE 2014/30; UE 2014/35; EC 2016/1628 Garanție: 4 ani garanție cu servicii deservire incluse. | buc | 1,0000 | 1,00 |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
| 4. Lucrari reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | M1H12A | Verificarea electrica a motoarelor, generatoarelor si compensatoarelor sincrone de orice putere, cu tensiune mai mare de 1 kV |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 36,0000 | 36,00 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 9,0000 | 9,00 |  |
|  | 3410540004801 |  | Autolaborator pt. verif. elec. in centrale-statii pe auto 2,5t | h-ut | 21,2200 | 21,22 |  |
| 53 | M1H14B | Incercari si reglaje ale aparatelor electrice, inainte sau dupa montaj: controlere pentru circuite de forta si secundare |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 1,4200 | 1,42 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,4700 | 0,47 |  |
| 54 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint |  | 100 puncte |  | 0,10 |  |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 16,0000 | 1,60 |  |
| 55 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  | 1 linie |  | 4,00 |  |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 0,4000 | 1,60 |  |
| 56 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 | 15,00 |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 | 0,80 |  |
|  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |