## Lucrări CAP
Anexa 3 pagina 1
Volumul lucrărilor de reparație a Sistemului automat de reglare și protecție a turbine ПТ-80/100-130/13 №1
Обоснование трудозатрат: ТРУДОЕМКОСТЬ К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ". ЧАСТЬ 2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
Nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Argumentare utilizată p/u estimare | Tarif, lei/h | Timpul estimat, ore | Suma total, lei
1 | Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования. Устранение дефектов, наладка, сборка, промывка рабочей жыдкостью, настройка (с двумя регулируемыми отборами). Промывка системы рабочей жидкостью. Настройка по заводским данным. Анализ результатов и оформление техдокументации (В том числе: - Снятие характеристик системы регулирования перед выводом в ремонт или для определения ее состояния. - Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования и защиты. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Сборка. -Снятие характеристик системы регулирования. Настройка по заводским данным с подгонкой узлов: Подготовка и установка приспособлений и приборов. Снятие характеристик. Анализ причин, вызывающих нарушение работы. Наладка, подгонка узлов. Корректировка настройки в соответствии с данными завода-изготовителя. Заполнение формуляров, составление акта и отчета.) | система | 0112010302 | 64.84 | 2842.4 | 184301.216
2 | Промывка системы рабочей жидкостью: Сборка схемы промывки, установка приспособлений. Промывка системы. Разборка схемы промывки и сборка системы в рабочее состояние | система | 0112012102 | 64.84 | 187.5 | 12157.5
3 | Ремонт блока золотников регулятора скорости. | узел | 0112020401 | 64.84 | 179.7 | 11651.748
4 | Ремонт блока золотников автомата безопасности | узел | 0112020601 | 64.84 | 137.1 | 8889.564
5 | Снятие динамических характеристик системы регулирования и защиты с целью определения временных параметров: Установка датчиков и подготовка приборов. Проведение замеров. Оформление техдокументации | система | 0112011802 | 64.84 | 493.6 | 32005.024
| Всего по ремонту системы автоматического регулирования турбины |  |  |  |  | 249005.052
| Întocmit __________________ |  | Verificat | ___________________

## Lucrări deservire CAP
Anexa 3 pagina 2
Volumul lucrărilor de deservire a Sistemului automat de reglare și protecție a turbinelor ПТ-80/100-130/13 №1 și №3
Nr. | Denumirea lucrărilor | UM | Cantitate | Periodi-citatea | Argumentare utilizată p/u estimare | Tarif, lei/h | Timpul estimat pentru o UM, ore | Suma total, lei
1 | Осмотр агрегата и вспомогательного оборудования, запись необходимых показателей приборов, периодическая «прослушка» турбины. | система | 2 | O dată pe lună – timp de 6 luni | фактические трудозатраты | 64.84 | 6 | 4668.48
2 | Проверка САР на устойчивость заданной электрической и тепловой нагрузки и обеспечения возможности их плавного изменения. | система | 2 |  | фактические трудозатраты | 64.84 | 6 | 4668.48
3 | Проверка САР на устойчивость поддержания частоты ротора турбины на холостом ходу и возможность плавного её изменять (в пределах рабочего диапазона механизма управления турбиной) при номинальных и пусковых параметрах пара. | система | 2 |  | фактические трудозатраты | 64.84 | 8 | 6224.64
4 | Проверка защит САР на устойчивость частоты вращения ротора турбины ниже уровня настройки сбрасывания автомата безопасности при мгновенном сбросе до нуля электрической нагрузки (в том числе при отключении генератора от сети), соответствующей максимальному расходу пара при номинальных его параметрах и максимальных пропусках пара в части низкого давления турбины. | система | 2 |  | фактические трудозатраты | 64.84 | 8 | 6224.64
5 | Оформления технической документации, относящейся к техническому обслуживанию САР. | система | 2 |  | фактические трудозатраты | 64.84 | 6 | 4668.48
6 | Ремонт сервомотор автоматического затвора (отсечного клапана) | шт. |  |  | 0112021801 | 64.84 | 129.3 | 8383.812
7 | Ремонт сервомоторов регулирующих клапанов (сервомотор с обратной связью и отсечным золотником) | узел |  |  | 0112022001 | 64.84 | 367.5 | 23828.7
8 | Снятие динамических характеристик системы регулирования и защиты с целью определения временных параметров: Установка датчиков и подготовка приборов. Проведение замеров. Оформление техдокументации | система |  |  | 0112011802 | 64.84 | 493.6 | 32005.024
| Всего по ремонту системы автоматического регулирования турбины | [6 empty] | 26454.72