| - Restabilirea stratului chimic anticoroziv pe suprafețele interioare ale decantoarelor, rezervoarelor, dispozitivelor de măsurat, filtrelor și a altor utilaje în StTA-1, SCh. Lotul nr.1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Formularul de deviz F.1 - Lista cu cantitățile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol, norme, cod resurse, cod poziții | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Condiții stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Confecționarea și montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 metri, executate din schelă metalică tubulară și dulapi de rășinoase | m2 | 1480 |
| 2 | RpIzA01B adaptat | Curățarea metalului prin sablare cu granule metalice ( norma-0,6 kg/m2) | m2 | 1480 |
| 3 | RpCK10C adaptat | Curățarea metalului cu mașina de șlefuit, cu discuri abrazive | m2 | 220 |
| 4 | RpIzF05A | Vopsitorii întru-un strat, executat cu stabilizator de rugină, desprăfuirea și degresarea cu solvenți organici | m2 | 1700 |
| 5 | RpIzF05B | Vopsitorii într-un strat, cu grunduri bi-componente epoxidic, pe bază de polimeri sintetici. In soluție destinată măririi aderente la suport( metal sau beton) a straturilor finale de protecție anticorozivă, grund bi-component, pe bază de polimeri sintetici. Grosimea stratului de 80 mcm. | m2 | 1700 |
| 6 | RpIzA05F1 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice și construcții metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretană (două straturi de vopsea, cu grosimea de 100 mcm fiecare strat, grosimea totală a straturilor de vopsea fiind de 200 mcm), pentru execuție mecanizată. | m2 | 1550 |
| 7 | RpIzA05F1 K=1,5 | Vopsitorii anticorozive pe utilaje tehnologice și construcții metalice, executate cu vopsea epoxi-poliuretană (trei straturi de vopsea a câte 100 mcm fiecare strat, grosimea totală a straturilor de vopsea fiind de 300 mcm), pentru execuție mecanizată. K=1,5 | m2 | 150 |

NOTĂ: Numărul total de straturi trebuie să fie revizuit de ofertant, în dependență de specificațiile tehnice ale vopselei epoxi-poliuretană rezistentă chimic, pentru a obține grosimea totală a straturilor de 380 mcm ( 80 mcm stratul de grund și 300 mcm straturile de vopsea) și de 280mcm.