CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor

- OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Nr. LOT | Cod CPV | Cod PMI 2023 | Denumirea serviciilor de lucrări solicitate | Specificații tehnice | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45231111-6 | CAT_B Generare_I, pct.24 | Schimbarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.2 | Conform Formularului de deviz | 650.000,00 |
|  |  | CAT_B Generare_I, pct.29 | Schimbarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.3 | Conform Formularului de deviz | 650.000,00 |
| Valoarea totală a lucrărilor: |  |  |  |  | 1.300.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- LOCUL UNDE VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE. TERMENI DE EXECUȚIE

  - Adresa unde vor fi executate lucrările:

- Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3 (CET Sursa-1, Secția Cazane și Turbine).

  - Lucrările menționate trebuie să fie executate în următorii termeni:

  - Schimbarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.2: iulie 2023 ÷ septembrie2023;

  - Schimbarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.3: iunie 2023 ÷ august 2023.

- CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE

  - În procesul de realizare a lucrărilor, Executantul este obligat să țină cont de specificul întreprinderii (condițiile de exploatare a CET) prin respectarea cerințelor documentației normativ-tehnice ale Beneficiarului (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare, rapoarte de reparații, etc.), care pot fi puse la dispoziția Executantului de către Beneficiar înainte de începerea lucrărilor.

  - Executantul va efectua toate lucrările de pregătire a suprafețelor metalice înainte de efectuarea sudurii și ulterior supuse controlului nedistructiv/distructiv al metalului.

  - Executantul este obligat să admită la efectuarea lucrărilor doar personal calificat, certificat pentru executarea lucrărilor date conform cerințelor actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova. În cazul în care în procesul activității expiră termenul de valabilitate a certificatelor de competență al personalului implicat la controlul nedistructiv/distructiv al metalului, Executantul este obligat de a informa în termen de cel mult 1 zile Beneficiarul despre faptul expirării termenului de valabilitate, și va antrena la executarea lucrărilor în continuare personal calificat și certificat cu termen valabil al certificatelor de competență.

  - Personalul companiei ofertante, implicat în procesul de executare a lucrărilor de control nedistructiv/distructiv, trebuie să posede certificat de competență cu termen valabil, pentru aplicarea metodelor care presupun deținerea certificării, și cu nivelul de calificare – minim 2 în conformitate cu standardul EN ISO 9712.

  - Devieri de la documentația inițială de proiect nu se admit. La apariția necesității devierii de la proiectul inițial al centralei, Executantul va fi obligat să coordoneze modificarea proiectului cu organismul de expertiză în domeniul securității industriale (”CTSIC” SRL).

  - Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями |
|  | РД 34.03.301-87 | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
|  | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte |
|  | NRS 35-03-70:2005 | Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte |
|  | NRS 35-05-32 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație și inflamabilitatea. |
|  | РД 10-577-03 | Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций |
|  | РД 34.17.302-97 | Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соеденения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основы положения. |
|  | РД 153-34.1-003-01 (РТМ – 1с) | Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования |
|  | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю |
|  | SM SR EN 14127 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete |
|  | SM EN ISO 10893 | Examinări nedistructive ale țevilor de oțel |
|  | SM EN ISO 3452-1 | Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante. |
|  | SM EN ISO 23277 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a sudurilor. Niveluri de acceptare |
|  | SM EN ISO 16810 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Principii generale |
|  | SM EN 13018 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale. |
|  | SM EN 13927 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Echipament. |
|  | SM EN ISO 17637 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea vizuală a îmbinărilor de sudate prin topire. |
|  | SM SR EN 571-1 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale. |
|  | SM EN ISO 3452-4 | Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea 4: Echipament. |
|  | SM CEN/TR 17108 | Examinări nedistructive. Iluminare în defectoscopia prin penetrare și cu particule magnetice, bunele practici. |
|  | SM EN ISO 17640 | Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinare cu ultrasunete. Tehnici, niveluri de examinare și evaluare. |
|  | SM EN ISO 11666 | Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinare cu ultrasunete. Niveluri de acceptare. |
|  | SM EN ISO 16827 | Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea și dimensionarea discontinuităților. |
|  | SM EN 12799 | Lipire tare. Examinări nedistructive ale îmbinărilor prin lipire tare. |
|  | SM EN ISO 16809 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete. |
|  | SM EN ISO 18265 | Materiale metalice. Conversia valorilor de duritate. |
|  | SM EN ISO 6506-1 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metodă de încercare. |
|  | SM EN ISO 6506-4 | Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 4: Tabele de valori de duritate. |
|  | SM EN ISO 9015-1 | Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 1: Încercarea de duritate a îmbinărilor sudate cu arc electric. |
|  | GR RD 03-29-2003 | Indicații metodice privind verificarea tehnică a cazanelor de apă fierbinte, cazanelor de abur, recipientele sub presiune, conductelor de abur și apă fierbinte |
|  | LP 151/2022 | Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr.151 din 09.06.2022 |
|  | LP 116/2012 | Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase – nr.116 din 18.05.2012 |
|  | HANRE nr. 155 din 01.04.2022 | Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | RT DSE 1.01-2005 | Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” |
|  | NCM G.04.08:2017 | Izolația termică a utilajului și a conductelor |
|  | NSR 35-03-96:2008 | - Cerințe de securitate industrială la construcția, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și verificarea tehnică a macaralelor |
|  | NRS 35-03-73:2006 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a instalațiilor de ridicat (turlelor) |

  - În unele cazuri, lucrările vor fi executate la înălțime.

  - În timpul executării lucrărilor, utilajele tehnologice învecinate se pot afla în funcțiune.

  - Executantul, cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor va prezenta pentru aprobare:

    - Listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor (după caz);

    - Listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

  - După semnarea contractului, în termen de 10 zile lucrătoare, Executorul va prezenta și aproba cu administrația ”TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executor și unul pentru ”TERMOELECTRICA” S.A.. Graficul calendaristic detaliat se va anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările în conformitate cu graficul calendaristic detaliat de realizare a lucrărilor.

  - Dacă Executantul va încălca graficul cu o perioadă mai mare de 14 zile calendaristice și nu va întreprinde măsuri pentru accelerarea lucrărilor (mărirea echipelor de executare a lucrărilor în 2-3 schimburi) cu revenirea la graficul inițial, ”TERMOELECTRICA” S.A. va avea dreptul să rezilieze contractul în mod unilateral, cu suportarea de către Executant a penalităților contractuale.

  - Pentru toate defectele depistate, executantul va întocmi acte de defectare care vor fi coordonate cu ”TERMOELECTRICA” S.A.

  - Monitorizarea procesului de executare a lucrărilor va fi efectuată de către personalul calificat al ”TERMOELECTRICA” S.A.

- ARTICOLE, PRODUSE ȘI PIESE NECESARE INSTALAȚIILOR

  - Toate elementele constructive pentru construcțiile metalice de fixare/suport ce vor fi necesare în procesul executării lucrărilor vor fi asigurate de către beneficiar.

  - Toate materialele destinate izolației termice inclusiv stratul protector al izolației executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu vor fi asigurate de către beneficiar.

  - Executantul va asigura schele și platforme pentru lucrări la înălțime (în caz de disponibilitate, executantul va putea prelua schele ce se află în gestiunea ”TERMOELECTRICA” S.A. cu întocmirea actului corespunzător).

  - Elementele conductelor principale de abur ale blocului energetic nr. 2 (Anexa 1) vor fi asigurate de către beneficiar.

  - Elementele conductelor principale de abur ale blocului energetic nr. 3 (Anexa 2) vor fi asigurate de către beneficiar.

  - Executorul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate materialele consumabile proprii, acestea fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Lucrările vor fi asigurate cu apă, electricitate și aer comprimat din contul Beneficiarului, respectiv acestea vor fi eliminate din devizul de cheltuieli.

- ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR

  - Executantul este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii, acestea fiind conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova. La utilizarea mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea ”TERMOELECTRICA” S.A., acestea vor fi eliminate din devizul de cheltuieli.

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- CERINȚE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

  - Executantul va demonta izolația termică a elementelor ce vor fi schimbate executată din vată minerală și stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - Materialele termoizolate și de protecție ce se află în stare satisfăcătoare vor fi folosite repetat la izolația termică, iar cele ce nu mai pot fi utilizate vor fi evacuate la gunoiște.

  - Până la demontarea elementelor de conducte, arcurile suporturilor prin suspensie ale elementelor din zona de lucru vor fi examinate de către executant. În cazul depistării defectelor sau neconformităților acestea vor fi remediate. Arcurile suporturilor prin suspensie ce se află în stare satisfăcătoare și corespund cerințelor tehnice trebuie fixate în poziția existentă.

  - Executantul va elibera platforma de lucru de elementele demontate și va efectua pregătirea pentru montarea elementelor noi.

  - Până la inițierea lucrărilor de sudură, executantul va efectua încălzirea preventivă în zona unde se va efectua sudura. În timpul pauzei în procesul de sudare, executantul va efectua încălzirea zonei rostului de sudură, lățimea zonei de încălzire fiind nu mai puțin de 150 mm conform РД 153-34.1-003-01.

  - După montarea și sudarea elementelor conductei principale de abur, Executantul va efectua tratarea termică a tuturor rosturilor de sudură executate conform РД 153-34.1-003-01.

  - Executantul va efectua defectoscopia capilară la elementele metalice nedemontabile (elemente de conductă cu care se vor suda elementele noi) pentru depistarea defectelor de tip fisuri, stratificarea metalului ș.a.

  - Toate rosturile de sudură executate în procesul de schimbare a elementelor de conducte vor fi verificate în volum de 100% cu metode de control nedistructiv în conformitate cu cerințele normative.

  - Executantul va executa izolația termică a conductei principale de abur în felul următor:

    - Vată minerală T = 700 oC cu grosimea δ = 150 mm;

    - Vată minerală T = 400 oC cu grosimea δ = 100 mm;

    - Stratul protector executat din țesătură din fibră de sticlă cu folie de aluminiu.

  - Executantul va debloca arcurile suporturilor prin suspensie ale elementelor din zona de lucru și le va stabili în poziția inițială.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru schimbarea elementelor conductei principale de abur și controlul nedistructiv în cadrul schimbării elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr. 2 sunt prezentate în anexa 3.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru schimbarea elementelor conductei principale de abur și controlul nedistructiv în cadrul schimbării elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr. 3 sunt prezentate în anexa 4.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru izolarea termică în cadrul schimbării elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr. 2 sunt prezentate în anexa 5.

  - Volumul de lucrări preconizate pentru izolarea termică în cadrul schimbării elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr. 3 sunt prezentate în anexa 6.

  - La încălcarea prevederilor  actelor normative, echipa de  executare a lucrărilor va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a prevederilor  actelor normative, ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, iar Executantul va fi penalizat în conformitate cu prevederile legale.

  - Dacă din cauza înlăturării de la lucrări a echipei de executare a lucrărilor din motivul  expus în pct. 6.15,   Executantul nu se va încadra în termenii de executare a lucrărilor stipulați, Executantul va fi penalizat în conformitate cu prevederile punctului 10.3.

  - ”TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt Executantul fiind anunțat în prealabil.

- CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

  - Recepția finală a lucrărilor se va efectua:

    - După ce se vor efectua încercările hidraulice (testarea la presiune) ale elementelor montate și supuse controlului nedistructiv în baza prezentului Caiet de Sarcini, în termen de 10 zile lucrătoare, Executantul va remite Beneficiarului procesele verbale de recepție a lucrărilor și raportul tehnic de executare a lucrărilor.

  - Procesul verbal de recepție a lucrărilor trebuie să conțină:

    - Formularele Nr.3, Nr.5 și Nr.7 în cazul efectuării devizului prin metoda de resurse;

    - Devizele de cheltuieli cu argumentarea și materialele utilizate dacă lucrările au fost efectuate conform cataloagelor de preturi;

    - Copiile facturilor materialelor utilizate pe parcursul lucrărilor;

    - Bonurile materialelor demontate și predate la depozitul central.

  - Raportul tehnic de executare a lucrărilor va fi prezentat printr-un exemplar în original și o copie a acestuia pentru fiecare conductă principală de abur, ambele vizate cu semnătura conducătorului și autentificate cu ștampila umedă a companiei Executantului. Raportul tehnic trebuie să fie îndosariat și numerotarea paginilor trebuie să corespundă cuprinsului acestuia. De asemenea, raportul tehnic trebuie să conțină cel puțin următoarele date:

    - Raport de control nedistructiv al rosturilor de sudură executat de către specialiști certificați prin aplicarea tuturor metodelor solicitate și reglementate conform standardelor din domeniu;

    - Copiile certificatelor de competență a specialiștilor implicați la controlul nedistructiv;

    - Copiile legitimațiilor cu termen valabil ale sudorilor care au executat lucrările de sudură;

    - Certificatele de calitate ale tuturor materialelor utilizate (metale, țevi, electrozi ș.a.);

    - Alte certificate necesare în conformitate cu legea Nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase și alte normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 14 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită, în același termen, Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor.

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

- REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSE ȘI A DEFECTELOR

  - În cazul în care se constată existența vreunor vicii și/sau defecte, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau defectele.

  - La depistarea neconformităților la lucrările executate, în perioada garanției, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

  - Lichidarea viciilor și defectelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și materialele necesare pentru înlăturarea acestora.

  - După lichidarea de către Executant a tuturor viciilor și defectelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

- DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTEI

  - Date generale despre participant;

  - Certificat de înregistrare a întreprinderii;

  - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului;

  - Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

  - Declarație privind experiență similară;

  - Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate;

  - Licența de activitate / Autorizație de funcționare (sau actul ce confirmă dreptul legal de a presta serviciile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova);

  - Copia avizului/demersului de expertiză tehnică a companiei ofertate (sau a subantreprenorului care va executa lucrările, în acest caz este necesar de anexat copia contractului de parteneriat cu subantreprenorul) pentru executarea lucrărilor la obiecte industrial periculoase, eliberat de CTSIC.

  - Copia avizului/demersului de expertiză tehnică a companiei ofertate (sau a subantreprenorului care va executa lucrările, în acest caz este necesar de anexat copia contractului de parteneriat cu subantreprenorul) pentru executarea lucrărilor de control a metalului la obiecte industrial periculoase, eliberat de CTSIC.

Estimarea costului lucrărilor va fi realizată în conformitate cu Ordinul 52 din 30.03.2023. https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf

- CONDIȚII CONTRACTUALE

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 24 luni din momentul semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

  - În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Executantul:

    - Compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel;

    - Achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

- Anexele prezentului caiet de sarcini:

- ANEXA 1 – Elementele conductei principale de abur a blocului energetic nr.2;

- ANEXA 2 – Elementele conductei principale de abur a blocului energetic nr.3.

- ANEXA 3 – DEVIZ: Schimbarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.2;

- ANEXA 4 – DEVIZ: Schimbarea elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr.3;

- ANEXA 5 – DEVIZ: Lucrări de căptușire si izolare a elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr. 2;

- ANEXA 6 – DEVIZ: Lucrări de căptușire si izolare a elementelor conductei principale de abur a blocului energetic nr. 3.