Anexa nr. 2

la Anunțul de participare

CERINȚE OBLIGATORII

pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică

a centralelor termice și a gazoductelor interioare

- Verificarea etanşeităţii centralei termice.

- Verificarea stării camerei de ardere a centralei termice şi curăţarea (prin aspirație cu mijloace respective).

- Curățarea arzătorului cazanului, curăţarea şi controlul vizual al duzelor, curăţarea electrozilor de aprindere şi ionizare-(calibrarea corectă a arzătorului în faza menajeră şi de încălzire), verificarea izolaţiei cablajului spre electrozi.

- Reglarea:

- electrodului de ionizare - (supraveghere flacără);

- electrodului de aprindere;

- dispersorului flacără.

- Verificarea şi curăţarea:

- ventilatorului aspiraţie aer, controlul furtunurilor şi conductelor aferente senzorilor de protecţie şi modulare;

- tunului amestec combustibil-aer arzător;

- presostatului aer şi furtunurile de legătură la arzător;

- controlul tirajului gazelor arse.

- Reglarea valvei de gaze.

- Decalcarea schimbătorului de căldură-(după necesitate).

- Verificarea garniturilor, cuplării elementelor îmbinate (centralei termice).

- Verificarea şi curăţarea filtrului stabilizator de gaz metan-(după caz).

- Curăţarea filtrelor de pe conductele de apă la intrare în centrala termică.

- Verificarea sistemei de siguranţă şi reglarea acesteia, precum și intervenţiei dispozitivului împotriva lipsei de gaze control flacără cu ionizare.

- Verificarea sistemului de automatizare, sondelor şi termostatelor.

- Verificarea şi reglarea presiunii aerului în vasul de expansiune, inclusiv şi etanşeitatea vasului.

- Verificarea funcţionării supapelor de siguranţă hidraulică.

- Verificarea tensiunii electrice la intrarea în centrala termică.

- Verificarea funcţionării pompei de circulaţie.

- Verificarea elementului de încălzire - (la centrala termică electrică) şi a tuturor conexiunilor electrice incusiv împământarea.

- Verificarea etanşeităţii conductelor interioare de gaze, inclusiv tuturor îmbinărilor echipamentelor conductelor şi aparatelor consumătoare de gaze naturale.

- Vopsirea conductelor interioare de gaze (după necesitate).

- Deservirea conductelor interioare de gaze se va efectua în conformitate cu ,,Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”, aprobate prin HG nr.552 din 12.07.2017.

- Alte lucrări de deservire menite să asigure exploatarea inofensivă a utilajului pe gaze naturale.

CERINȚE OBLIGATORII

pentru prestarea serviciilor de mentenanță

a centralelor termice și a gazoductelor interioare

- Identificarea şi lichidarea scurgerilor fluidelor lichide şi/sau gazoase din centralei termice, inclusiv din toate îmbinările, echipamentele aferente centralei termice inclusiv şi a conductelor interioare de gaze.

- Înlocuirea-(schimbarea), în caz de necesitate-(defecţiune), a pieselor şi a părţilor componente, care asigură buna funcţionare a centralei termice în perioada ulterioară deservirii tehnice (fotorezistenţa, rezistenţa electrică, electrod, condensator, presostat de gaze, presostat de aer, fluxostat-inclusiv turbina, termostat de gaze arse, supapa de siguranţă, inele, flanşe, butoane, fişe, nipluri, garnituri, membrane, cablaj electronic, obturator, grup colector, corp colector, grup by-pass, garnitura de etanşare, filtrelor de pe conductele de apă la intrare în centrala termică şi altele) - inclusiv preţul piesei şi/sau costul lucrărilor.

- Reparaţia platei electronice, centralei termice (inclusiv preţul piesei şi/sau costul lucrărilor).

- Reparaţia ventilatorului centralei termice (inclusiv preţul piesei şi/sau costul lucrărilor).

- Înlocuirea şi/sau repararea panourilor de comandă sau a telecomenzilor (inclusiv preţul piesei şi/sau costul lucrărilor).

CERINŢE OBLIGATORII SUPLIMENTARE

pentru prestarea serviciilor de deservire tehnică

și mentenanță a centralelor termice și a gazoductelor interioare

- Serviciile de deservire a centralelor termice şi a conductelor interioare de gaze se vor efectua cu stabilirea termenului limită de finisare nu mai tîrziu de 31 august a anului de gestiune, cu condiția prestării serviciilor de mentenanţă odată cu începerea sezonului de încălzire 2024-2025, pe durata de valabilitate a contractului.

- După prestarea servicilor de mentenanţă, se va oferi garanţie minim 6 (șase) luni.

- După efectuarea serviciilor de deservire tehnică a centralelor termice, Prestatorul va întocmi un Act de deservire tehnică a centralei termice pentru fiecare oficiu separat cu indicarea parametrilor tehnici și de lucru pentru fiecare cazan (convector – după caz) și totodată un      Act generalizat cu indicarea recomandărilor privind reparația şi/sau înlocuirea pieselor-(componentelor,) pentru fiecare cazan (convector – după caz) în vederea prevenirii defectării acestuia.

- Deservirea conductelor interioare de gaze se va efectua în conformitate cu ,,Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale” aprobate prin HG-nr. 552/2017, cu întocmirea de către Prestator a unui Act de deservire tehnică a conductelor interioare de gaze pentru fiecare oficiu separat.

- Actele se consideră valabile în cazul contrasemnării de către persoana responsabilă de exploatarea inofensivă a gospodăriei de gaze și/sau de şeful oficiului teritorial, sau reprezentantul împuternicit al acestuia şi se prezintă în original Beneficiarului de către Prestator.