Caracteristici tehnice minime pentru UPS-uri de 6 kVA

| № | Descriere | Parametru | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehnologie | On-line dublă conversie | - |
|  | Puterea nominală | min. 6 / 6 | kVA / kW |
|  | Timp de comutație | 0 | s |
|  | Display LCD | DA |  |
|  | Posibilitatea de a functiona in mod ECO | DA |  |
|  | Posibilitatea de a fi folosit ca si convertizor frecventa | DA | - |
|  | Posibilitatea de a adauga cabinete baterii suplimentare | DA. Minim 6 cabinete baterii | - |
|  | Capacitate de suprasarcină a invertorului sarcina nominală | 105%...300 sec | - |
|  |  | 125%...60 sec | - |
|  |  | 150%... 200 msec |  |
|  | Tensiunea nominală intrare | selectabila 200/208/220/230/240 | V |
|  | Toleranță tensiunii de intrare fara trecere pe baterii | 100-288 | V |
|  | Tensiunea nominală iesire | configurabila 200/208/220/230/240 | V |
|  | Tip alimentare | regleta conectori LNG diametru cablu acceptat 10mm2-16mm2 | - |
|  | Frecvența nominală de intrare | 40-70Hz; Sesizare automata | Hz |
|  | Temperatura de funcționare | 0- 40 functionare fara diminuare capacitate pe iesire 41- 50 cu diminuarea capacitatii pe iesire la un factor de putere de 0.9 | ℃ |
|  | Conectori alimentare consumatori | minim 6 x IEC60320-C13 si 2 x IEC60320-C19; regleta conectori LNG pentru a alimenta un tablou de distributie |  |
|  | Conectori alimentare consumatori programabili | minim un grup de 2 conectori IEC60320-C13 |  |
|  | Conectori alimentare consumatori - programabili (posibilitatea programarii deconectarii la descarcarea bateriilor) | minim un grup de 4 conectori IEC60320-C13 |  |
|  | Conectori alimentare consumatori - posibilitate deconectarii si conectarii fiecarui conector de la distanta | fiecare conector IEC |  |
|  | Frecvența nominală de ieșire | 50 ±3.5Hz sincronizata cu intrarea | Hz |
|  | Factor de putere la ieșire | 1 | - |
|  | Ventilație | Față în spate | - |
|  | Baterii Nr. Minim x V x capacitate minima | 16 x 12 x 9Ah | - |
|  | Baterii "hot-swap" | DA |  |
|  | Încărcător baterie Curent minim | 5 | A |
|  | Autonomie baterii interne | minim 5,5 minute pentru 6000W |  |
|  | Nivel de protecție IEC (60529) | IP20 | - |
|  | Eficiența modului ECO | min 99 | % |
|  | Dotat cu: | -modul de comunicare și SNMP | - |
|  |  | - port RS485 |  |
|  |  | - port RS232 |  |
|  |  | - port USB |  |
|  | Posibilitatea de conectare senzor de temperatura si umiditate relativa mediu ambiant | DA | - |
|  | Software management UPS-uri | monitorizarea a minim 100 de echipamente |  |
|  | Bypass electronic si manual | DA | - |
|  | Panou alimentare consumatori detasabil pentru schimbarea electronicii fara intreruperea sarcinii | DA |  |
|  | Port REPO | DA | - |
|  | Contacte libere de potential | minim 2 intrari si minim 2 iesiri programabile | - |
|  | Nivel Zgomot la 1m de echipament | maxim 55dBA in orice directie |  |
|  | Montabil in rack | DA. Se vor livra toate accesoriile pentru montajul in rack |  |
|  | Dimensiuni maxime constructive UPS (Adancime x Latime x Inaltime) | 630 x 430 x 217 (5U) | mm |
|  | Dimensiuni maxime constructive cabinete baterii (Adancime x Latime x Inaltime) | 630 x 430 x 130 (3U) | mm |
|  | Spatiu maxim ocupat in rack sistem UPS+baterii | 14U |  |
|  | Standarde generale si de clasificare performanta: | EN 62040-1:2008; GS Mark; UL1778; IEC/EN/AS 62040-2;CISPR Class A(RFI); IEC/EN61000-4-2; IEC/EN61000-4-3; IEC/EN61000-4-4; IEC/EN61000-4-5; ANSI C62.41 Categoria B | - |

Caracteristici tehnice minime pentru UPS-uri de 3 kVA

| № | Descriere | Parametru | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehnologie | On-line dublă conversie | - |
|  | Puterea nominală | 3 / 3 | kVA / kW |
|  | Timp de comutație | 0 | s |
|  | Display LCD | DA |  |
|  | Posibilitatea de a functiona in mod ECO | DA |  |
|  | Posibilitatea de a fi folosit ca si convertizor frecventa | DA | - |
|  | Posibilitatea de a adauga cabinete baterii suplimentare | DA. Minim 10 cabinete baterii | - |
|  | Capacitate de suprasarcină a invertorului sarcina nominală | 105%...60 sec | - |
|  |  | 125%...50 sec | - |
|  |  | 150%... 2 sec |  |
|  |  | 200%... 250 msec |  |
|  | Tensiunea nominală intrare | selectabila 220/230/240 | V |
|  | Toleranță tensiunii de intrare fara trecere pe baterii | 115-288 | V |
|  | Tensiunea nominală iesire | configurabila 200/208/220/230/240 | V |
|  | Tip alimentare | conector IEC 60320 C20 | - |
|  | Frecvența nominală de intrare | 40-70Hz; Sesizare automata | Hz |
|  | Temperatura de funcționare | 0- 40 functionare fara diminuare capacitate pe iesire 41- 50 cu diminuarea capacitatii pe iesire la un factor de putere de 0.9 | ℃ |
|  | Conectori alimentare consumatori | minim 6 x IEC60320-C13 si 1 x IEC60320-C19 |  |
|  | Conectori alimentare consumatori programabili | minim un grup de 2 conectori IEC60320-C13 |  |
|  | Conectori alimentare consumatori - programabili (posibilitatea programarii deconectarii la descarcarea bateriilor) | minim un grup de 4 conectori IEC60320-C13 |  |
|  | Conectori alimentare consumatori - posibilitate deconectarii si conectarii fiecarui conector de la distanta | fiecare conector IEC |  |
|  | Frecvența nominală de ieșire | 50 ±3.5Hz sincronizata cu intrarea | Hz |
|  | Factor de putere la ieșire | 1 | - |
|  | Ventilație | Față în spate | - |
|  | Baterii Nr. Minim x V x capacitate minima | 6 x 12 x 9Ah | - |
|  | Baterii "hot-swap" | DA |  |
|  | Încărcător baterie Curent minim | 5 | A |
|  | Autonomie baterii interne | minim 3 minute pentru 3000W incarcare respectiv minim 116 minute pentru 1500W sarcina |  |
|  | Nivel de protecție IEC (60529) | IP20 | - |
|  | Eficiența modului ECO | min 99 | % |
|  | Dotat cu: | -modul de comunicare și SNMP | - |
|  |  | - port RS485 |  |
|  |  | - port RS232 |  |
|  |  | - port USB |  |
|  | Posibilitatea de conectare senzor de temperatura si umiditate relativa mediu ambiant | DA | - |
|  | Software management UPS-uri | monitorizarea a minim 100 de echipamente |  |
|  | Bypass | DA | - |
|  | Port REPO | DA | - |
|  | Contacte libere de potential | minim 2 intrari si minim 2 iesiri programabile | - |
|  | Nivel Zgomot la 1m de echipament | maxim 48dBA in orice directie |  |
|  | Montabil in rack | DA. Se vor livra toate accesoriile pentru montajul in rack |  |
|  | Dimensiuni maxime constructive UPS (Adancime x Latime x Inaltime) | 540 x 430 x 85 (2U) | mm |
|  | Dimensiuni maxime constructive cabinete baterii (Adancime x Latime x Inaltime) | 602 x 430 x 85 (2U) | mm |
|  | Spatiu maxim ocupat in rack sistem UPS+baterii | 8U | U |
|  | Standarde generale si de clasificare performanta: | EN 62040-1:2008+A1:2013; GS Mark; UL1778 si CSA 22.2 No. 107.1; EN62040-2:2006; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013 | - |

Cerinte fata de participant:

- Distribuitor autorizat in Republica Moldova.

- Service centru autorizat in Republica Moldova.

- Referinte min. 3 proiecte similare realizate.

- Confirmarea stoc piese de rezerva.

- Termen de garantie -  min. 24 luni.