Caiet de sarcini

| Parametrii tehnici şi funcţionali ai tocatorului | Parametrii tehnici şi funcţionali ai motorului de antrenare | Tabloul electric tocator complet echipat, cu următoarele caracteristici | Unitate de măsură | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Tocator cu design compact pentru substanțe brute și pentru solide în suspensie solidă - Protecție eficientă la înfundare și blocare ce pot apărea în conducte, pompe și armaturi, cauzate de corpurile solide brute - Montaj cu flanșe pe conductă -Debit: pînă la 25 m3/h - Conținut de solid uscat : 2% -Nivel PH – neutru -Rezistent la funcționare uscată - Etanșare mecanică tip cartuș cu inel de reținere - Rotor din oțel special rezistent la uzură -Conectori DN-300mm - Tocator prevăzut cu camera tampon cu ulei și indicator extern de stare al etanșărilor mecanice - Turație rotor conducator mai mare (41 rpm) decît turație rotor condus (40 rpm), pentru îndeplinirea funcției de autocurățare a rotoarelor tăietoare. - Pierdere hidraulică prin tocator max.0,05 bar -Tocatorul va fi dotat cu suport de ridicare. -Tocatorul are posibilitate de efectuare a mentenanței fără demontare a corpului tocatorului de pe conductă. - Corpul tocatorului este prevăzut cu picioare pentru fixarea pe o placă de bază orizontală | -Motor cu reductor -Putere 5,5 kW -Protecție IP 55 -Motor prevăzut cu termistori pentru protecție termică -Alimentare 3x400V/50Hz -Viteza rotor condus 40rpm -Viteza rotor conducător 41 rtm -Turație motor:1460 rtm Modul de control -Versiune: v4 -Local I/O: Disponibil -Interfață control la distanță -Control pompa externă (+EPU) disponibil Alimentare 24V DC Grad de protecție IP20-45 Domeniu de temperatură 0 pînă la 55 -Vizualizare (transmitere de date la Departament Dispecerat al S. A. ,,Apă- Canal Chișinău” - Operare automată -Operare manuală -Două nivele de memorare a setărilor -Alarma și evenimente -Evaluator thermistor motor - Evaluator disjunctor și încarcare circuit -Managment blocaj tocator - Identificare suprasarcină și sarcină parțială - Evaluare întrerupător siguranță -Direct Starter Control pentru motor electric - Control viteză rotație (doar cu convertizor de frecvență) -Monitorizare presiune în amonte și aval de tocator -Calculare debit și monitorizare - Direct starter Control pentru motor electric - Control viteză rotație(doar cu convertizor de frecvență) - Touch Panel pentru controller tocator - Display: 7 inch TFT-Touch - Rezoluție:800x480 Pixel - Grad de protecție IP65 - Alimentare 18-32 V | -cofret metalic grad de protectie IP65; - radiator incalzire (anticondens tablou); -conexiune la rețea: 3x400/ 230 V 50 Hz; - comutator general; - aparataj electric de protecție si acționare directă cu inversare de sens pentru motor tocator (5,5 kW); - regim de lucru manual si automat; - modul de control inclusiv soft de aplicație; - interfața operator cu display alfanumeric accesibilă pe partea frontală a modulului de control, in interiorul panoului; - posibilitate de interfațare cu un sistem SCADA (comunicație protocol Profinet sau Modbus TCP/IP); - măsurare curent pentru protecția tocatorului si funcție antiblocare; - relee de integrare a protecției termice motor; - relee intermediare de semnal; - semnal extern ”iesire digitală” (de la un contact basculant liber de potential – CO - ) pentru semnalizarea stării de funcționare in regim automat; - semnal extern ”ieșire digitală” (de la un contact basculant liber de potential – CO - ) pentru semnalizarea stării de “Avarie” in regim automat; - selectoare, butoane, buton oprire de urgență, lămpi; - mufe protectoare pentru intrarea cablurilor; | buc | 1 |