| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ nr. ocds-b3wdp1-MD-1693333963848 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Generator electric trifazat 100kVA |  |  |  |  |  | Puterea diesel-generator; 100 kVA; sarcina nominală. Tensiune la borne Frecvența; 400/230 V ± 10% 50 Hz ± 1%; trifazat 3 faze/N/PE. Modul de pornire/oprire automată; Da; x. Conectare/deconectare automată a sarcinii; Da; centrală și controler. Panou de comandă și control automat al parametrilor principali ai generatorului diesel; Da; Controler, controlul regimului automat, 0, manual.. Disponibilitatea dispozitivelor de control visual (display) pentru funcționarea generatorului-diesel; Da; x. Echipament de comutare automat; Nu; x. Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare si monitorizare.; Da; x. Sistem automat de încălzire a uleiului (bloc motor).; Da; x. Vizualizarea parametrilor de la distanță; Da; modul WLAN/GSM. Durata de funcționare continuă cu rezervorul de combustibil umplut complet la sarcina nominală.; 8h; Rezervor de mimim 600l. Buton de oprire în caz de avarie; Da; montat pe panoul de comandă. Montarea în exterior; Da; x. |  |  |  |  |
| Generator electric trifazat 100kVA |  |  |  |  |  | Descriere; Valoare; Nota. Puterea diesel-generator; 100 kVA; sarcina nominală. Tensiune la borne Frecvența; 400/230 V ± 10% 50 Hz ± 1%; trifazat 3 faze/N/PE. Modul de pornire/oprire automată; Da; x. Conectare/deconectare automată a sarcinii; Da; centrală și controler. Panou de comandă și control automat al parametrilor principali ai generatorului diesel; Da; Controler, controlul regimului automat, 0, manual.. Disponibilitatea dispozitivelor de control visual (display) pentru funcționarea generatorului-diesel; Da; x. Echipament de comutare automat; Nu; x. Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare si monitorizare.; Da; x. Sistem automat de încălzire a uleiului (bloc motor).; Da; x. Vizualizarea parametrilor de la distanță; Da; modul WLAN/GSM. Durata de funcționare continuă cu rezervorul de combustibil umplut complet la sarcina nominală.; 8h; Rezervor de minim 600l. Buton de oprire în caz de avarie; Da; montat pe panoul de comandă. Montarea în exterior; Da; x. |  |  |  |  |
| Generator electric trifazat 100kVA |  |  |  |  |  | Descriere; Valoare; Nota. Puterea diesel-generator; 100 kVA; sarcina nominală. Tensiune la borne Frecvența; 400/230 V ± 10% 50 Hz ± 1%; trifazat 3 faze/N/PE. Modul de pornire/oprire automată; Da; x. Conectare/deconectare automată a sarcinii; Da; centrală și controler. Panou de comandă și control automat al parametrilor principali ai generatorului diesel; Da; Controler, controlul regimului automat, 0, manual.. Disponibilitatea dispozitivelor de control visual (display) pentru funcționarea generatorului-diesel; Da; x. Echipament de comutare automat; Nu; x. Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare si monitorizare.; Da; x. Sistem automat de încălzire a uleiului (bloc motor).; Da; x. Vizualizarea parametrilor de la distanță; Da; modul WLAN/GSM. Durata de funcționare continuă cu rezervorul de combustibil umplut complet la sarcina nominală.; 8h; Rezervor de min 600l. Buton de oprire în caz de avarie; Da; montat pe panoul de comandă. Montarea în exterior; Da; x. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |