| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ nr. ocds-b3wdp1-MD-1693333963848 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Generator electric trifazat 100kVA |  |  |  | Puterea diesel-generator 100 kVA sarcina nominală Tensiune la borne Frecvența 400/230 V ± 10% 50 Hz ± 1% trifazat 3 faze/N/PE Modul de pornire/oprire automată Da x Conectare/deconectare automată a sarcinii Da centrală și controler Panou de comandă și control automat al parametrilor principali ai generatorului diesel Da Controler, controlul regimului automat, 0, manual. Disponibilitatea dispozitivelor de control visual (display) pentru funcționarea generatorului-diesel Da x Echipament de comutare automat Nu x Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare si monitorizare Da x Sistem automat de încălzire a uleiului (bloc motor) Da x Vizualizarea parametrilor de la distanță Da Monitorizarea parametrilor ,erorilor și controlul de la distanță să fie înfăptuit printr- un modul de comunicție GSM preconfigurat din fabrică: - Starea grupului electrogen; - Parametri electrici; - Parametri motorului; - Consum de combustibil și nivel de combusibil ; -Locație(GPS) opțional; -Alarme și erori. Durata de funcționare continuă cu rezervorul de combustibil umplut complet la sarcina nominală 8h Rezervor de mimim 600l Buton de oprire în caz de avarie Da montat pe panoul de comandă Montarea în exterior Da x Cerințe tehnice - Principalelor componente, ansamblul motor-alternator trebuie sa fie realizat de acelasi producator. - Producătorul grupului electrogen trebuie sa aiba o experienta in piata de minim 15 ani. - Disponibilitatea (obligatiunea) furnizorului de oferi o asistență tehnică la instalare, mentenanță și cazuri de avarii. |  |  |
| Generator electric trifazat 100kVA |  |  |  | Descriere Valoare Nota Puterea diesel-generator 100 kVA sarcina nominală Tensiune la borne Frecvența 400/230 V ± 10% 50 Hz ± 1% trifazat 3 faze/N/PE Modul de pornire/oprire automată Da x Conectare/deconectare automată a sarcinii Da centrală și controler Panou de comandă și control automat al parametrilor principali ai generatorului diesel Da Controler, controlul regimului automat, 0, manual. Disponibilitatea dispozitivelor de control visual (display) pentru funcționarea generatorului-diesel Da x Echipament de comutare automat Nu x Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare si monitorizare Da x Sistem automat de încălzire a uleiului (bloc motor) Da x Vizualizarea parametrilor de la distanță Da Monitorizarea parametrilor ,erorilor și controlul de la distanță să fie înfăptuit printr- un modul de comunicție GSM preconfigurat din fabrică: - Starea grupului electrogen; - Parametri electrici; - Parametri motorului; - Consum de combustibil și nivel de combusibil ; -Locație(GPS) opțional; -Alarme și erori. Durata de funcționare continuă cu rezervorul de combustibil umplut complet la sarcina nominală 8h Rezervor de minim 600l Buton de oprire în caz de avarie Da montat pe panoul de comandă Montarea în exterior Da x Cerințe tehnice - Principalelor componente, ansamblul motor-alternator trebuie sa fie realizat de acelasi producator. - Producătorul grupului electrogen trebuie sa aiba o experienta in piata de minim 15 ani. - Disponibilitatea (obligatiunea) furnizorului de oferi o asistență tehnică la instalare, mentenanță și cazuri de avarii. |  |  |
| Generator electric trifazat 100kVA |  |  |  | Descriere Valoare Nota Puterea diesel-generator 100 kVA sarcina nominală Tensiune la borne Frecvența 400/230 V ± 10% 50 Hz ± 1% trifazat 3 faze/N/PE Modul de pornire/oprire automată Da x Conectare/deconectare automată a sarcinii Da centrală și controler Panou de comandă și control automat al parametrilor principali ai generatorului diesel Da Controler, controlul regimului automat, 0, manual. Disponibilitatea dispozitivelor de control visual (display) pentru funcționarea generatorului-diesel Da x Echipament de comutare automat Nu x Baterie de pornire cu echipament pentru reîncărcare si monitorizare Da x Sistem automat de încălzire a uleiului (bloc motor) Da x Vizualizarea parametrilor de la distanță Da Monitorizarea parametrilor ,erorilor și controlul de la distanță să fie înfăptuit printr- un modul de comunicție GSM preconfigurat din fabrică: - Starea grupului electrogen; - Parametri electrici; - Parametri motorului; - Consum de combustibil și nivel de combusibil ; -Locație(GPS) opțional; -Alarme și erori. Durata de funcționare continuă cu rezervorul de combustibil umplut complet la sarcina nominală 8h Rezervor de min 600l Buton de oprire în caz de avarie Da montat pe panoul de comandă Montarea în exterior Da x Cerințe tehnice - Principalelor componente, ansamblul motor-alternator trebuie sa fie realizat de acelasi producator. - Producătorul grupului electrogen trebuie sa aiba o experienta in piata de minim 15 ani. - Disponibilitatea (obligatiunea) furnizorului de oferi o asistență tehnică la instalare, mentenanță și cazuri de avarii. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |