Caiet de sarcini

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

pentru achiziţia lucrărilor/serviciilor

Obiectul caietului de sarcini: Achiziția serviciilor de : Reparație curentă și/sau capitală a motoarelor electrice 6 și 0,4 kV, transformatoarelor de putere din cadrul blocului energetice 3 și utilajului auxiliar. Sursa 1 str.Meșterul Manole, 3

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 505321004 | PMI_2023, Cat_B_ Generare _ M pct. 21 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Reparaţia curentă-capitală a echipamentului electric al blocului nr.3, transformatoarelor de putere cu puterea aparentă, 1 000 kVА și 630 kVA, motoarelor electrice de 6 şi 0,4 kV. |  |  | Conform devizelor anexate ( Anexa 1, 2) | 250 000,00 |
| 2 |  | PMI_2023, Cat_B_ Generare _ M pct. 22 |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Reparaţia curentă-capitală a motoarelor electrice de 0,4, 6 kV utilajul auxiliar |  |  | Conform devizului anexat ( Anexa 3) | 350 000,00 |
| 3 |  | PMI_2023, Cat_B_ Generare _ M pct. 46 |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Reparația și rebobinarea motoarelor la echipamentele SAIT. |  |  | Conform devizului anexat ( Anexa 4) | 45 000, 00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 645 000, 00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

”TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în dependență de rezultatele actului de defectare.

1.  LOCUL UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE ȘI EXECUTATE LUCRĂRILE

Adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1.

2. TERMENUL DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

Termenul de realizare a lucrărilor: iulie-decembrie 2023, conform graficului de reparații anual.

3. INFORMAȚII:

Repararea trebuie sa ﬁe in toate cazurile un mijloc de prevenire a avariilor, si nu de înlăturare a urmărilor acestora. Volumul de lucrări necesitat de o reparație la fiecare masină electrică este determinat de starea pieselor ei mecanice, a înfasurărilor, a conductoarelor de iesire etc. În general lucrările de reparații sunt împarțite în lucrări de reparații curente,lucrări de reparații medii si lucrări de reparații capitale.

- MATERIALE, COMPATIBILITĂȚI, DOCUMENTAȚIA TEHNICO-NORMATIVĂ DE REGLEMENTARE A LUCRĂRILOR

4.1  Lucrările se vor efectua strict în baza graficului de executare avizat de Beneficiar și autorizațiilor

respective emise.

4.2  Toate lucrările enumerate este necesar a fi efectuate conform cerințelor următoarelor acte normative:

- RS-21   „Regulile de exploatare tehnică a instalaţiilor stațiilor electrice, centralelor termice şi reţelelor aferente “Termoelectrica” S.A.”

- РД 34.45.509-91  ,,Instrucțiunea tip privind reparația motoarelor electrice"

- PУ-34-38-002-84 РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ

- CO 34.04.1081-2003 „Reguli privind organizarea deservirii tehnice și reparației utilajului, încăperilor și construcțiilor centralelor electrice și rețelelor electrice”

- NAIE (ПУЭ) ediția 7 „Norme de amenajare ale instalațiilor electrice”

- РД .34.45-51.300-97 „Volum și normele de încercări ale utilajului electric”.

4.3  Încercări cu tensiune mărită, verificările protecțiilor în conformitate cu instrucțiunile de la producător, vor   fi efectuate în prezența Beneficiarului.

4.4.  La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate operațiunile necesare, categoriile de lucrări și

materiale (chiar daca nu au fost menționate în prezenta documentație) considerate de către ofertant

ca necesare în vederea prestării  serviciilor de reparații calitative, în volum deplin, precum și realizarea de probe de funcționare și reglaje aferente.

4.4.1  Reparația capitală a motoarelor electrice:

- Recepția în reparație, verificarea în ansamblu;

- Măsurarea întrefierului între stator și rotor;

- Dezasamblarea completă, curățarea și spălarea tuturor pieselor și nodurilor;

- Determinarea stării tehnice a tuturor pieselor și nodurilor;

- Demontarea înfășurărilor defecte, verificarea intensității presării părții active a statorului;

- Bobinarea înfășurărilor statorului (în urma încercărilor);

- Asamblarea înfășurărilor statorului;

- Reparația ieșirilor înfășurării statorului;

- Reparația cutiei de borne;

- Încercarea oțelului statorului;

- Conectarea branșamentelor, bandajarea înfășurărilor;

- Îmbibarea cu lac și uscarea înfășurărilor;

- Verificarea fixărilor a oțelului părții active a statorului, paletelor ventilatorului;

- Verificarea fixărilor tijelor de s.c. rotorului și densitatea amplasării în crestăturile statorului;

- Verificarea coliviei de veveriță, ventilatoarelor și nodurilor rotorului;

- Verificarea și la necesitate înlocuirea rulmenților;

- Reparația răcitorului de aer (dezasamblarea, curățarea, spălarea, înlocuirea garniturilor, asamblarea, testarea hidraulică, acoperirea anticorozivă);

- Asamblarea motorului, vopsirea statorului;

- Măsurările și încercările electrice după reparație (în comun cu reprezentantul beneficiarului);

- Montarea, ajustarea și centrarea motorului electric.

- Perfectarea proceselor verbale de măsurări și actului de transmitere-predare a utilajului din reparație.

4.4.2  Reparația curentă a moptoarelor electrice

- Demontarea de la locul instalării și transportarea în atelier (pentru ME 0,4 kV);

- Dezasamblarea completă cu extragerea rotorului;

- Inspectarea vizuală și curățarea tuturor detaliilor și nodurilor;

- Verificarea fixărilor a oțelului părții active a statorului, rotorului și greutăților de balansare;

- Verificarea conexiunilor branșamentelor înfășurărilor statorului și cutiei de conexiune;

- Verificarea și la necesitate înlocuirea rulmenților;

- Impregnarea înfășurărilor cu soluție specială (lac) și uscarea acestora;

- Verificarea fixărilor tijelor de s.c. a rotorului și densitatea amplasării în crestăturile statorului;

- Reparația răcitorului de aer (dezasamblarea, curățarea, spălarea, înlocuirea garniturilor, asamblarea, testarea hidraulică, acoperirea anticorozivă);

- Asamblarea;

- Măsurările și încercările electrice după reparație (în comun cu reprezentantul beneficiarului);

- Montarea, ajustarea și centrarea motorului electric;

- Perfectarea actului de transmitere-predare a motorului electric din reparație.

„TERMOELECTRICA” S.A. îşi rezervă dreptul de a participa în procesul de reparații pentru

a supraveghea efectuarea probelor privind verificarea calităţii produselor conform standardelor

în vigoare.

4.4.3  Motoarele reparate vor fi supuse obligatoriu următoarelor încercări:

- Măsurarea rezistenţei de izolaţie a înfăşurărilor;

- Măsurarea rezistenţei ohmice a înfăşurărilor;

- Încercarea înfăşurărilor statorului şi rotorului (cu tensiune mărită timp de un minut); măsurarea vibraţiilor;

- Proba de mers în gol;

- Verificarea încălzirii;

- Măsurarea descărcărilor parţiale care pot apare între fază - fază sau fază – carcasă după impregnare.

În mod obligatoriu antreprenorul pentru fiecare motor reparat va prezenta buletinul de

încercări  ce va însoţi motorul către    Beneficiar.

4.4.5  Procesul tehnologic de reparații, încercări și măsurări pentru gama de transformatoare cuprinse între

  - kVA prevede următoarele etape:

- Decuvarea transformatorului (demontarea și expertizarea accesoriilor cele cu grad mare de uzură și cele care nu se pot repara se vor înlocui);

- Uleiul din transformator se transfera cu ajutorul pompei de ulei în cuve, butoaie;

- Demontarea comutatorului cu ploturi și conexiuni de MT-JT și scoaterea înfășurărilor de pe coloanele miezului magnetic;

- Refacerea înfășurărilor de JT folosind același conductor și înlocuirea întregii izolații, uzată datorită perioadei îndelungate de funcționare;

- Refacerea în totalitate a înfășurărilor de MT curățirea și refacerea consolidarea miezului magnetic;

- Curățarea, grunduirea și vopsirea elementelor de construcție metalică (cuve, capace, conservatoare);

- Montaj bobine, conexiuni și comutator cu ploturi;

- Uscarea părții active prin încălzirea și apoi vidarea autoclavei;

- Asamblarea transformatorului și umplerea cu ulei nou;

- Finisarea și expedierea transformatorului.

4.4.6  Prin aplicarea acestei tehnologii se obține practic un transformator nou din punct de vedere al părții

active cu încadrarea în parametrii tehnici la care a fost proiectat inițial.

4.4.7 Se solicită efectuarea următoarelor încercări și măsurări pentru transformatoare, după reparație transformatorul, caracteristicile thencice trebuie să coincidă cu caracteristicele din pașaport a transformatorului :

- Verificarea raportului de transformare;

- Verificarea grupei de conexiuni;

- Determinarea rezistentei ohmice înfășurărilor;

- Măsurarea rezistenței de izolație a înfășurărilor față de masă și determinarea coeficientului de absorbție;

- Rigiditatea dielectrică a uleiului;

- Încercarea de mers în gol - cu măsurarea pierderilor de gol și a curentului de mers în gol;

- Încercarea la scurtcircuit - cu determinarea pierderilor de sarcina și a tensiunii de scurtcircuit;

- Încercarea cu tensiune aplicata - pentru verificarea izolației față de carcasă a înfășurărilor;

- Încercarea cu tensiune indusa - pentru verificarea izolației dintre spirele înfășurărilor;

- Vopsirea și finisarea transformatoarelor.

    - Toate lucrările se vor efectua cu materialele antreprenorului și vor fi executate în complex.

  - Cerințe tehnice specifice.

4.5.1 Antreprenorul va asigura livrarea pieselor pentru mașinile electrice de calitate superioară, garantată de producător.

La prestarea serviciului se vor utiliza numai piese agrementate conform reglementarilor naționale în vigoare precum și standardelor naționale.

Lucrările vor trebui prestate corespunzător, atât în ceea ce privește calitatea execuției cât și a folosirii de materiale (piese) de foarte bună calitate, conform solicitărilor din prezentul caiet de sarcini.

Piesele trebuie să corespunda din punct de vedere calitativ, necesitând a fi însoțite de agremente tehnice, certificate de calitate și orice alte documente care să ateste conformitatea acestora.

În cazul în care prestatorul folosește piese din import, la normele tehnice și normativele menționate li se vor adăuga prevederile specifice cerute de producătorul respectiv.

Se vor respecta prevederile de demontare, montare, centrare, reglaj, etc.

Materialele, piesele de schimb, subansamblele introduse în reparaţie vor fi în mod obligatoriu noi, nu se admite introducerea în motoare în timpul reparației a unor materiale, piese de schimb, subansamble refolosite sau recondiţionate, cu excepţia axului motorului.

La încercări, motorul reparat trebuie să prezinte aceleaşi caracteristici tehnice ca şi motorul nou, privind:

- gradul normal de protecţie;

- nivelurile admisibile de vibraţii;

- factorii climatici şi categoriile de exploatare;

- tensiunea nominală de utilizare;

- durata de acţionare;

- clasa de izolaţie;

- gradul de protecţie;

- nivelul de zgomot al motorului reparat sa fie inferior sau cel mult egal cu cel al motorului electric nou;

- izolaţia motoarelor trebuie să fie protejată împotriva umidităţii;

Motoarele reparate trebuie să corespundă condiţiilor climatice şi mecanice:

- robusteţea bornelor, rezistenţa la vibraţii în stare de repaus şi funcţionare;

- rezistenţa împotriva coroziunii.

Ofertantul obligatoriu va deţine documentaţiile tehnice ale motoarelor pe care se oferă să le repare

Ofertantul obligatoriu va deţine dotarea tehnică necesară pentru realizarea tuturor operaţiilor din

componenţa specificațiilor de reparaţie. În mod obligatoriu, pentru efectuarea probelor de mers în gol  şi în sarcină a motoarelor reparate

(50 ... 60% din In), prestatorul va face dovada că deţine stand de probe.

5. ÎNCERCĂRI, INSTRUCȚIUNI, GARANȚII ALE FURNIZORILOR

Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de minim 2 ani, din data semnării procesului-verbal de ambele părți.

6. REMEDIEREA VICIILOR ASCUNSEA ȘI A DEFECTELOR

- Executorul garantează efectuarea lucrărilor/serviciilor calitativ și în volumul deplin prevăzut de documentație tehnico-normativă de reglementare a acestor lucrărilor/serviciilor.

- Executorul poartă răspunderea pentru remedierea lor pe cheltuială proprie în termen cât mai scurt posibil, dar în nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data înștiințării.

7. ECHIPAMENTELE, INSTALAȚIILE, UTILAJELE, SCULELE, INSTRUMENTELE,  DISPOZITVELE ȘI ALTE OBIECTE NECESARE

Ofertantul trebui să dețină instrumente, ustensile și consumabile necesare pentru efectuarea lucrărilor.

8. Cerințe privind calculul costului

Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără  TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Devizele trebuie să fie elaborate în conformitate cu cerințele ordinului nr. 52 din 30.03.2023

Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru  îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.

9. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Copia licenței  și omologării în domeniu;

- Lista lucrărilor similare cu experiența minim 5 ani (obligatoriu);

- Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv, cu drept de a efectua lucrări în instalații de  tensiune înaltă și medie;

- Ofertanții au obligația de a prezenta la oferta tehnică dovada că posedă dotarea tehnică (stand de probe) pentru efectuarea tuturor măsurărilor de calitate menționate mai sus pentru produsele reparate(pașapoarte tehnice ,fotografii ale lor);

- Certificatele de calitate (conformitate) pentru materialele și utilajul livrat;

- Declarația ofertantului precum că îşi asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi termenului de executare – punere în funcțiune;

- Declarația ofertantului precum că își  asumă răspunderea de păstrare a secretelor comerciale şi tehnice despre lucrările efectuate şi schemele de execuție;

- Deviz de cheltuieli.

10.  CERINȚE DE MENTENANȚĂ:

- Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative a lucrărilor, va fi de minim 2 ani  pentru toate componentele.

- Termenul maxim de înlăturare a defecțiunilor -  5 zile.

- Executarea şi transmiterea Beneficiarului  a proceselor verbale de măsurări şi încercări.

- ALTELE:

- 11.1  În anexele 1, 2, 3 și 4 sunt prezentate volumele de lucrări și materiale/bunuri necesare, devizele trebuie să fie elaborate în conformitate cu cerințele ordinului nr. 52 din 30.03.2023.

- 11.2  La toate elementele demontate rebutate/defectate care nu mai pot fi utilizate în continuare Executantul va întocmi acte de defectare, acte de demontare și predare la depozitul central „TERMOELECTRICA” S.A., care vor fi contrasemnate de ambele părți.

- 11.3  La executarea lucrărilor de demontare și montare se vor utiliza mecanismele de ridicat staționare, la necesitatea utilizării mecanismelor de ridicat mobile acestea vor fi asigurate de Executant.

- 11.4  Executantul va elabora toate rapoartele tehnice / actele de executare a lucrărilor.

- 11.5  Toate lucrările/expertizele/actele/rapoartele/programele elaborate de Executant vor fi coordonate de „TERMOELECTRICA” SA.

- 11.6 „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să modifice volumul lucrărilor, despre acest fapt executantul va fi anunțat în prealabil.

12. LISTA LUCRĂRILOR

| Nr. | Denumirea obiectului |  | Tipul reparației | Denumiri de dispece-rat | Tipul motorului electric | Tensiunea (kV) | Puterea (kW) | Canti-tatea (uni-tăți) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | PMI_2023, Cat_B_ Generare_M pct. 21 Reparaţia curentă /capitală a motoarelor electrice 6 și 0,4 kV a blocului energetic nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | PA nr.3 |  | Rep. capitală | ПЭН-3 | 2АЗМ-5000/6000-У4 | 6 | 5000 | 1 |
| 1.2 | PA de rezervă nr.2 |  | Rep. curentă | РПЭН-2 |  | 6 | 3200 | 1 |
| 1.3 | Pompa de ulei de pornire bl.3 |  | Rep. capitală | ПМН-3 | А-114-6М | 6 | 200 | 1 |
| 1.4 | Exhaustor |  | Rep. capitală | Д-3А | ДАЗО-15-69-8/10 | 6 | 400/800 | 1 |
| 1.5 | Exhaustor |  | Rep. capitală | Д-3Б | ДАЗО-15-69-8/10 | 6 | 400/800 | 1 |
| 1.6 | Ventilator |  | Rep. capitală | ДВ-3А | ДАЗО-15-41-8/10 | 6 | 250/500 | 1 |
| 1.7 | Ventilator |  | Rep. capitală | ДВ-3Б | ДАЗО-15-41-8/10 | 6 | 250/500 | 1 |
| 1.8 | Pompă de condensat ПСГ |  | Rep. capitală | КН ПСГ | 4АМУ 225 М2 УЗ | 0,4 | 75 | 4 |
| 1.9 | Pompă de condensat |  | Rep. capitală | КН (А, Б, В) | К72805 – А8013 | 0,4 | 75 | 3 |
| 1.10 | Pompă de condensat |  | Rep. capitală | КН ПБ (А, Б) | АО 2 – 92 – 4 | 0,4 | 75 | 2 |
| 1.10 | Pompă ПНД |  | Rep. capitală | Сл. ПНД | АО 2 – 91 – 2УЗ | 0,4 | 55 | 1 |
| 1.11 | Pompele răcitoarelor |  | Rep. capitală | НГО (А, Б) | АО – 91 – 6 | 0,4 | 55 | 2 |
| 1.12 | ВПУ |  | Rep. capitală | ВПУ | АОП2 – 72 – 8 | 0,4 | 17 | 1 |
| 1.13 | Pompă de ulei |  | Rep. capitală | РМНУ | ВАО – 72- 245 | 0,4 | 30 | 1 |
| 1.14 | Pompă de ulei |  | Rep. capitală | РМНС | ВЗ – 2001 - 74 | 0,4 | 30 | 1 |
| 1.15 | Pompă de ulei de avarie |  | Rep. capitală | АМНУ | П 62 – У - 4 | 0,220 | 25 | 1 |
| 1.16 | Pompă de ulei de avarie |  | Rep. capitală | АМНС | П 62 – У - 4 | 0,220 | 14 | 1 |
| 1.17 | Exhauster |  | Rep. capitală | - | 4А 80 – А – 2 УЗ | 0,4 | 2,2 | 2 |
| 1.18 | Pompă de drenaj |  | Rep. capitală | НДБ (А, Б) | ТАО2 – 42 - 2 | 0,4 | 7,5 | 2 |
| 1.19 | Pompe de ulei PA |  | Rep. capitală | МН ПЭН | АО2 – 30 – 4м - 100 | 0,4 | 2,2 | 5 |
| 1.20 | Schimbător de căldură |  | Rep. capitală | РВП (А, Б) | 4А – 160 – 4УЗ | 0,4 | 18,5 | 2 |
| Transformatoare de putere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Trans. de putere |  | Rep. capitală | 1000 kVA |  |  |  | 1 |
| 1.22 | Trans. de putere |  | Rep. capitală | 630 kVA |  |  |  | 1 |
| 2. | PMI_2023, Cat_B_Generare_M pct. 22 Reparaţia curentă-capitală a motoarelor electrice de 6 kV utilajul auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Pompa de rețea treapta II nr. 10 |  | Rep. capitală | CHII-10 | 2АЗМ-3200-6000-УХЛ4 | 6 | 3200 | 1 |
| 2.2 | Pompa de rețea treapta II nr. 9 |  | Rep. capitală | CHII-9 | 2АЗМ-3200-6000-УХЛ4 | 6 | 3200 | 1 |
| 2.3 | Pompa de rețea treapta I nr. 2 |  | Rep. capitală | СН1-2 | АН-2-16-57-10У4 | 6 | 1000 | 1 |
| 2.4 | Pompa de rețea treapta I nr. 3 |  | Rep. capitală | СН1-3 | АН-2-16-57-10У4 | 6 | 1000 | 1 |
| 2.5 | Pompa de ulei treapta II nr. 2 |  | Rep. capitală | МНII-2 | ВАО-315М-2У25 | 0,4 | 160 | 1 |
| 2.6 | Exhaustor |  | Rep. capitală | ДП-2А | ДАЗО-13-42-8М-У1 | 0,4 | 100 | 1 |
| 2.7 | Exhaustor |  | Rep. capitală | ДП-2Б | ДАЗО-13-42-8М-У1 | 0,4 | 100 | 1 |
| 2.8 | Exhaustor | I-vitez. | Rep. capitală | ДП-3А | ДАЗО-12-55-8/10М-У1 | 0,4 | 80 | 1 |
|  |  | II-vite. |  |  |  |  | 160 |  |
| 2.9 | Exhaustor | I-vitez. | Rep. capitală | ДП-3Б | ДАЗО-12-55-8/10М-У1 | 0,4 | 80 | 1 |
|  |  | II-vite. |  |  |  |  | 160 |  |
| 2.10 | Pompă de drenaj |  | Rep. capitală | Гном-10 | Гном 10-10Д | 0,4 | 1,1 | 5 |
| 2.11 | Pompă de drenaj |  | Rep. capitală | Гном-16 | Гном 16-16Д | 0,4 | 2,2 | 6 |
| 2.12 | Pompă de drenaj |  | Rep. capitală | Гном-25 | Гном 25-20 | 0,4 | 3 | 4 |

| 5. | PMI_2023, Cat_B_ Generare _ M pct. 46 Reparația și rebobinarea motoarelor la echipamentele SAIT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Mecanizm de execuție a vanelor | Rep. capitală | АИР56 | АИР56В4 | 0,4 | 0,13 | 10 |
| 5.2 | Mecanizm de execuție a vanelor | Rep. capitală | АИР63 | АИР63A2 | 0,4 | 0,4 | 2 |
| 5.3 | Mecanizm de execuție a vanelor | Rep. capitală | АИР80 | АИР80A2 | 0,4 | 1,5 | 2 |
| 5.4 | Mecanizm de execuție a vanelor | Rep. capitală | АИР132 | АИР132S4 | 0,4 | 11 | 2 |