| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: nr. _____din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea compensatoarelor silfonice. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 400, PN-2,5 MPa |  |  |  | Conform caietului de sarcini (se anexează): |  |  |  |
|  |  |  |  | Deplasarea axială λ, mm - ±100 |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 14917:2019 ГОСТ 32935-2014 ТУ 3695-002-12479982-2013 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 500, PN-2,5 MPa |  |  |  | Conform caietului de sarcini (se anexează): |  |  |  |
|  |  |  |  | Deplasarea axială λ, mm - ±105 |  |  |  |
|  |  |  |  | EN 14917:2019 ГОСТ 32935-2014 ТУ 3695-002-12479982-2013 ИЯНШ.300260.029ТУ sau alt analog al acestuia |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________