|  | Aprobat:. Director tehnic „TERMOELECTRICA” S.A.. Alexandru LUPAN. |
| --- | --- |

„____” _____________  20___

CAIET DE SARCINI

Nr.________ din „____”  ____________  2022

pentru achiziția bunurilor materiale și lucrărilor

1.  Obiectul caietului de sarcini: Schimbarea elementelor canalelor de aer fierbinte a cazanului ТГМ-96Б Nr.2.

Nr. Lot 1  PMI_2022 Cat_B _Generare_I pct. 22

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44160000-9 | Achiziția elementelor canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.2 | buc | 6 | Conform cerințelor tehnice din punctul 5. |  |
| 1.1 | 50720000-8 | Demontarea și montarea elementelor canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.2 | buc | 6 | Conform devizelor din anexa nr.2 . | 4 350 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 4 350 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

2. ADRESA UNDE VA FI LIVRAT BUNUL ȘI VOR FI EXECUTATE LUCRĂRILE

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Secția Cazane și Turbine).

3. TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI BUNURILOR/LUCRĂRILOR

| Nr. d/o | Denumirea bunului | Termenul / durata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Achiziția elementelor canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.2 | 15.10.2022 |
| 2 | Demontarea și montarea elementelor canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.2 | 15.10.2022 ÷ 31.12.2022 |

4. SCOPUL ACHIZIȚIEI BUNURILOR/LUCRĂRILOR

- 4.1. Achiziția elementelor canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.2 este necesară pentru schimbarea elementelor uzate fizic și asigurarea funcționării la parametrii de proiect a cazanului energetic ТГМ-96Б nr.2.

- 4.2. Documentaţia tehnic-normativă ce dictează necesitatea achiziției bunurilor/lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1 | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire și exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte |

5. CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR

5.1.   Achiziția elementelor canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.2

- 5.1.1. Prezentul caiet de sarcini este preconizat pentru achiziționarea și schimbarea a elementelor canalelor de aer fierbinte nr.1, 2, 3, 4 și compensatoarelor nr. 35 și 37 ale canalelor de aer fierbinte (firul A și B) ale cazanului ТГМ-96Б Nr.2. Amplasarea echipamentelor sunt  indicate în Anexa 1.

5.1.2. Caracteristicile elementelor canalelor de aer fierbinte și compensatoarelor necesare  pentru   achiziții:

| Nr. d/o | Nr. poziției | Nr. desenului tehnic de execuție | Denumirea | Cantitate, buc. | Masa unitară, kg | Masa totală, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blocul Nr.1 – desen tehnic 08.9050.013 (Anexa 1) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 242826 | Element a canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.2 | 2 | 1.560 | 3.120 |
|  | 2 | 231410 | Element a canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.2 | 2 | 720 | 1.440 |
|  | 3 | 242827 | Element a canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.2 | 2 | 540 | 1.080 |
|  | 4 | 242828 | Element a canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.2 | 2 | 1.832 | 3.664 |
|  | 35 | 21 ПГВУ 242-76 | Compensator 2400 | 2 | 76,8 | 153,6 |
|  | 37 | 21 ПГВУ 243-76 | Compensator 2400 | 2 | 104,3 | 208,6 |
|  | Total |  |  |  |  | 9.666,2 |

- 5.1.3. Tehnologia de pregătire a metalelor, executare a sudurii, tratării termice și verificării rosturilor de sudură, trebuie să fie executată în conformitate cu РД 153-34.1-003-01.

- 5.1.4. Metalul din care sunt efectuate piesele trebuie să fie conform specificațiilor din desenele tehnice Anexa 1.

- 5.2. Elementele trebuie să fie livrate cu desenele tehnice de montare;

5.3. Elementele ofertate trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

6. VOLUMUL LUCRĂRILOR

- 6.1 Volumul lucrărilor este indicat în  Anexa 2 - Schimbarea elementelor canalelor de aer fierbinte -

- deviz nr.1 și  Anexa 2 – Sistemul de reazem și suspensie (Опорно-подвесная система) - deviz nr.2.

7. CONDIȚII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

- 7.1. Lucrările de ,, Schimbare a elementelor canalelor de aer fierbinte ” vor fi îndeplinite în zone de  producere (spații deschise și semideschise, înguste) în care rămân utilaje, instalații, macarale aflate  în funcțiune, cât și prezența condițiilor strâmtorate de depozitare a deșeurilor. În timpul executării lucrărilor blocurile energetice învecinate se pot afla în funcțiune. Conform  ordinul  nr.117 din 03.09.2007  ”Cu  privire la aprobarea coeficienților la normele de manoperă și funcționare a utilajelor de construcții respective pentru condiții, ce diferă de cele normale „Agenția Construcții și Dezvoltarea Teritoriului”, Ofertantul are dreptul să utilizeze coeficientul к=1,15 pentru demontarea și montarea utilajului, excepție fiind lucrările de transportare (a se uita la punctul nr.3 ”Execuţia lucrărilor  de construcţii pe terenuri deschise şi semideschise cu existenţa în zona executării lucrărilor a utilajelor tehnologice în  funcţiune sau circulaţie de transport tehnologic”)

- 7.2. Executantul lucrărilor este obligat să ţină cont de specificul întreprinderii (condiţiile de exploatare a centralei electrice) şi să corespundă cerinţelor normativelor tehnice de exploatare în vigoare.

- 7.3. Devieri de la documentaţia inițială de proiect nu se admit.

- 7.4. După semnarea contractului, în termen de 14 zile lucrătoare, Executantul va prezenta și aproba cu administrația „TERMOELECTRICA” S.A. graficul calendaristic detaliat de achiziționare și realizare a lucrărilor, în 2 exemplare unul pentru Executant și unul pentru „TERMOELECTRICA” S.A.. Graficul calendaristic detaliat se va Anexa la contract și va fi parte componentă a contractului.

- 7.5. Executantul va elabora planul de executare a lucrărilor în care se va include schemele și algoritmul / consecutivitatea executării lucrărilor, și va executa lucrările în baza acestui plan. Planul de executare a lucrărilor trebuie să fie prezentat în termen de 14 zile de la semnarea contractului.

- 7.6. Executantul în ofertă va prezenta:

- 7.6.1 listele cu subantreprenorii care vor fi implicați la realizarea lucrărilor;

- 7.6.2  listele cu personalul care va fi implicat la realizarea lucrărilor.

- 7.9. Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii. La utilizarea mecanismelor, ustensile și instrumentele în proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A. acestea vor fi incluse în devizele de cheltuieli cu prețul 0 (zero).

- 7.10. Executantul va efectua lucrările cu toate materialele și instrumentele proprii (electrozi, termoizolare, oxigen, propan, conducte, metale, consumabile etc.). Toate materialele și utilajul necesare pentru executarea lucrărilor vor fi achiziționate și livrate la locul de executare a lucrărilor din contul Ofertantului fără achitare în avans.

- 7.11. În rezultatul efectuării lucrărilor Executantul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnico-normative „TERMOELECTRICA” S.A. (pașapoartele, instrucțiunile de exploatare etc.).

- 7.12. Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- 7.14.  Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor date conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

- 7.15. Lucrările se vor executa în baza autorizației de lucru. La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe regulamentele stipulate în tabelul de mai jos.

- 7.16. Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NRS 35-03-59:2003 | Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte |
|  | РД 34.03.201 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей |
|  | РД 34.03.202 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок |
|  | РД 153-34.1-003-01 (РТМ -1с) | «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» |
|  | РД 03-606-03 | Инструкция по визуальному и измерительному контролю. |
|  | SM SR EN 14127:2016 | Examinări nedistructive. Măsurarea grosimii cu ultrasunete. |
|  | GOST 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
|  | NRS 35-05-32:2001 | Reguli privind organizarea efectuării inofensive a lucrărilor cu foc la obiectele cu pericol de deflagrație şi inflamabilitate. |
|  | SM EN 13018:2016 | Examinări nedistructive. Examinare vizuală. Principii generale |

- 7.17. La încălcarea regulamentelor din tabelul de mai sus, echipa de reparație va fi înlăturată de la locul de muncă, până când nu se va remedia încălcarea. La depistarea încălcărilor sistematice, sau o singură dată dar grav a regulamentelor din tabelul de mai sus, 
„TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

8. CONDIȚII DE RECEPȚIE

- 8.1. Condiții de recepție a elementelor

- 8.1.1. Controlul detaliat de intrare a elementelor se va efectua la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii Laboratorului de Control al Metalului.

- 8.1.2.  Ofertantul trebuie neapărat la livrarea echipamentului să prezinte pașapoartele / certificatele / desenele tehnice a elementelor  noi  nr. 1, 2, 3, 4 și compensatoarelor nr. 35 și nr.37 ale canalelor de aer fierbinte ТГМ-96Б Nr.2.

- 8.1.3.  Specialiștii ”Termoelectrica” S.A., după livrarea echipamentului la Depozitul Central, vor executa măsurări (în conformitate cu cerințele tehnico-normative de reglementare) pentru aprecierea corespunderii calității.

- 8.1.4. În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elemente, în momentul controlului de intrare sau în procesul de montare, în baza actelor/concluziilor de constatare a defectelor beneficiarul este în drept să se refuze de elementele (să returneze elementele) fără a le achita.

- 8.1.5 . La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la elementele livrate sau la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare.

- 8.2.  Condiții de recepție a lucrărilor

- 8.2.1. La finalizarea lucrărilor, în termen de 5 zile lucrătoare Executantul va remite Beneficiarului documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor.

- 8.2.2. Documentația tehnică (raportul tehnic) de executare a lucrărilor trebuie să conțină:

- 8.2.3. Pașapoartele/desenele tehnice a elementelor, inclusiv desenele tehnice de montare, de execuție, specificația;

- 8.2.4. Controlul metalului, rosturilor de sudură executat de specialiști acreditați;

- 8.2.5. Copiile legitimațiilor sudorilor care au executat lucrările de sudură;

- 8.2.6. Certificatele de calitate a tuturor materialelor utilizate;

- 8.2.7. Alte certificate necesare în conformitate cu legea Nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industriala a obiectelor industriale periculoase și alte acte normative în vigoare ale Republicii Moldova.

- 8.2.8.   Recepția finală a lucrărilor se va efectua:

- 8.2.9. după funcționarea cazanului cu elementele nou montate la sarcină nominală minim 72 ore.

- 8.2.10. După 72 ore de funcționare la sarcină nominală, Executantul, în termen de 5 zile lucrătoare, va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei finale a lucrărilor cu Anexarea procesului verbal de recepție a lucrărilor.

- 8.2.11. Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 10 zile lucrătoare prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- 8.2.12. Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- 8.2.13. În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările şi/sau deficienţe.

- 8.2.15. Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor în perioada garanției se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- 8.2.16. După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia bunurilor sau lucrărilor.

9.  CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

9.1. Oferta va fi prezentată în limba de stat.

9.2.Oferta trebuie să cuprindă integral achiziția elementelor și executarea lucrărilor de    demontare/montare și de verificare a sistemului de reazem și suspensie.

9.3.  În ofertă trebuie prezentate separat cheltuielile pentru achiziția bunurilor și lucrărilor.

9.4. Termenul de garanție a bunului și lucrărilor – minim 60 luni din momentul recepției lucrării.

9.5. La ofertă se anexează copiile certificatelor de înregistrare a întreprinderii, de competență a personalului ce va executa lucrările de sudură.

9.6. Cerințe obligatorii pentru achiziția elementelor

- 9.6.1. În ofertă trebuie să fie specificat producătorul elementelor (uzina producătoare, țara).

- 9.6.2. Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 5.

- 9.6.3. În ofertă trebuie să fie indicată data când elementele vor fi livrate la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- 9.6.4. În ofertă trebuie să fie specificate materialele din care sunt executate elementele.

9.7. Cerințe obligatorii pentru achiziția lucrărilor:

- 9.7.1. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că are experienţă în domeniu executării lucrărilor similare (lista de referințe, recomandări de la alte întreprinderi, copia contractelor pentru lucrări similare etc.).

- 9.7.2. Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toate mecanismele, ustensile şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor care dețin la necesitate buletin de verificare metrologică/etalonare cu termen valabil pentru perioada efectuării lucrărilor.

10. CONDIŢII CONTRACTUALE

10.1. Compania ofertantă la livrarea elementelor va prezenta:

- 10.1.1.  pașaportul/certificatele elementelor de la uzina producătoare;

- 10.1.2. desenele tehnice de montare.

- 10.1.3. certificatele de calitate, conformitate, origine a elementelor;

- 10.1.4. certificatul de garanție a bunului și lucrărilor – minim 60 luni.

- 10.2. Compania ofertantă la finisarea lucrărilor va prezenta:

- 10.2.1. Raportul tehnic de executare a lucrărilor – un exemplar original și o copie autentificată cu ștampila umedă, conform normativelor și legislației în vigoare a Republicii Moldova;

- 10.2.2. Procesele – verbale  de recepție a lucrărilor.

- 10.3. Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

- 10.4. Penalități. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

- 10.4.1. compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

- 10.4.2. achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

Anexa 2

| "Termoelectrica" SA Schimbarea elementelor canalelor de aer fierbinte | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare/montare a blocurilor poz. 1, 2, 3, 4 si compensatoarelor poz. 35, 37. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare/montare a blocurilor poz. 1, 2, 3, 4 si compensatoarelor poz. 35, 37. К=1,15 Conditii strimtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | RpIzF02B | Montarea schelelor metalice de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase (Montarea si demontarea schelelor metalice pentru lucrari exterioare cu o inaltime de peste 3 m) | m2 | 190,0000 |
| 2 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase (Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru lucru la o inaltime mai mare de 3m din grinzi si bare de lemn -pe estacada, in zona de lucru ) | m2 | 35,0000 |
| 3 | RpIzF02A | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase (Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru lucru la o inaltime mai mare de 3m - in zona de lucru, in Bloc principal) | m2 | 12,0000 |
| 4 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor. Демонтаж металлоконструкий с повторным использованием материалов -Демонтаж зашивки входного отверстия для канала горячего воздуха в стене Главного корпуса. Лист стальной δ = 5мм, приварен к м/конструкциям | kg | 354,0000 |
| 5 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Обратный монтаж наружных металлических изделий - м/конструкций зашивки входного отверстия в стене Главного корпуса | kg | 354,0000 |
| 6 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor. Демонтаж металлоконструкий с повторным использованием материалов - швеллер №14 и №10 - м/конструкци для обслуживания | kg | 562,0000 |
| 7 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon Обратный монтаж наружных металлических изделий - швеллер №14 и №10 | kg | 562,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de demontare a izolației |  |  |
| 8 | RpIzD39D | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protectiei din tencuiala cu asbest a conductei cu grosimea de δ =3 mm si DN 2420 mm (inclusiv conducta de recirculare a gazelor de ardere) ) | m2 | 186,0000 |
| 9 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (Desfacerea protectiei din vata minerala a conductei cu grosimea de δ =3 mm și DN 2420 mm (inclusiv conducta de recirculare a gazelor de ardere) | m2 | 180,0000 |
| 10 | RpIzD39D | Desfacerea protectiilor, ecranarilor si izolatiilor termice, la conducte si aparate executate din izolatii termice la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protectiei din tencuiala cu asbest a conductei cu grosimea de δ =3 mm si dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm)) | m2 | 136,0000 |
| 11 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma (Desfacerea protectiei din vata minerala a conductei cu grosimea de δ =3 mm si dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm) | m2 | 132,0000 |
| 12 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea izolației uzate si protectia acesteia, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) | t | 16,7000 |
| 13 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / coborîrea izolației uzate si protectia acesteia la nivelul solului, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 | t | 16,7000 |
| 14 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (izolarea uzata si protectia acesteia) | t | 16,7000 |
| 15 | TsH92A | Incarcarea in auto: deseuri de constructii (izolarea uzata si protectia acesteia) | t | 16,7000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Lucrari de montare a izolației |  |  |
| 16 | IzJ04C | Sustinerea termoizolatiei la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustati din sirma neagra cu diam. de 4-6 mm (Montarea sarmei metalice moi Ø5,5 mm, care sustine termoizolarea ) | m2 | 308,0000 |
| 17 | RpIzD06F1 | Montarea termoizolatiei din vata minerala avind grosimea totala de δ=100 mm, cu o rezistenta termica pina la 300 °C pe conducta DN 2420 mm. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. | m2 | 172,0000 |
| 18 | RpIzD06F1 | Montarea termoizolatiei din vata minerala avind grosimea totala de δ =100 mm, cu o rezistenta termica pina la 300 °C pe conducta cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm. Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune. | m2 | 136,0000 |
| 19 | RpIzD18D1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau cu sectii in functiune (Confectionarea otelului zincat de δ= 0,5 mm pentru conducta DN 2420 mm) | m2 | 172,0000 |
| 20 | RpIzD18D1.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare (Confectionarea otelului zincat de δ =0,5 mm pentru conducta cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm) | m2 | 136,0000 |
| 21 | RpIzD18D2.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare. (Montarea otelului zincat de δ= 0,5 mm pentru conducta DN 2420 mm) | m2 | 172,0000 |
| 22 | RpIzD18D2.1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare. (Montarea otelului zincat de 0,5 mm pentru conducta cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si 4300 mm x 2500 mm) | m2 | 136,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Lucrari de diverse - Montare-demontare sibarelor / Pentru perioda de lucru/ |  |  |
| 23 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Taierea pe perimetru a conductei cu dimensiunile de 2700 mm x 2500 mm si grosimea de δ =3 mm / pentru demontarea suberilor - P=10.4m x 2 = 20.8m 2buc = 20.8m x 2 = 41.6m | m | 41,6000 |
| 24 | RpVB46B | Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilatie circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 1600-2500 mm (Demontarea suberelor, Perimetrul 2.700mm x 2.500mm ) L=10.4m K=4 | buc | 2,0000 |
| 25 | RpVC37A appl | Demontarea nodului de comanda instalata pe o platforma metalice, avind greutatea 50-400 kg Pentru perioda de lucru. Снятие узла управления шибером, установленного на металлической площадке, весом 50-400 кг - На период работ | buc | 2,0000 |
| 26 | RpVB08C | Montarea /invers/ siberului inclinat la 45, montat pe canale rectangulare, cu perimetrul 2500 - 3200 mm Perimetrul totalL=10.4m K=4 Установка /обратный монтаж/ наклонного под углом 45 градусов шибера, на прямоугольных воздуховодах периметром 2500-3200 мм Длина периметра L=10,4м К=4 | buc | 2,0000 |
| 27 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a șuberului cu dimensiunile de 2700 mm x 2500 mm si grosimea de δ =3 mm ) | m | 41,6000 |
| 28 | RpVC08B appl | Montarea inversa nodului de comanda instalata pe o platforma metalice, avind greutatea 50-100 kg. Обратный монтаж узла управления шибером, установленного на металлической площадке, весом 50-100кг | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Lucrari de demontare. |  |  |
| 29 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Taierea pe perimetru a conductei DN 2420 mm si grosimea de δ =3 mm (se vor executa 4 x 2 buc = 8 taieturi)) d-2.4m x 3.14=7.54m Total 7.54m x 8 =60.32m | m | 60,3200 |
| 30 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Taierea pe perimetru a conductei cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si grosimea de δ =3 mm ( se v-a executa o taietura pe linie )) L=10.2m x 2 buc = 20.4m | m | 20,4000 |
| 31 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Taierea pe perimetru a conductei cu dimensiunile de 4300 mm x 2500 mm si grosimea de δ =3 mm (se va executa o taietura pe linie)) L=13.6m x 2 buc = 27.2m | m | 27,2000 |
| 32 | M1M07E | Demontarea suportilor ficsi și mobili ori a confectiilor metalice diverse, cu greutatea de peste 200 kg/buc | buc | 8,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Lucrari de montare. |  |  |
| 33 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime ( Sudarea pe perimetru a conductei DN 2420 mm si grosimea de δ =3 mm(se vor executa 4 suduri pe linie, total - 8 buc)) d-2.4m x 3.14=7.54m Total 7.54m x 8 =60.32m | m | 60,3200 |
| 34 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a conductei cu dimensiunile de 2700 mm x 2400 mm si grosimea de δ =3 mm (se v-a executa o singura sudura pe linie)) L=10.2m x 2 buc = 20.4m | m | 20,4000 |
| 35 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea pe perimetru a conductei cu dimensiunile de 4300 mm x 2500 mm si grosimea de δ =3 mm (se v-a executa o singura sudura pe linie)) L=13.6m x 2 buc = 27.2m | m | 27,2000 |
| 36 | TfA09D2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata Suport mobil /poz.22/ greutate=224 kg - 4 buc - montarea inversa | kg | 896,0000 |
| 37 | TfA11A2 | Sustinerea punctului fix sau a armaturii in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m (Suport fix /poz.32/ gr=380 kg - 2 buc, poz 33 - gr 484 kg - 2 buc | t | 1,7280 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Gura de vizitare 0.75m x 0.75m cu capac 0.9m x 0.9m - 2 buc |  |  |
| 38 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Taierea unei portiuni a conductei cu grosimea de δ =5 mm pentru copaci de gurilor de vizitare (90 cm x 90 cm) - 2 buc) | m | 7,2000 |
| 39 | pret | Tabla de otel δ =5mm, 0.9m x 0.9m - 2 buc | kg | 63,6000 |
| 40 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm (Taierea unei portiuni a conductei cu grosimea de δ =3 mm pentru montarea gurilor de vizitare (75 cm x 75 cm)) | m | 6,0000 |
| 41 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime (Sudarea construcții metalice - cornier din otel 75x75x5mm pe contur de gura de vizitare 0.75mx0.75m - 2 buc | m | 6,0000 |
| 42 | pret | Cornier din otel 75x75x5mm - 6m | kg | 34,8000 |
| 43 | CP17B | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu o eclisa, cu bare avind diametrul 18-28 mm Confectionara si Sudarea mвnerelor din otel beton d-20mm (L=0.5m, 4 buc) la capac de gura de vizitare | buc | 8,0000 |
| 44 | pret | Otel beton d-20mm L=0.5 x 4 =2m | kg | 4,9500 |
| 45 | RpEJ02D | Forarea mecanica a gaurilor cu diametru d-18-20mm (in cornier 75x5mm - 28buc, in capac de gura de vizitare /tabla de otel б-5mm/ - 28 buc. Pentru 2 capaci - (28+28) x2 = 112 buc | buc | 112,0000 |
| 46 | CL07A1 | Asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla | buc | 56,0000 |
| 47 | pret | Placa marsit pentru capac de Gura de vizitare | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Alte lucrari |  |  |
| 48 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea metalului uzat cu grosimea de δ =3 mm a blocurilor si compensatoarelor, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) Dupa demontarea | t | 10,1750 |
| 49 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / coborîrea metalului uzat cu grosimea de δ =3 mm a blocurilor si compensatoarelor la nivelul solului, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 Dupa demontarea | t | 10,1750 |
| 50 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime (Transportul / deplasarea metalului nou cu grosimea de δ =3 mm a blocurilor si compensatoarelor la santierul de lucru, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) Pentru montare | t | 9,6662 |
| 51 | RpCU09E1 k=1.5 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (Transportul / deplasarea metalului nou cu grosimea de δ =3 mm a blocurilor si compensatoarelor la santierul de lucru, inclusiv incarcarea si descarcarea manuala sau mecanizata) k=1.5 Pentru montare | t | 9,6662 |
|  |  | Capitolul 1.2. Transportarea |  |  |
| 52 | TsI50B10 | Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 16,7000 |
| 53 | TsI50A1 | Transportarea construcțiilor metalice demontate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km, La Depozit | t | 10,1750 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Conditii strimtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 K=1.15 K=1,1500 |  |  |
| 54 | M1M04A | Demontarea in subansamble a utilajelor de mare complexitate, avind greutatea pina la 50 t (Demontarea blocurilor si a compensatoarelor cu ajutorul macaralei de 20 tone) Demontarea blocurilor - B1, B2, B3, B4 si a compensatoarelor poz 35 si 37 cu ajutorul macaralei de 20 tone. 12buc. + fragmente de Bloc B19 -d-1.220m, L=1.5m - 2 buc, derivate din bloc B4 | t | 10,1750 |
| 55 | M1A03A aplic | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate in subansamble (tronsoane, virole), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 tone (Montarea blocurilor - B1, B2, B3, B4 si a compensatoarelor poz 35 si 37 cu ajutorul macaralei de 20 tone. 12buc. | t | 9,6662 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilaj. |  |  |
| 56 |  | Bloc B1, B 2, B3, B4 (comform caiet de sarcini, 8 buc.) | t | 9,3040 |
| 57 |  | Compensator d-240, poz 35, 37 (comform caiet de sarcini, 4buc.) | t | 0,3622 |

Anexa 2

DEVIZ DE CHELTUIELI  nr.2

Опорно-подвесная система

Lucrări pe baza prescurantului (Прейскурант  N.1/98 1998 г.)

| Nr. d/o № п-п | Poziţia în lista de preţuri Основание | Denumirea lucrărilor Наименование работ | Unitatea de măsură Ед. изм. | Cantitatea Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1 |  |  |
| 1 | Прейскурант №1/98 п.1902020101 | Анализ проектной, заводской, эксплуатационной и монтажной документации по паропроводам. Составление формуляров, таблиц, схем | 1 тр - д | 2 |
| 2 | Прейскурант №1/98 п.1902030101 | Проверка работоспособности опор, подвесок, индикаторов. Измерение высот пружин. Составление ведомости дефектов. | 1 тр - д | 2 |
| 3 | Прейскурант №1/98 п.1902050101 | Регулировка пружинных креплений | 1 тр - д | 2 |
| 4 | Прейскурант №1/98 п.1902060101 Применительно | Проверка правильности температурных перемещений и работы опор после пуска тр-да | 1 тр - д | 2 |
| 5 | Прейскурант №1/98 п.1902080101 | Обработка материалов, составление формуляров для эксплуатационного контроля и заключения по работе. | 1 тр – д | 2 |
|  |  | Coeficient k=4,07 – la suma prețurilor angro în devizele și procese -verbale elaborate conforn Catalogul de prețuri nr.1/98 Coeficient к = 1,032 la suma prețurilor angro pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii la locul instalării echipamentului cu condiţii de muncă ce diferă de cele normale, în devize și procese-verbale elaborate conform Catalogul de prețuri 1/98 |  |  |

Anexa 2 /1 Suplimentar

| "Termoelectrica" SA Schimbarea elementelor canalelor de aer fierbinte | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări și materiale adăugătoare pentru

Confecționare si montare carcasei metalice p/u susținerea izolației

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demontare/montare a blocurilor poz. 1, 2, 3, 4 si compensatoarelor poz. 35, 37 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare/montare a blocurilor poz. 1, 2, 3, 4 si compensatoarelor poz. 35, 37 . К=1,15 Conditii strimtorate p.3 Ordin №117 din 03 09 2007 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de izolatie suplimentare. Confectionare si montare carcasei metalice p/u sustinerea izolatiei |  |  |
| 1. | IzJ04C | Sustinerea termoizolatiei la aparate cu inele din platbanda de otel, cu mustati din sirma neagra/ otel beton/ cu diam. de 4-6 mm (Крепление термоизоляции на аппараты с помощью колец из стальной ленты, c использованием "усов" из крепежной проволоки / арматуры / диаметром 4-6 мм) | m2 | 308,0000 |
| 2. | IzI20C | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, canalului de aer - Locul de conectare cu canal existent - limita de lucru - 2 locuri ( sectiunea canalului 4.5mx2.5m, L=0.5m, izolare б=100mm) | m2 | 15,0000 |
|  |  | Materiale pentru confectionare si montare carcasei metalice p/u sustinerea izolatiei: |  |  |
| 1. | 10113051 | Ciment, marca 400 | kg | 503,3610 |
| 2. | 14503322056801 | Azbest, marca K-6-30 | kg | 157,5900 |
| 3. | 2682117334450 | Placi din azbest | kg | 22,7920 |
| 4. | 2710403707840 | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm | kg | 264,2640 |
| 5. | 2734113805920 1 | Otel beton d = 5.5 mm / catanca/ | kg | 41,2720 |
| 6. | 2873155900780 | Electrod sud.ol.nealiat d=3,25 e42b | kg | 30,8000 |
| 7. | 2874115820170 1 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 616,0000 |
| 8. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3090 |

| Coordonat: | Director Tehnic Adjunct Producere, Șef CET | _________________ | L. Munteanu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Șef STm | _________________ | O. Mancaș |
|  | Șef SMT | _________________ | C. Cebotari |
|  | Șef SDI | _________________ | Ș. Pandelea |
|  | Șef SPOM | _________________ | T. Bugaian |
|  | Șef grup SPOM | _________________ | S. Cartaleanu |
|  | Șef LCM | _________________ | D. Begleț |
|  | Șef SCTg-1 | _________________ | S. Ababii |