CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia Bunurilor

- Obiectul caietului de sarcini

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42131140-9 | Regulatoare de presiune (hidraulice) | buc. | 3 |

- Adresa unde va fi montat/utilizat Bunul

| Nr. Lot | Adresa | Locul montării | Destinaţia regulatorului | Valoare, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. | bd. Mircea cel Bătrîn, 38/1 | Conducta retur | „în amonte” | 30 000 |
| Lot 2. | PTC 1005, str. Ginta Latină, 15/4 | Conducta tur | „în aval” | 32 000 |
| Lot 3. | str. Ac. Radauțeanu, 9 s.2 | Conducta retur | „în amonte” | 32 000 |
| Total |  |  |  | 94 000 |

- Termenul de realizare a achiziţiei

Livrarea utilajului la depozitul central – în a doua jumătate a trimestrului IV(patru) anul 2023.

- Scopul achiziţiei

Achiziționarea şi livrarea regulatoarelor de presiune care vor fi utilizate în sistemul de alimentare centralizat cu energie termică (SACET) din mun.Chişinău.

Asigurarea menţinerii presiunii constante în conducta tur și retur a circuitului primar la Puncte Termice (PT).

- Parametrii de bază

Agent termic – apă tratată chimic (apă de reţea):

| - acizi carbonici liberi - O2 dizolvat - valoarea pH - fier - indicele de carbon | 0 ≤ 20µg/l 8,5-10,5 ≤ 0,5 mg/l ≤ 0,1(mg echiv/l)² |
| --- | --- |

Graficul  de  temperaturi  în   sistemul  de termoficare   95/55°С;

Funcţionarea fiabilă a echipamentului la temperatura agentului termic până la 150°С;

- Cerinţe tehnice specifice

| Nr. d/o | Specificaţia tehnică | Valoarea |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poziţia regulatorului: retur | normal închisă |
|  | tur | normal deschisă |
| 2. | Diapazonul temperaturii fluidului | până la 150°C |
| 3. | Presiunea nominală | 25 bar |
| 4. | Cerințe tehnice a regulatoarelor | conform capitol. 7 |
| 5. | Racordul + set de montare pentru fiecare regulator + țeava de impuls | filet (Dn 15 ÷ Dn 25 inclusiv) sau flanşă (Dn 32 și mai mare) |
| 6. | Elementele regulatorului | materiale rezistente la depunerile de calcar şi coroziune sau mai performante |
| 7. | Materialul diafragmei | EPDM (cauciuc) |

  - Destinaţia regulatoarelor de presiune

6.1.1 Regulator de presiune „în amonte” este destinat pentru menţinerea presiunii constante în conducta retur. Regulatorul se va deschide automat  la creşterea presiunii în amonte de supapă.

6.1.2  Regulator de presiune „în aval” este destinat pentru menţinerea presiunii constante în conducta tur. Regulatorul se va închide automat  la creşterea presiunii în aval de supapă.

- Cerinţe obligatorii de selectare a regulatoarelor de presiune

| Nr. d/o | Presiunea existentă în conducta, bar | Presiunea necesară pentru menţinere în conducta, bar | Parametrii tehnici a supapei de reglare, Dn/Kvs | Diapazon de reglare ∆p, bar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. | 1,8 | 4,5 | 32/12,5 | 3…11 |
| Lot 2. | 8…9,5 | 7,0 | 50/25 | 3…11 |
| Lot 3. | 3 | 6 | 50/25 | 3…11 |

- Condiţii generale de ofertare

8.1 Cerinţe către ofertanţi:

-Antreprenorul va asigura livrarea regulatorului de presiune cu caracteristicile solicitate în tabelul

din capitolul 7;

- Antreprenorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării produsului va asigura funcționarea lui la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător;

-  Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);

-  Termenul maxim de înlocuire sau reparație a bunurilor, în perioada de garanție – 10 zile lucrătoare după înștiințare;

- Termenul de garanție a bunurilor va constitui – nu mai puțin de 24 luni de la livrare.

- Echipamentul propus trebuie să fie produs nu mai devreme de anul 2023.

8.2. Cerinţe către documentaţie:

- Certificatul  de înregistrare a întreprinderii;

- Certificatul  de  origine  a  produsului;

- Certificatul  calității/conformitate  a  produsului;

- Certificat /protocol de calibrare de la producător (după caz);

- Produsul trebuie să dispună de marcaj CE „conformitate europeană”, (produse conform specificațiilor U.E. privind siguranţă şi sănătatea consumatorului, dar şi a mediului)/ Certificat de verificare metrologică valabil.

- Documentul ce va indica  perioada de garanție, începând de la data livrării și  termenul  de  exploatare  a produsului.

- Descriere tehnică, instrucțiune de exploatare, schemele ce se referă la  produs, în limba de stat sau rusă.Documentaţia tehnică în limba originală şi traducerea în limba română;

- Paşaport tehnic al echipamentului;

- Manual de utilizare al echipamentului;

- Certificat de calitate a echipamentului;

- Condiţii contractuale:

Modalitatea de achitare:

Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor materiale se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice din momentul semnării documentelor confirmative de executare a contractului (Procesul verbal – control de intrare), în baza facturii fiscale, conform cursului valutar stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului;

Penalităţile:

În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului Executantul:

- Compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

- Achită Beneficiarului pentru neexecutarea contractului în termen - depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate în termen, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5,0 % din suma totală a contractului.

- Relaţii de contact :

Tel.: 022 403 322, 	mob.: 068999066	 Carapostol Ion, Şef-adj.  SAIT  SD

e-mail: carapostol@termoelectrica.md

Tel.: 022 403 321, 	mob.: 069348568	 Bucațel Alexandru, Şef  Sector DPT

e-mail: bucatel.alexandru@termoelectrica.md