Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Serviciilor de deservire tehnică a sistemei de ventilare, pentru anul 2025, prin achiziţie publică de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”;

2. IDNO: 1003600150602;

3. Adresa: mun Chișinău, str. Vladimir Korolenko 2;

4. Numărul de telefon/fax: 0(22)- 82-90-16;

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: imspinn@gmail.com, vitaliejora@mail.ru;

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind prestarea următoarelor servicii:

| NR. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Suma planificata lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de deservire tehnică a sistemei de ventilare Bloc 1, et. 1 Angiografie biplanară (Cab. 103) |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Centrala de ventilare 10 ori (deservirea lunară) 2 ori (deservirea totală) | unitate | 1 | - Demontare / asamblare a panourilor protecţie faţă - Control lapoluare a ventilatorului , vibrației și starea curelelor de antrenare și zonele de ancoraj - Inspecție a clapete poluării aerului, mișcare lină și senzație de constricție - Verificare a dispozitivelor de acționare - Verificare la poluarea filtrelor și a scaderii presiunei, curăţarea,schimbul la necesitate - Verificare la Poluarea și coroziune a schimbătorului de căldură - A verifica conexiunile terminale, fire și cabluri la deteriorări - Verifică Poluarea de componente electrice, relee și echipamente de protecție și parametrilor lor - Verificarea parametrilor de temperatură, control și de curenții de operare - Verificare debitului de aer - Verificare a elementelor de fixare mecanice piese si lubrifiere în mișcare - Testarea a componentelor electronice, Verificarea senzorilor - Controlul setărilor de securitate - Controlul ermetizării sistemului de apa - Controlul supapeleor cu cablare orizontală - Setarea dispozitive cu microprocesor - Analiza măsurătorilor, întocmirea liste cu defecţiunui (dacă este necesar), eliminarea defectelor. - Inspecția conexiunilor electrice, mecanice și hidraulice; - Monitorizarea performantei in modul de testare; - Verificarea performanței regulatorului de nivel al lichidului; - Verificarea suprafeței interioare a cilindrului de abur; - Îndepărtarea depunerilor de sare din cilindrul de abur, furtunul de evacuare și pompa de scurgere. - Verificarea electrozilor pentru eroziune. - Curatare cilindru (tip pliabil) sau inlocuire cu unul nou; - Înlocuirea electrozilor cilindrului de abur (dacă este necesar); - Spălarea conductei de scurgere; - Spălarea supapei de golire; - Verificarea presiunilor statice a agentului frigorific - Verificarea presiunilor de lucru a agentului frigorific - Diagnostica și verificarea parametrilor de lucru a instalației - Verificarea constructivului utilajului (corozeune) - Verificarea și îndreptarea lamelelor la calorifer electric - Verificarea scurgerilor de agent frigorific - Verificarea umidității în agentul frigorific - Verificarea nivelului de ulei în compresor - Verificarea debitului agentului de răcire - Verificarea servomotoarelor și a clapetelor de siguranță - Verificarea vibrației și nivelului de zgomot - Curațarea caloriferului, spălarea (suflarea) - Programarea parametrilor de lucru - Verificarea elementelor de comutație - Verificarea fuuncțiilor de protecție - Verificarea izolației componentelor electrice - Verificarea vizuală a izolației cablurilor electrice - Verificarea vizuală a conectărilor pe conturul frigorific - Verificarea fixarii motorului si balansarea ventilatorelor (vizual), Curatarea ventilatoarelor - Verificarea parametrilor tehnici ventilatoarelor (tensiune, curenti - Verificarea rulmentilor ventilatoarelor - Verificarea curelelor de transmisie. Stringerea arcului. - Curatarea, spălarea, suflarea, schimbarea elementelor de filtrare. | 40 000,00 |
| 1.2 |  | Inlocuirea filtrelor HEPA clasa H 13 610x305x150 1 pe an (și la necessitate) | unitate | 5 |  |  |
| 2 | Servicii de deservire tehnică a sistemei de ventilare Bloc 1, et. 1 Angiografie (Cab. 114) Sala operații urgente |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Centrala de tratare a aerului cu recuperator 10 ori (deservirea lunară) 2 ori (deservirea totală) | unitate | 1 | - Demontare / asamblare a panourilor protecţie faţă - Control lapoluare a ventilatorului , vibrației și starea curelelor de antrenare și zonele de ancoraj - Inspecție a clapete poluării aerului, mișcare lină și senzație de constricție - Verificare a dispozitivelor de acționare - Verificare la poluarea filtrelor și a scaderii presiunei, curăţarea,schimbul la necesitate - Verificare la Poluarea și coroziune a schimbătorului de căldură - A verifica conexiunile terminale, fire și cabluri la deteriorări - Verifică Poluarea de componente electrice, relee și echipamente de protecție și parametrilor lor - Verificarea parametrilor de temperatură, control și de curenții de operare - Verificare debitului de aer - Verificare a elementelor de fixare mecanice piese si lubrifiere în mișcare - Testarea a componentelor electronice, Verificarea senzorilor - Controlul setărilor de securitate - Controlul ermetizării sistemului de apa - Controlul supapeleor cu cablare orizontală - Setarea dispozitive cu microprocesor - Analiza măsurătorilor, întocmirea liste cu defecţiunui (dacă este necesar), eliminarea defectelor. - Inspecția conexiunilor electrice, mecanice și hidraulice; - Monitorizarea performantei in modul de testare; - Verificarea performanței regulatorului de nivel al lichidului; - Verificarea suprafeței interioare a cilindrului de abur; - Îndepărtarea depunerilor de sare din cilindrul de abur, furtunul de evacuare și pompa de scurgere. - Verificarea electrozilor pentru eroziune. - Curatare cilindru (tip pliabil) sau inlocuire cu unul nou; - Înlocuirea electrozilor cilindrului de abur (dacă este necesar); - Spălarea conductei de scurgere; - Spălarea supapei de golire; - Verificarea presiunilor statice a agentului frigorific - Verificarea presiunilor de lucru a agentului frigorific - Diagnostica și verificarea parametrilor de lucru a instalației - Verificarea constructivului utilajului (corozeune) - Verificarea și îndreptarea lamelelor la calorifer electric - Verificarea scurgerilor de agent frigorific - Verificarea umidității în agentul frigorific - Verificarea nivelului de ulei în compresor - Verificarea debitului agentului de răcire - Verificarea servomotoarelor și a clapetelor de siguranță - Verificarea vibrației și nivelului de zgomot - Curațarea caloriferului, spălarea (suflarea) - Programarea parametrilor de lucru - Verificarea elementelor de comutație - Verificarea fuuncțiilor de protecție - Verificarea izolației componentelor electrice - Verificarea vizuală a izolației cablurilor electrice - Verificarea vizuală a conectărilor pe conturul frigorific - Verificarea fixarii motorului si balansarea ventilatorelor (vizual), Curatarea ventilatoarelor - Verificarea parametrilor tehnici ventilatoarelor (tensiune, curenti - Verificarea rulmentilor ventilatoarelor - Verificarea curelelor de transmisie. Stringerea arcului. - Curatarea, spălarea, suflarea, schimbarea elementelor de filtrare. | 40 000,00 |
| 2.2 |  | Deservirea tehnică Umidificator de abur PEGO Verificarea lunară: diagnosticarea corespunzătoare a umidificatorului de abur 8 ori pe an; Lucrarea trimestrială: curățarea cilindru 2 ori pe an; Înlocuirea anuală: cilindru de abur înlocuit cu 2 electrozi 1 ori pe an; | unitate | 1 |  |  |
| 3 | Servicii de deservire tehnică a sistemei de ventilare Bloc 1, et. 3 Sala de operație |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Centrala de tratare a aerului cu recuperator 10 ori (deservire lunară) 2 ori (deservire totală) | unitate | 1 | - Demontare / asamblare a panourilor protecţie faţă - Control lapoluare a ventilatorului , vibrației și starea curelelor de antrenare și zonele de ancoraj - Inspecție a clapete poluării aerului, mișcare lină și senzație de constricție - Verificare a dispozitivelor de acționare - Verificare la poluarea filtrelor și a scaderii presiunei, curăţarea,schimbul la necesitate - Verificare la Poluarea și coroziune a schimbătorului de căldură - A verifica conexiunile terminale, fire și cabluri la deteriorări - Verifică Poluarea de componente electrice, relee și echipamente de protecție și parametrilor lor - Verificarea parametrilor de temperatură, control și de curenții de operare - Verificare debitului de aer - Verificare a elementelor de fixare mecanice piese si lubrifiere în mișcare - Testarea a componentelor electronice, Verificarea senzorilor - Controlul setărilor de securitate - Controlul ermetizării sistemului de apa - Controlul supapeleor cu cablare orizontală - Setarea dispozitive cu microprocesor - Analiza măsurătorilor, întocmirea liste cu defecţiunui (dacă este necesar), eliminarea defectelor. - Inspecția conexiunilor electrice, mecanice și hidraulice; - Monitorizarea performantei in modul de testare; - Verificarea performanței regulatorului de nivel al lichidului; - Verificarea suprafeței interioare a cilindrului de abur; - Îndepărtarea depunerilor de sare din cilindrul de abur, furtunul de evacuare și pompa de scurgere. - Verificarea electrozilor pentru eroziune. - Curatare cilindru (tip pliabil) sau inlocuire cu unul nou; - Înlocuirea electrozilor cilindrului de abur (dacă este necesar); - Spălarea conductei de scurgere; - Spălarea supapei de golire; - Verificarea presiunilor statice a agentului frigorific - Verificarea presiunilor de lucru a agentului frigorific - Diagnostica și verificarea parametrilor de lucru a instalației - Verificarea constructivului utilajului (corozeune) - Verificarea și îndreptarea lamelelor la calorifer electric - Verificarea scurgerilor de agent frigorific - Verificarea umidității în agentul frigorific - Verificarea nivelului de ulei în compresor - Verificarea debitului agentului de răcire - Verificarea servomotoarelor și a clapetelor de siguranță - Verificarea vibrației și nivelului de zgomot - Curațarea caloriferului, spălarea (suflarea) - Programarea parametrilor de lucru - Verificarea elementelor de comutație - Verificarea fuuncțiilor de protecție - Verificarea izolației componentelor electrice - Verificarea vizuală a izolației cablurilor electrice - Verificarea vizuală a conectărilor pe conturul frigorific - Verificarea fixarii motorului si balansarea ventilatorelor (vizual), Curatarea ventilatoarelor - Verificarea parametrilor tehnici ventilatoarelor (tensiune, curenti - Verificarea rulmentilor ventilatoarelor - Verificarea curelelor de transmisie. Stringerea arcului. - Curatarea, spălarea, suflarea, schimbarea elementelor de filtrare. | 40 000,00 |
| 3.2 |  | Inlocuirea prefiltrului nr.1 1 ori pe an | unitate | 3 |  |  |
| 3.3 |  | Inlocuirea filtrului de tip sac nr. 2 1 ori pe an | unitate | 2 |  |  |
| 3.4 |  | Deservirea tehnică Umidificator de abur PEGO Verificarea lunară: diagnosticarea corespunzătoare a umidificatorului de abur 8 ori pe an; Lucrarea trimestrială: curățarea cilindru 2 ori pe an; Înlocuirea anuală: cilindru de abur înlocuit cu 2 electrozi 1 ori pe an; | unitate | 1 |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  | 120 000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

În decurs de 10 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2025, INCOTERMS DDP;

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025;

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (60 de zile) se va calcula din data deschiderii acestora. | Obligatoriu |
| 3 | Specificaţii tehnice | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţii de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 6 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 8 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 9 | Declarație de egibilitate | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoaremică | Obligatoriu |
| 10 | Actul ce confirmă dreptul operatorului economic să presteze serviciile solicitate | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 11 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz,specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Nu este cazul;

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu este cazul;

15. Ofertele se prezintă în valută: Lei MD;

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate;

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nu este cazul |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”;

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: conform SIA ,,RSAP”;

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

21. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA ,,RSAP”;

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: MD;

23. Alte informaţii relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.