CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea, livrarea, montarea

și punerea în funcțiune a acumulatoarelor pentru UPS

- Obiectul achiziției

Achiziționarea, livrarea, montarea, conectarea și punerea în funcțiune a acumulatoarelor destinate sistemelor UPS model Liebert APM 30-150kVA, instalate în cadrul Centrului de Date al Beneficiarului.

Acumulatoarele vor asigura funcționarea continuă a UPS-urilor în regim On-Line (VFI), fără afectarea infrastructurii TIC și inginerești existente.

Cantitate totală: 360 bucăți

- Cerințe tehnice minime obligatorii

Acumulatoarele ofertate trebuie să fie compatibile 100% cu sistemele UPS existente și să îndeplinească cumulativ următoarele caracteristici tehnice minime:

- Tip: acumulator VRLA (Valve Regulated Lead Acid) sau echivalent compatibil UPS;

- Tensiune nominală: 12 V;

- Durată de viață proiectată: minimum 7 ani la 25°C (conform clasificării producătorului);

- Capacitate nominală: minimum 9 Ah (la 20h, 25°C);

- Putere nominală la descărcare 15 minute (1.67 VPC, 25°C): minimum 33 W/celulă;

- Curent de descărcare (15 min): minimum 18 A;

- Rezistență internă: maximum 18 mΩ;

- Curent de scurtcircuit: 360–380 A;

- Curent admis de încărcare: nu mai mare de 3,5 A;

- Conectori: Faston Tab 250 sau compatibili;

- Greutate: minimum 2,60 kg;

- Carcasă ignifugă (Flame Retardant) specific standardului UL 94-V0;

- Compatibilitate confirmată cu modelul UPS indicat.

Ofertantul va prezenta fișa tehnică oficială a producătorului care confirmă parametrii declarați.

- Condiții de livrare și instalare

- Echipamentele livrate nu vor depăși 12 luni de la data fabricației până la data livrării.

- Echipamentele vor fi noi, originale, sigilate și nerecondiționate.

- Livrarea se va efectua la sediul Beneficiarului.

- Furnizorul va asigura:

- demontarea acumulatoarelor uzate;

- montarea și conectarea noilor acumulatoare;

- integrarea în sistemul UPS existent;

- punerea în funcțiune și testarea funcțională.

- Lucrările vor fi executate în regim online al Centrului de Date, fără întreruperea funcționării infrastructurii critice.

- Se vor respecta normele de securitate și sănătate în muncă și normele anti incendiare.

- Furnizorul va asigura toate materialele auxiliare necesare instalării.

- Testare și punere în funcțiune

Punerea în funcțiune va include:

- verificarea tensiunilor individuale;

- verificarea rezistenței interne;

- verificarea polarității și conexiunilor;

- test de funcționare UPS;

- întocmirea procesului-verbal de recepție.

- Condiții de garanție

- Perioada minimă de garanție: 24 luni de la data recepției finale.

- În perioada de garanție, Furnizorul va asigura:

- înlocuirea acumulatoarelor defecte;

- intervenție tehnică în termen de maximum 4 ore de la notificare;

- înlocuirea acumulatoarelor defecte în maximum 36 ore;

- verificarea parametrilor tehnici de cel puțin 2 ori pe an;

- prezentarea rapoartelor tehnice aferente intervențiilor.

Toate costurile aferente intervențiilor în perioada de garanție vor fi suportate de Furnizor.

- Cerințe față de ofertant

Ofertantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Să prezinte autorizație de la producător (MAF) sau să prezinte alte document relevante oficial de autorizare.

- Să prezinte dovada implementării a cel puțin unui proiect similar.

- Să dețină personal calificat și certificat pentru instalarea și mentenanța echipamentelor UPS.

- Să prezinte declarație de compatibilitate a acumulatoarelor cu modelul UPS existent.

- Documente obligatorii în ofertă

- Fișă tehnică oficială a produsului;

- Certificat de conformitate;

- Certificat de garanție;

- Declarație privind termenul de fabricație;

- Documente ce confirmă autorizarea producătorului.